****

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 10.06.2025 № 5005

О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в Гатчинском муниципальном округе

в 2025 году

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 04.02.2022 № 70 «О проведении смотр-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях», Уставом муниципального образования Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Провести в срок с 10 июня 2025 года до 11 июня 2025 года на территории Гатчинского муниципального округа первый этап смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны.

2. Создать и утвердить состав комиссии по проведению смотра - конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Гатчинского муниципального округа (приложение 1).

3. Утвердить положение о порядке проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Гатчинского муниципального округа (приложение 2).

4. Утвердить план – график комиссионной проверки состояния и документации защитных сооружений гражданской обороны, имеющихся в Гатчинском муниципальном округе, в рамках смотра-конкурса, с целью определения лучшего убежища (приложение 3).

5. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, эксплуатирующих защитные сооружения гражданской обороны (убежища), организовывать работу по подготовке защитных сооружений гражданской обороны к смотру-конкурсу.

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинского муниципального округа по вопросам безопасности и цифрового развития Авдеева И. Б.

Глава администрации

Гатчинского муниципального округа Л.Н.Нещадим

Авдеев И. Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального округа

От 10.06.2025 № 5005

СОСТАВ

комиссии по проведению смотра-конкурса на

лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Гатчинского муниципального округа.

Председатель комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Авдеев Игорь Борисович  Заместитель председателя  комиссии:  Чертов Андрей Александрович  Члены комиссии: | -  - | Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального округа по вопросам безопасности и цифрового развития  Директор МКУ «МЦУ» |
| Игнатьева Дина Александровна | - | главный специалист отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической, медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления майор внутренней службы |
|  |  |  |
| Степанов Александр Юрьевич | - | Председатель Комитета по строительству администрации Гатчинского муниципального округа |
| Аввакумов  Александр Николаевич | - | Председатель Комитета по управлению имуществом Гатчинского муниципального округа Ленинградской области |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Секретарь комиссии:  Новикова  Елена Сергеевна | - | Специалист гражданской обороны отдела ГО, ЧС и ПБ МКУ «МЦУ» |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального округа

От 10.06.2025 № 5005

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории Гатчинского муниципального округа.

I. Общие положения.

Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны (далее ЗС ГО) Гатчинского муниципального округа.

Правовую основу проведения смотра-конкурса составляют Федеральные законы от 12.02.1988 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», а также приказы МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений», от 05.04.1996 №225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты».

II. Цели и задачи проведения смотра конкурса.

Смотр-конкур проводится в целях:

- оценки состояния работы организаций и учреждений по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения, обеспечению бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, обеспечения требуемых условий их содержания и эксплуатации;

Основными задачами проведения конкурса является:

- определение реального технического состояния защитных сооружений гражданской обороны, контроля за их содержанием, использованием в мирное время, а также их готовность к использованию по назначению;

- выявление недостатков и выработка предложений по их устранению;

- оценка уровня подготовки личного состава групп (звеньев) по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны к выполнению задач согласно их функциональным обязанностям.

III. Порядок проведения смотра-конкурса и

оценки защитных сооружений гражданской обороны.

В смотре-конкурсе принимают участие организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, расположенные на территории Гатчинского муниципального округа, имеющие ЗС ГО (убежища) как собственные, так и находящиеся в федеральной (муниципальной) собственности, переданные в оперативное или хозяйственное ведение организациям.

На первом этапе смотра-конкурса комиссией проверяется состояние всех ЗС ГО (убежища), имеющихся в Гатчинском муниципальном округе, и определяются лучшие убежища, которые представляются на второй этап смотра-конкурса.

Смотр-конкурс организовывается и проводится с учетом вместимости убежищ, разделенных на следующие условные группы:

I группа – убежища вместимостью до 150 человек;

II группа – убежища вместимостью от 150 до 600 человек;

III группа – убежища вместимостью от 600 человек и более.

Победители смотров – конкурсов в 2023 -2024 г. к участию не привлекаются.

Оценка готовности ЗС ГО проводится в соответствии с приложением № 1 к настоящему положению.

Результаты смотра-конкурса отражаются в протоколе проверки состояния ЗС ГО согласно приложению № 2 к настоящему Положению, предоставленного на смотр – конкурс с приложением таблицы оценки состояния ЗС ГО и фотоматериалов (не менее 20 качественных фотографий с разрешением не менее 3000\*2000 пикселей), отражающих реальное состояние ЗС ГО. в том числе:

фильтровентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);

защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень;

элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в том числе дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, технологии обитания, противопожарного оборудования);

строительных конструкций (стен, колонн, полов, и перекрытия);

качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с Правилами);

наличие документации и наглядных пособий.

Победители смотра-конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, в соответствии с настоящим Положением.

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма балов, снижающая оценку ЗС ГО, согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Также необходимо обратить внимание, что при наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 50 (с приложением фотографий, подтверждающих наличие указанного элемента).

Приложение 1

к положению о порядке проведения

смотра-конкурса на лучшее содержание

защитных сооружений гражданской

обороны на территории

Гатчинского муниципального округа

Оценка состояния защитного сооружения гражданской обороны при

проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и организациях

(максимально возможное количество баллов - 3000)

При наличии недостатков из максимального количества баллов вычитается сумма баллов, снижающая оценку защитного сооружения гражданской обороны (далее – ЗС ГО)

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО** | **Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО** |
| *При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств* | |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проёмы, не предусмотренные проектом | 500 |
| Не исправны защитные и защитно-герметические порота, ~ двери, ставни (перекос- полотна,-  : неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь) |
| Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КПД), установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны | 10 за каждое устройство |
| Гермоклапаны (ГК) не исправны, закрываются с применением инструмента | 20 за каждый ГК |
| Отсутствует маркировка на воротах. Дверях, ставнях и др. |  |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения и/или техническое обслуживание не проводятся | 50 |
| ***Примечание:*** При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве **50** | |
| *При оценке состояния инженерно-технического обслуживания* | |
| Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истёк (свыше 20 лет) | 60 за каждый комплект |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования предусмотренные проектом | 60 за каждый агрегат |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| Не исправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20 за каждый прибор |
| Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном  режиме находится в  равном состоянии. | 200 |
| *Примечание.* Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме, обязательно (согласно проектной документации) | |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка). | 20 за каждое наименование |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.) | 10 за каждый прибор |
| В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления | 50 |
| *При оценке технической и эксплуатационной документации* | |
| В защитном сооружении отсутствуют | |
| График приведения защитного сооружения в готовность | 50 |

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт защитного сооружения | 20 |
| Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |
| Журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| Правила поведения укрываемых | 10 |
| Паспорт защитного сооружения |  |
| Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |
| Журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| Правила поведения укрываемых | 10 |
| План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10 по каждой из сетей |
| План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 |
| Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10 по каждой из систем |
| *При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию*  *защитных сооружений* | |
| Формирования по обслуживанию защитного сооружения созданы с нарушением требований Правил | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 |
| Группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, РХР, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно нормам, установленными Правилами | 100 |
| *При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми* | |
| Подходы к защитному сооружению не расчищены, входы загромождены | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежища нет надписей с указанием мест хранения ключей | 300 |
| *При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения* | |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях | 50 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |
| *В случае равного количества баллов предпочтение отдается ЗС ГЩ, получившим большее количество баллов по оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств* | |

Приложение 2

к положению о порядке проведения смотра-конкурса на лучшее содержание

защитных сооружений гражданской

обороны на территории

Гатчинского муниципального округа

ПРОТОКОЛ №

проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны,  
представленного на смотр-конкурс

« » 2025 г.

населенный пункт

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - (ФИО, должность)

Заместитель председателя комиссии - (ФИО, должность)

Члены комиссии - (ФИО, должность)

Установила:

Владельцем (балансодержателем) предъявлено к проверке защитное сооружение гражданской обороны (далее - ЗС ГО):

№ в реестре ЗС ГО МЧС России инв. № а

расположенное по адресу: ,

введенное в эксплуатацию

Согласно проекту, ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период НР чел.

(трудоспособного населения \_чел., нетранспортабельных больных чел.).

В мирное время используется как

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проверяемого вопроса | Отмеченные  недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| 5 | нумерация дверей |  |  |
| 6 | стрелки «Откр», «Закр» |  |  |
| 7 | внешний вид дверей |  |  |
| 8 | исправность запоров, плотность прилегания герметических дверей (далее- ГД), защитных герметических дверей (далее-ЗГД) |  |  |
| 9 | качество уплотнительной резины, внешний вид |  |  |
| 10 | состояние ограждающих конструкций |  |  |
| 11 | герметичность |  |  |
| 12 | наличие протечек |  |  |
| 13 | состояние малогабаритных защитных секций (далее - МЗС), унифицированных защитных секций (далее - УЗС), клапанов избыточного давления (далее -КИД) |  |  |
| 14 | проведение планово - предупредительного ремонта |  |  |
| Документация  (примечание: необходимая документация вывешивается на рабочих местах) | | | |
| 15 | паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений |  |  |
| 16 | журнал проверки состояния  ЗС ГО |  |  |
| 17 | сигналы оповещения гражданской обороны |  |  |
| 18 | план перевода ЗС ГО на режим по прямому  назначению |  |  |
| 19 | план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  |П/П | Наименование проверяемого вопроса | Отмеченные  недостатки | Количество баллов снижающих оценку |
| 20 | планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |
| 21 | список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО |  |  |
| 22 | эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО |  |  |
| 23 | эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС ГО |  |  |
| 24 | эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС ГО |  |  |
| 25 | инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| 26 | инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты |  |  |
| 27 | инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования |  |  |
| 28 | правила пользования приборами |  |  |
| 29 | инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (далее -ДЭС) |  |  |
| 30 | инструкция по  противопожарной  безопасности |  |  |
| 31 | журнал регистрации показателей микроклимата и | газового состава воздуха в ЗС ТО |  |  |
| 32 | журнал учета обращений, укрываемых за медицинской помощью |  |  |
| 33 | журнал учета работы ДЭС |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проверяемого вопроса | Отмеченные  недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| 34 | журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования |  |  |
| 35 | схема эвакуации укрываемых |  |  |
| 36 | список телефонов |  |  |
| Связь | | | |
| 37 | наличие и исправность радиоточки |  |  |
| 38 | наличие телефонной точки и исправность телефона |  |  |
| Обслуживание | | | |
| 39 | список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) |  |  |
| 40 | схема размещения постов на плане ЗС ГО |  |  |
| 4! | обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |
| 42 | перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава |  |  |
| 43 | список и наличие  инструментов согласно нормам  оснащения |  |  |
| Фильтровентиляция | | | |
| 44 | дата изготовителя фильтра- поглотителя (далее -ФП) |  |  |
| 45 | наличие ключа гермоклапана |  |  |
| 46 | расцветка воздуховодов |  |  |
| 47 | эксплуатационная схема  вентиляции |  |  |
| 48 | инструкция по обслуживанию  фильтровентиляционного  оборудования |  |  |
| 49 | инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/и | Наименование проверяемого вопроса | Отмеченные  недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| 50 | установка ФП по сопротивлению |  |  |
| 51 | внешний вид ФП |  |  |
| 52 | проверка работы агрегатов |  |  |
| 53 | трубка подпоромера |  |  |
| 54 | Фильтры ячеистые противопыльные (далее- ФЯРы или ФЯПы) |  |  |
| 55 | тягонапоромер |  |  |
| 56 | Нумерация гермоклапанов (далее-ГК), обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование |  |  |
| 57 | график, время работы фильтровентиляционного оборудования (далее -ФВО) в ручном режиме |  |  |
| 58 | герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). График, акт проверки исправности |  |  |
| Электроснабжение  жение | | | |
| 59 | эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО |  |  |
| 60 | исправность  электрооборудования |  |  |
| 61 | аварийное освещение |  |  |
| ДЭС (примечание: при наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование) | | | |
| 62 | эксплуатационная схема ДЭС |  |  |
| 63 | вентиляция приток - вытяжка |  |  |
| 64 | журнал учета запуска и работы ДЭС |  |  |
| 65 | теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |
| 66 | компенсатор |  |  |
| 67 | резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проверяемого  вопроса | Отмеченные  недостатки | Количество баллов снижающих оценку |
| 68 | противопожарный щит, огнетушители |  |  |
| 69 | щит переключения на аварийное освещение |  |  |
| 70 | аккумуляторы и их зарядка |  |  |
| 71 | наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д. |  |  |
| 72 | инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности |  |  |
|  | Водоснабжение | |  |
| 73 | эксплуатационная схема водоснабжения |  |  |
| 74 | расцветка труб |  |  |
| 75 | Наличие резервуаров (проточность), их емкость |  |  |
| 76 | водомерное стекло |  |  |
| 77 | краны водораздаточные |  |  |
| 78 | люки в баках аварийного запаса воды |  |  |
| 79 | наличие противопожарного резервуара и насоса подачи  воды |  |  |
|  | Канализация | |  |
| 80 | наличие приборов, смывных бачков |  |  |
| 81 | наличие фекального насоса |  |  |
| 82 | задвижка «Лудло» |  |  |
| 83 | наличие крышки в фекальную емкость и отверстий |  |  |
| 84 | проверка работы фекального насоса |  |  |
|  | Запасной выход | |  |
| 85 | надпись на дверях (ставнях) |  |  |
| 86 | лестницы, скобы |  |  |
| 87 | жалюзи, решетки, сетки предохранительные |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование проверяемого вопроса | Отмеченные  недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| Оголовки | | | |
| 88  — | расчетное удаление |  |  |
| 89 | защитные секции УЗС, МЗС их установки |  |  |
| 90 | приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от дэс |  |  |
| 91 | защита от атмосферных осадков |  |  |
| 92 | Итого снято баллов по всем проверенным вопросам: | | , |

Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период:

Состояние защитного сооружения оценено в

баллов

Председатель комиссии -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Дата)  Заместитель председателя комиссии - | (Подпись) | (Фамилия, инициалы) |
| (Дата) | (Подпись) | (Фамилия, инициалы) |
| Члены комиссии |  |  |
| (Дата) | (Подпись) | (Фамилия, инициалы) |
| (Дата) | (Подпись) | (Фамилия, инициалы) |
| (Дата) | (Подпись) | (Фамилия, инициалы) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

Гатчинского муниципального округа

от\_10.06.2025 № 5005

План – график проведения смотра- конкурса ЗСГО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Инвентарный №  ЗСГО | Наименование организации балансодержателя, ЗСГО | Полный адрес месторасположения  ЗСГО | Дата проведения комплексной проверки  C 10.06.2025  По 11.06.2025 |
| 1 | 6251-47 | ФГБУ "ПИЯФ им. Б.П. Константинова" НИЦ "Курчатовский институт" | 188300, Ленинградская обл. гор. Гатчина, мкр. Орлова роща, д.1. кор. 85 | Июнь  2025 |
| 2 | 6252-47 | ФГБУ "ПИЯФ им. Б.П. Константинова" НИЦ "Курчатовский институт" | 188300, Ленинградская обл. гор. Гатчина, мкр. Орлова роща, д.1. | Июнь  2025 |
| 3 | 6259-47 | ФГБУ "ПИЯФ им. Б.П. Константинова" НИЦ "Курчатовский институт" | 188300, Ленинградская обл. гор. Гатчина, мкр. Орлова роща, д.1. кор. 105 | Июнь  2025 |
| 4 | 6257-47 | ЗАО "ГССК" | 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, промзона №1, квартал 5, площадка 1, корпус 1 | Июнь  2025 |
| 5 | 6258-47 | ЗАО "ГССК" | 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, промзона №1, квартал 5, площадка 1, корпус 1 | Июнь  2025 |
| 6 | 6260-47 | АО "Завод "Кризо" | 188304,г.Гатчина,Ленинградской обл.ул.Железнодорожная.д.43 | Июнь  2025 |
| 7 | 6262-47 | ОАО Концерн ЦНИИ «Электроприбор», филиал №1 | 188350, Лен. область, г. Гатчина, Промзона 1 | Июнь  2025 |
| 8 | 6268-47 | АО ПО Баррикада | 188350, Лен. область, г. Гатчина, проезд Энергетиков д.2 стр.25 | Июнь  2025 |
| 9 | 6264-47 | ОАО "Гатчинский хлебокомбинат" | 188309 Ленинградская обл., Гатчинский район.город Гатчина, ул 120 Гатчинской дивизии 53 | Июнь  2025 |
| 10 | 6253-47 | НИЦ "Курчатовский институт" ЦНИИ КМ "Прометей" | 188302 Лен. обл., г. Гатчина, Промзона 2, ул.120 Гатчинской дивизии, д29, к.6, под.1 | Июнь  2025 |
| 11 | 6256-47 | НИЦ "Курчатовский институт" ЦНИИ КМ "Прометей" | 188301 Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 120-й Гатчинской дивизиид. 12. корпус 6 | Июнь  2025 |
| 12 | 6254-47 | ОАО «Завод «Буревестник» | Лен. область, г. Гатчина, Промзона 1 ,квартал 5, площадка 3, корпус 2 | Июнь  2025 |
| 13 | 6266-47 | Государственная собственность Ленинградской области | 188300 Лен. область г. Гатчина, ул. Чкалова, д.62а | Июнь  2025 |
| 14 | 6263-47 | АО "Гатчинский завод "Авангард" | 188302 Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Центральная. Д.1 | Июнь  2025 |
| 15 | 6265-47 | ОАО «РЖД» филиал центральной дирекции по ремонту пути Октябрьской дирекции по ремонту пути «Путьрем», ПМС №75 | 188300 Лен. Область г. Гатчина, станция Гатчина Товарная Балтийская, ПМС 75 | Июнь  2025 |
| 16 | 6261-47 | ОАО Электронстандарт | 188302 Лен. область, г. Гатчина, Промзона 2, квартал 4, площадка 1, корпус 1 | Июнь  2025 |
| 17 | 2943-47 | ОАО «218 АРЗ» | 188307 Лен. область, г. Гатчина, ул. Григорина, д.7 а, корпус 3/19 | Июнь  2025 |
| 18 | 6303-47 | ФГКУ Комбинат «Заповедник» | 188325, Гатчинский район, п. Семрино, ул. Хвойная, д. 24 | Июнь  2025 |
| 19 | 6304-47 | филиал ООО «Газпром ПХГ» «Ленинградское УПХГ» | 188349, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Лядино | Июнь  2025 |
| 20 | 6307-47 | АО "Гатчинский комбикормовый завод" | 188302, Гатчинский район, п. Малые Колпаны, ул. Западная, д. 3 | Июнь  2025 |
| 21 | 6255а-47 | ФГБУ ПЭКП ПИЯФ им. Б.П. Константинова РАН | 188300, Ленинградская область, г. Гатчина,ул. Гагарина, д.12, под.2 | Июнь  2025 |
| 22 | 6254а-47 | ФГБУ ПЭКП ПИЯФ им. Б.П. Константинова РАН | 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Гагарина, д.10, лит.А,.А1, под.1 | Июнь  2025 |
| 23 | 6253а-47 | ФГБУ ПЭКП ПИЯФ им. Б.П. Константинова РАН | 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.41,лит.А, под.1 | Июнь  2025 |
| 24 | 6257а-47 | Медицинский центр «Стомамедсервис» | 188304, Ленинградская обл,  г. Гатчина ул. Достоевского, д.8 | Июнь  2025 |
| 25 | 6311-47 | ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар» | 188320, г. Коммунар, ул. Фабричная, д. 1 (сооружение ГО №1 330,2 кв.м.) | Июнь  2025 |
| 26 | 6312-47 | МУЗ «Коммунаровская городская больница» | 188320, ЛО, г. Коммунар, ул. Строителей, д. 3 (главный корпус больничного комплекса 6425,8 кв. м.) | Июнь  2025 |
| 27 | 6313-47 | ФГКУ "Горка" | 188377, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Дружная Горка | Июнь  2025 |
| 28 | 6252а-47 | МУП «ЖКХ г. Гатчина» | 188304, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Л-та Шмидта, д.3/2 (3) (жилой дом) | Июнь  2025 |
| 29 | 6256а-47 | МУП «ЖКХ г. Гатчина» | 188304, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Чкалова, д.1/2 (жилой дом) | Июнь  2025 |
| 30 | 6251а-47 | Ж/д станция Гатчина-Пассажирская Балтийская, РАО "РЖД" | Ж/д станция Гатчина-Пассажирская Балтийская, РАО "РЖД", 188307, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Григорина, д.12 | Июнь  2025 |