Актуализация

Схемы теплоснабжения
Новосветского сельского поселения
на 2021-2023 гг.
на период до 2035 года

Приложения

Санкт-Петербург

2023 год

Тепловые нагрузки потребителей

Тепловые нагрузки потребителей от котельной №2 п. Новый Свет

Тепловые нагрузки жилого фонда от котельной №2 п. Новый Свет

| Абонент |  |  |  | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт, улица | Дом | Год постройки | Кол-во этажей |  |  |
| п. Новый Свет | 1 | 1971 | 5 | 0,20756 | 0,02179 |
| п. Новый Свет | 2 | 1971 | 5 | 0,20530 | 0,02307 |
| п. Новый Свет | 3 | 1971 | 5 | 0,20683 | 0,02723 |
| п. Новый Свет | 4 | 1972 | 5 | 0,47419 | 0,04670 |
| п. Новый Свет | 5 | 1974 | 5 | 0,52548 | 0,04249 |
| п. Новый Свет | 11 | 1971 | 5 | 0,21121 | 0,01979 |
| п. Новый Свет | 12 | 1971 | 5 | 0,34182 | 0,03848 |
| п. Новый Свет | 27 | 1977 | 5 | 0,22556 | 0,02193 |
| п. Новый Свет | 28 | 1987 | 5 | 0,24953 | 0,01957 |
| п. Новый Свет | 32 | 2009 | 5 | 0,28536 | 0,03606 |
| п. Новый Свет | 33 | 2009 | 5 | 0,28568 | 0,03225 |
| п. Новый Свет | 34 | 1977 | 5 | 0,47507 | 0,04059 |
| п. Новый Свет | 35 | 1988 | 5 | 0,37010 | 0,02652 |
| п. Новый Свет | 36 | 1991 | 5 | 0,37867 | 0,02514 |
| п. Новый Свет | 37 | 1979 | 5 | 0,33247 | 0,03604 |
| п. Новый Свет | 38 | 1977 | 5 | 0,34158 | 0,03045 |
| п. Новый Свет | 41 | 1979 | 5 | 0,51060 | 0,04362 |
| п. Новый Свет | 42 | 1977 | 5 | 0,54818 | 0,04812 |
| п. Новый Свет | 43 | 1978 | 5 | 0,51081 | 0,04069 |
| п. Новый Свет | 45 | 1985 | 5 | 0,24727 | 0,01652 |
| п. Новый Свет | 46 | 1984 | 5 | 0,38606 | 0,03699 |
| п. Новый Свет | 27а | 1980 | 5 | 0,25771 | 0,01360 |
| п. Новый Свет | 29а | 1980 | 5 | 0,26061 | 0,01794 |
| п. Новый Свет | 37б | 2009 | 4 | 0,16458 | 0,00674 |
| п. Новый Свет | 57б | 1983 | 5 | 0,18799 | 0,01723 |
| УК Перспектива | 30 | 2015 | 0 | 0,24500 | 0,02696 |
| УК Перспектива | 31 | 2015 | 0 | 0,24500 | 0,01752 |
| Итого |  |  |  | 8,68022 | 0,77403 |

Тепловые нагрузки абонентов котельной №2 п. Новый Свет

| Наименование абонента | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Внутренний оборот | 0,15721 |  |
| Внутренний оборот | 0,15721 |  |
| Местный бюджет | 1,49044 | 0,03459 |
| Гатчинская КМБ п.Новый Свет | 0,05370 | 0,00170 |
| д. сад №7 (ранее д. сад № 14 Н. Свет,28оС) СЧ | 0,14393 | 0,00520 |
| д. сад №7 (ранее д. сад № 61 Н. Свет) сч. | 0,16181 | 0,01580 |
| ЖКХ "Сиверский" ЖЭУ,п.Н.Свет | 0,00613 |  |
| КВЦ "Дачная столица" СЧ | 0,01364 |  |
| КДЦ "Лидер" Новый Свет, отопл СЧ | 0,29566 |  |
| КУИ Гатчинского МО (Новый свет д 72) СЧ | 0,01500 |  |
| МБОУ ДО "Информационно-методический центр" СЧ (в январе 2021г. часть помещений передано МБОУ "ЦПМСС") | 0,19795 | 0,00000 |
| МОУ ДОД "Новосветовс. ДШИ" СЧ | 0,04340 |  |
| МОУ ДОД "Районная ДЮСШ" СЧ | 0,06172 |  |
| Новосветовское сель.посел. п.Н.Свет, 6 СЧ | 0,06737 |  |
| Новосветовское сель.посел. п.Н.Свет, 72 СЧ | 0,03577 | 0,00039 |
| Школа Пригородная ср. СЧ (ГВС ОТКЛ) | 0,39436 | 0,01150 |
| Муниципальный жил. фонд | 8,18898 | 0,75509 |
| Муниципальный жил. фонд | 8,18898 | 0,75509 |
| Не бюджетные | 0,27614 | 0,00679 |
| в т.ч. ИП Белякова Е.Е., кафе СЧ | 0,00343 |  |
| в т.ч. ИП Белякова Е.Е., СТО, склад СЧ | 0,02630 |  |
| в т.ч. ИП Солодов И.П. СЧ | 0,01390 |  |
| Гатчинс.почтамт, п.Новый Свет СЧ | 0,00600 |  |
| Гатчинский промкомбинат | 0,02429 | 0,00358 |
| Гатчинское райпо | 0,04636 | 0,00151 |
| ИП Довмалян А.А. | 0,00473 |  |
| ИП Ногина Ю.Г. СЧ | 0,00952 |  |
| ИП Румянцев С.Ю | 0,00245 | 0,00004 |
| ИП Солодов И.П. |  | 0,00010 |
| ООО "АвтоТранс"( КБО) п.Н.Свет ГВС сч | 0,01009 | 0,00025 |
| ООО "Нестелиано Инвестменте Лимитед" СЧ | 0,01015 |  |
| ПАО Сбербанк п.Новый Свет СЧ | 0,00491 | 0,00000 |
| Приход Павловского собора г. Гатчина СЧ | 0,01515 | 0,00000 |
| Ростелеком, п.Новый Свет | 0,00309 |  |
| Хоум Риал Эстейт ООО т/сч + ГВС | 0,03486 | 0,00128 |
| Ч.Л. Елуферьев С.С. | 0,00522 |  |
| Ч.Л. Синицына т/сч + ГВС | 0,00569 | 0,00004 |
| Ч.л. Шахов К.В. СЧ | 0,05000 |  |
| Общедомовые нужды | 0,49000 | 0,01942 |
| ТСН и УК | 0,49000 | 0,01942 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| Общий итог | 10,60278 | 0,81589 |

Тепловые нагрузки потребителей от котельной №3 п. Торфяное

Тепловые нагрузки жилого фонда от котельной №3 п. Торфяное

| Абонент |  |  |  | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт, улица | Дом | Год постройки | Кол-во этажей |  |  |
| п. Торфяное | 15 | 1990 | 1 | 0,01948 | - |
| п. Торфяное | 17 | 1988 | 1 | 0,02195 | - |
| п. Торфяное | 20 | 1985 | 2 | 0,03936 | - |
| п. Торфяное | 25 | 1987 | 1 | 0,01414 | - |
| п. Торфяное | 32 | 1982 | 1 | 0,03013 | - |
| п. Торфяное | 41 | 1983 | 5 | 0,24889 | - |
| п. Торфяное | 42 | 1983 | 5 | 0,25364 | - |
| п. Торфяное | 43 | 1986 | 5 | 0,25267 | - |
| п. Торфяное | 44 | 1993 | 5 | 0,38767 | - |
| п. Торфяное | 40а | 2002 | 1 | 0,01817 | - |
| Итого |  |  |  | 1,28609 | - |

Тепловые нагрузки абонентов котельной №3 пос. Торфяное

| Наименование абонента | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 0,15117 | - |
| Адм. Новосветского с.п. (Торфяное, 46) | 0,00287 | - |
| Гатчинская КМБ,п.Торфяное | 0,01570 | - |
| Д. сад № 7 Торфяное 28оС т/сч | 0,09960 | - |
| Новосветское МКУ "Служба по благоустройству и бытовому обслуживанию" баня | 0,03300 | - |
| Муниципальный жил. фонд | 1,22260 | - |
| Муниципальный жил. фонд | 1,22260 | - |
| Не бюджетные | 0,01237 | - |
| ИП Агаев А.Х.О | 0,00316 | - |
| ИП Гегечкори Д.В. (выставл. на Адм-цию) |  | - |
| ИП Довмалян А.А. | 0,00311 | - |
| ИП Кондрашов В.Г. | 0,00610 | - |
| Частный жил. фонд | 0,07746 | - |
| Частный жил. фонд | 0,07746 | - |
| Общий итог | 1,46360 | - |

Тепловые нагрузки потребителей от котельной №29 п. Пригородный

Тепловые нагрузки жилого фонда от котельной №29 п. Пригородный

| Абонент |  |  |  | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт, улица | Дом | Год постройки | Кол-во этажей |  |  |
| Вырицкое шоссе | 5 | 1956 | 2 | 0,05190 | - |
| Вырицкое шоссе | 6 | 1961 | 2 | 0,05624 | - |
| Вырицкое шоссе | 7 | 1960 | 2 | 0,06238 | - |
| Вырицкое шоссе | 8 | 1960 | 2 | 0,06146 | - |
| Вырицкое шоссе | 9 | 1963 | 2 | 0,08384 | - |
| Вырицкое шоссе | 10 | 1967 | 2 | 0,08469 | - |
| Итого |  |  |  | 0,40156 | - |

Тепловые нагрузки абонентов котельной №29 п. Пригородный

| Наименование абонента | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный жилфонд | 0,80103 | - |
| Муниципальный жил. фонд | 0,80103 | - |
| Небюджетные | 0,22659 | - |
| в т.ч. ИП Телегин, автомойка | 0,00586 | - |
| в т.ч. ИП Телегин, бытов.вагончик | 0,00175 | - |
| в т.ч. ИП Телегин, маг."Автозапчасти" | 0,01055 | - |
| в т.ч. ИП Телегин, СТО | 0,01660 | - |
| Гранд сч договор не расторгнут, но данные не подают | 0,08980 | - |
| ИП Бознякова | 0,00499 | - |
| ИП Скворцов И.А. СЧ | 0,07928 | - |
| ИП Телегин И.В. (ранее Стройсервис) |  | - |
| Стройиндустрия | 0,01776 | - |
| Прочий бюджет | 0,09928 | - |
| УГИБДД ГУ МВД по СПб и Лен.обл.СЧ | 0,09928 | - |
| Общий итог | 0,72742 | - |

Тепловые нагрузки потребителей от котельной №49 п. Пригородный

Тепловые нагрузки жилого фонда от котельной №49 п. Пригородный

| Абонент |  |  |  | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт, улица | Дом | Год постройки | Кол-во этажей |  |  |
| ЛЕНЭНЕРГО | 1 | 1957 | н/д | 0,05058 | 0,00000 |
| ЛЕНЭНЕРГО | 2 | 1957 | н/д | 0,05029 | 0,00000 |
| ЛЕНЭНЕРГО | 3 | 1957 | н/д | 0,05119 | 0,00000 |
| Итого |  |  |  | 0,15206 | 0,00000 |

Тепловые нагрузки абонентов котельной №49 п. Пригородный

| Наименование абонента | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный жилфонд | 0,15206 | 0,00000 |
| Муниципальный жил. Фонд | 0,15206 | 0,00000 |
| Общий итог | 0,15206 | 0,00000 |

Тепловые нагрузки потребителей от котельной №54 п. Пригородный

Тепловые нагрузки жилого фонда от котельной №49 п. Пригородный

| Абонент |  |  |  | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт, улица | Дом | Год постройки | Кол-во этажей |  |  |
| ЛЕНЭНЕРГО | 4 | 1957 | н/д | 0,07494 | 0,00000 |
| Итого |  |  |  | 0,07494 | 0,00000 |

Тепловые нагрузки абонентов котельной №54 пос. Пригородный

| Наименование абонента | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный жилфонд | 0,07494 | 0,00000 |
| Муниципальный жил. Фонд | 0,07494 | 0,00000 |
| Общий итог | 0,07494 | 0,00000 |

Пьезометрические графики

Существующее положение

Перспективное положение

Приложение В

- Результаты гидравлического расчета тепловых сетей

Существующее положение

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения (контур отопления) от котельной №2 п. Новый Свет

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| У1 | ТК14 | 23 | 0,309 | 0,309 | 281,8685 | -281,1086 | 0,094 | 0,093 | 4,074 | 4,052 | 1,071 | -1,068 |
| ТК14 | Дом №72 | 55 | 0,08 | 0,08 | 9,7047 | -9,6852 | 0,32 | 0,319 | 5,816 | 5,793 | 0,55 | -0,549 |
| У1 | ТК1 | 156 | 0,2 | 0,2 | 97,6562 | -97,3442 | 0,749 | 0,744 | 4,798 | 4,768 | 0,886 | -0,883 |
| ТК1 | ТК2 | 65 | 0,065 | 0,065 | 5,6846 | -5,6725 | 0,386 | 0,384 | 5,936 | 5,911 | 0,488 | -0,487 |
| ТК2 | №50 | 5 | 0,05 | 0,05 | 3,9039 | -3,8966 | 0,055 | 0,055 | 11,099 | 11,057 | 0,566 | -0,565 |
| ТК2 | Пож. депо | 45 | 0,05 | 0,05 | 1,7802 | -1,7764 | 0,104 | 0,103 | 2,308 | 2,298 | 0,258 | -0,258 |
| ТК1 | ТК3 | 92 | 0,2 | 0,2 | 91,9596 | -91,6837 | 0,391 | 0,389 | 4,255 | 4,229 | 0,834 | -0,831 |
| ТК3 | ТК4 | 47 | 0,2 | 0,2 | 91,9526 | -91,6907 | 0,2 | 0,199 | 4,254 | 4,23 | 0,834 | -0,832 |
| ТК4 | ТК6 | 123 | 0,2 | 0,2 | 91,949 | -91,6943 | 0,523 | 0,52 | 4,254 | 4,23 | 0,834 | -0,832 |
| ТК6 | ТК7 | 24 | 0,15 | 0,15 | 84,4179 | -84,1996 | 0,39 | 0,388 | 16,233 | 16,149 | 1,361 | -1,357 |
| ТК6 | Дом №57б | 212 | 0,065 | 0,065 | 7,5217 | -7,5041 | 2,203 | 2,193 | 10,393 | 10,344 | 0,646 | -0,644 |
| ТК7 | У8 | 10 | 0,15 | 0,15 | 84,4169 | -84,2006 | 0,162 | 0,161 | 16,233 | 16,15 | 1,361 | -1,357 |
| У8 | ТК9 | 104 | 0,15 | 0,15 | 23,8575 | -23,7826 | 0,135 | 0,134 | 1,297 | 1,288 | 0,385 | -0,383 |
| У8 | ТК8 | 8 | 0,15 | 0,15 | 60,5589 | -60,4185 | 0,067 | 0,067 | 8,354 | 8,315 | 0,976 | -0,974 |
| ТК8 | Дом №27а | 15 | 0,1 | 0,1 | 10,3081 | -10,2882 | 0,031 | 0,03 | 2,034 | 2,026 | 0,374 | -0,373 |
| ТК10 | Дом №41 | 42 | 0,1 | 0,1 | 9,9568 | -9,9365 | 0,08 | 0,079 | 1,898 | 1,89 | 0,361 | -0,36 |
| ТК10 | У42 | 109 | 0,1 | 0,1 | 13,8892 | -13,8575 | 0,402 | 0,401 | 3,692 | 3,675 | 0,504 | -0,503 |
| ТК8 | ТК12 | 95 | 0,15 | 0,15 | 50,2505 | -50,1306 | 0,546 | 0,544 | 5,752 | 5,725 | 0,81 | -0,808 |
| ТК12 | У43 | 26 | 0,08 | 0,08 | 14,7791 | -14,7503 | 0,351 | 0,349 | 13,489 | 13,437 | 0,838 | -0,836 |
| ТК12 | ТК13 | 130 | 0,15 | 0,15 | 35,4673 | -35,3844 | 0,373 | 0,371 | 2,865 | 2,852 | 0,572 | -0,57 |
| ТК13 | Дом №34 | 62 | 0,1 | 0,1 | 19,0037 | -18,9657 | 0,429 | 0,427 | 6,912 | 6,885 | 0,689 | -0,688 |
| ТК13 | №34а | 91 | 0,05 | 0,05 | 0,6806 | -0,6784 | 0,031 | 0,031 | 0,337 | 0,335 | 0,099 | -0,098 |
| ТК13 | Дом №8 (Пригородная шк.) | 52 | 0,1 | 0,1 | 15,7775 | -15,7459 | 0,248 | 0,247 | 4,764 | 4,745 | 0,572 | -0,571 |
| ТК14 | ТК15 | 50 | 0,309 | 0,309 | 272,1596 | -271,4276 | 0,19 | 0,189 | 3,799 | 3,778 | 1,034 | -1,031 |
| ТК15 | Дом №43 | 112 | 0,1 | 0,1 | 20,4347 | -20,3921 | 0,895 | 0,891 | 7,992 | 7,959 | 0,741 | -0,74 |
| ТК15 | ТК16 | 50 | 0,2 | 0,2 | 41,7446 | -41,6195 | 0,044 | 0,044 | 0,877 | 0,872 | 0,379 | -0,377 |
| ТК16 | Дом №2 | 45 | 0,05 | 0,05 | 8,2119 | -8,196 | 2,21 | 2,201 | 49,109 | 48,92 | 1,192 | -1,189 |
| ТК16 | У44 | 142 | 0,15 | 0,15 | 33,5289 | -33,4273 | 0,364 | 0,361 | 2,561 | 2,545 | 0,541 | -0,539 |
| У44 | ТК17 | 131 | 0,15 | 0,15 | 25,2498 | -25,1761 | 0,19 | 0,189 | 1,452 | 1,444 | 0,407 | -0,406 |
| ТК17 | ТК19 | 98 | 0,15 | 0,15 | 22,1273 | -22,0728 | 0,109 | 0,109 | 1,115 | 1,11 | 0,357 | -0,356 |
| ТК19 | У19 | 25 | 0,08 | 0,08 | 8,4498 | -8,432 | 0,11 | 0,11 | 4,409 | 4,391 | 0,479 | -0,478 |
| У19 | Дом №11 | 55 | 0,08 | 0,08 | 8,4495 | -8,4323 | 0,243 | 0,242 | 4,409 | 4,391 | 0,479 | -0,478 |
| ТК19 | Дом №12 | 70 | 0,1 | 0,1 | 13,6733 | -13,645 | 0,25 | 0,249 | 3,578 | 3,564 | 0,496 | -0,495 |
| ТК17 | ТК18 | 38 | 0,1 | 0,1 | 3,1168 | -3,1089 | 0,007 | 0,007 | 0,186 | 0,185 | 0,113 | -0,113 |
| ТК18 | №4а | 64 | 0,05 | 0,05 | 3,1161 | -3,1097 | 0,453 | 0,451 | 7,071 | 7,042 | 0,452 | -0,451 |
| ТК15 | У21 | 125 | 0,309 | 0,309 | 209,9711 | -209,4251 | 0,283 | 0,281 | 2,261 | 2,249 | 0,798 | -0,796 |
| У21 | У41 | 63 | 0,15 | 0,15 | 48,2973 | -48,1894 | 0,335 | 0,333 | 5,314 | 5,29 | 0,779 | -0,777 |
| У41 | У45 | 130 | 0,125 | 0,125 | 39,9923 | -39,9055 | 1,233 | 1,228 | 9,488 | 9,446 | 0,928 | -0,926 |
| У21 | ТК22 | 48 | 0,2 | 0,2 | 161,651 | -161,2586 | 0,631 | 0,628 | 13,147 | 13,084 | 1,466 | -1,462 |
| ТК22 | №56 | 32 | 0,05 | 0,05 | 1,7439 | -1,7404 | 0,071 | 0,071 | 2,215 | 2,206 | 0,253 | -0,253 |
| ТК22 | ТК23 | 26 | 0,2 | 0,2 | 159,9034 | -159,5219 | 0,334 | 0,333 | 12,865 | 12,803 | 1,45 | -1,447 |
| ТК23 | ТК24 | 25 | 0,15 | 0,15 | 66,0163 | -65,866 | 0,248 | 0,247 | 9,927 | 9,882 | 1,064 | -1,062 |
| ТК23 | У38 | 54 | 0,2 | 0,2 | 93,8852 | -93,6579 | 0,239 | 0,238 | 4,435 | 4,413 | 0,851 | -0,849 |
| У38 | ТК38 | 100 | 0,15 | 0,15 | 80,2176 | -80,0244 | 1,466 | 1,459 | 14,658 | 14,588 | 1,293 | -1,29 |
| ТК38 | У4 | 86 | 0,15 | 0,15 | 76,213 | -76,0363 | 1,138 | 1,133 | 13,231 | 13,17 | 1,229 | -1,226 |
| У4 | д/сад №61(дом№36а) | 35 | 0,065 | 0,065 | 6,4725 | -6,4598 | 0,269 | 0,268 | 7,696 | 7,665 | 0,556 | -0,555 |
| ТК29 | ДК | 32 | 0,1 | 0,1 | 16,5772 | -16,5449 | 0,168 | 0,168 | 5,26 | 5,239 | 0,601 | -0,6 |
| ТК24 | ТК26 | 90 | 0,15 | 0,15 | 65,6831 | -65,5357 | 0,884 | 0,881 | 9,828 | 9,783 | 1,059 | -1,057 |
| ТК26 | Дом №45 | 6 | 0,08 | 0,08 | 9,8914 | -9,8727 | 0,036 | 0,036 | 6,042 | 6,02 | 0,561 | -0,56 |
| ТК26 | У46 | 60 | 0,15 | 0,15 | 55,7879 | -55,6669 | 0,425 | 0,424 | 7,09 | 7,059 | 0,899 | -0,897 |
| У46 | У35 | 17 | 0,125 | 0,125 | 39,9364 | -39,8512 | 0,161 | 0,16 | 9,461 | 9,421 | 0,927 | -0,925 |
| У35 | У39 | 46 | 0,1 | 0,1 | 29,9527 | -29,8902 | 0,79 | 0,787 | 17,172 | 17,1 | 1,087 | -1,084 |
| У35 | Дом №28 | 78 | 0,1 | 0,1 | 9,9832 | -9,9615 | 0,149 | 0,148 | 1,908 | 1,899 | 0,362 | -0,361 |
| У39 | Дом №36 | 117 | 0,1 | 0,1 | 15,1485 | -15,1156 | 0,514 | 0,512 | 4,392 | 4,373 | 0,55 | -0,548 |
| У37 | ТК29 | 168 | 0,1 | 0,1 | 16,5804 | -16,5416 | 0,884 | 0,88 | 5,262 | 5,237 | 0,601 | -0,6 |
| У37 | У5 | 56 | 0,1 | 0,1 | 39,855 | -39,7685 | 1,703 | 1,695 | 30,402 | 30,271 | 1,446 | -1,443 |
| У43 | д/сад №14(дом №26) | 40 | 0,05 | 0,05 | 5,7561 | -5,7449 | 0,965 | 0,961 | 24,129 | 24,035 | 0,835 | -0,834 |
| У32 | У33 | 48 | 0,1 | 0,1 | 21,8539 | -21,8086 | 0,439 | 0,437 | 9,141 | 9,103 | 0,793 | -0,791 |
| У33 | Дом №29а | 72 | 0,08 | 0,08 | 10,4252 | -10,4039 | 0,483 | 0,481 | 6,712 | 6,685 | 0,591 | -0,59 |
| У32 | Дом №32 | 35 | 0,08 | 0,08 | 11,4145 | -11,3923 | 0,282 | 0,281 | 8,046 | 8,015 | 0,647 | -0,646 |
| У33 | Дом №33 | 30 | 0,08 | 0,08 | 11,4278 | -11,4056 | 0,242 | 0,241 | 8,065 | 8,034 | 0,648 | -0,646 |
| У5 | У32 | 84 | 0,1 | 0,1 | 33,27 | -33,1992 | 1,78 | 1,772 | 21,186 | 21,096 | 1,207 | -1,204 |
| У5 | Дом №37б | 75 | 0,065 | 0,065 | 6,5839 | -6,5703 | 0,597 | 0,595 | 7,963 | 7,93 | 0,565 | -0,564 |
| У42 | ТК11 | 92 | 0,05 | 0,05 | 2,1006 | -2,0951 | 0,296 | 0,294 | 3,213 | 3,197 | 0,305 | -0,304 |
| ТК11 | Гатчинская ЦРКБ | 64 | 0,05 | 0,05 | 2,1001 | -2,0956 | 0,206 | 0,205 | 3,212 | 3,198 | 0,305 | -0,304 |
| У46 | №46а | 90 | 0,05 | 0,05 | 0,4066 | -0,4049 | 0,011 | 0,011 | 0,12 | 0,119 | 0,059 | -0,059 |
| ТК9 | ТК10 | 162 | 0,15 | 0,15 | 23,853 | -23,787 | 0,21 | 0,209 | 1,296 | 1,289 | 0,385 | -0,383 |
| ТК38 | №6 | 37 | 0,05 | 0,05 | 4,0003 | -3,9924 | 0,431 | 0,429 | 11,654 | 11,608 | 0,58 | -0,579 |
| ТК24 | АТС | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,332 | -0,3314 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,048 | -0,048 |
| Бойлерная | У1 | 40 | 0,309 | 0,309 | 379,532 | -378,4454 | 0,198 | 0,197 | 4,96 | 4,932 | 1,442 | -1,438 |
| У38 | Дом №38 | 1 | 0,2 | 0,2 | 13,6634 | -13,6377 | 0 | 0 | 0,169 | 0,158 | 0,124 | -0,124 |
| У39 | Дом №35 | 1 | 0,1 | 0,1 | 14,8033 | -14,7755 | 0,008 | 0,007 | 7,53 | 7,069 | 0,537 | -0,536 |
| У4 | У37 | 74 | 0,15 | 0,15 | 56,4385 | -56,3069 | 0,537 | 0,534 | 7,256 | 7,222 | 0,91 | -0,908 |
| У4 | Дом №37 | 1 | 0,15 | 0,15 | 13,2983 | -13,2732 | 0,001 | 0,001 | 0,723 | 0,679 | 0,214 | -0,214 |
| У46 | Дом №46 | 1 | 0,15 | 0,15 | 15,4423 | -15,4133 | 0,001 | 0,001 | 0,975 | 0,915 | 0,249 | -0,248 |
| У41 | Дом №1 | 1 | 0,15 | 0,15 | 8,3022 | -8,2866 | 0 | 0 | 0,282 | 0,265 | 0,134 | -0,134 |
| У45 | Дом №5 | 67,01 | 0,125 | 0,125 | 21,0212 | -20,9778 | 0,315 | 0,296 | 4,706 | 4,416 | 0,488 | -0,487 |
| У45 | Дом №4 | 1 | 0,125 | 0,125 | 18,9672 | -18,9315 | 0,004 | 0,004 | 3,831 | 3,596 | 0,44 | -0,44 |
| У44 | Дом №3 | 1 | 0,15 | 0,15 | 8,273 | -8,2574 | 0 | 0 | 0,28 | 0,263 | 0,133 | -0,133 |
| У43 | Дом №27 | 1 | 0,08 | 0,08 | 9,0226 | -9,0057 | 0,009 | 0,008 | 9,026 | 8,474 | 0,511 | -0,51 |
| У42 | Дом №42 | 1 | 0,1 | 0,1 | 11,7866 | -11,7644 | 0,005 | 0,004 | 4,774 | 4,481 | 0,428 | -0,427 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения (контур ГВС) от котельной №2 п. Новый Свет

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Котельная №2 | У1 | 40 | 0,2 | 0,2 | 31,99 | -2,7097 | 0,044 | 0 | 0,924 | 0,006 | 0,29 | -0,025 |
| У1 | ТК14 | 46 | 0,2 | 0,2 | 23,4989 | -2,0064 | 0,028 | 0 | 0,499 | 0,003 | 0,213 | -0,018 |
| ТК14 | Дом №72 | 14 | 0,05 | 0,05 | 0,1501 | -0,0187 | 0 | 0 | 0,029 | 0 | 0,022 | -0,003 |
| У1 | ТК1 | 66 | 0,2 | 0,2 | 8,4881 | -0,7064 | 0,005 | 0 | 0,065 | 0 | 0,077 | -0,006 |
| ТК1 | ТК3 | 31 | 0,125 | 0,125 | 8,483 | -0,7115 | 0,029 | 0 | 0,766 | 0,005 | 0,197 | -0,017 |
| ТК3 | ТК4 | 30 | 0,125 | 0,125 | 8,4821 | -0,7124 | 0,028 | 0 | 0,766 | 0,005 | 0,197 | -0,017 |
| ТК4 | ТК6 | 84 | 0,125 | 0,125 | 8,4812 | -0,7133 | 0,077 | 0,001 | 0,766 | 0,005 | 0,197 | -0,017 |
| ТК6 | ТК7 | 9 | 0,125 | 0,125 | 7,7446 | -0,6547 | 0,007 | 0 | 0,639 | 0,004 | 0,18 | -0,015 |
| ТК6 | Дом №57б | 62 | 0,05 | 0,05 | 0,734 | -0,0611 | 0,052 | 0 | 0,705 | 0,005 | 0,107 | -0,009 |
| ТК7 | У8 | 5 | 0,125 | 0,125 | 7,7444 | -0,6549 | 0,004 | 0 | 0,639 | 0,004 | 0,18 | -0,015 |
| У8 | ТК9 | 32 | 0,1 | 0,1 | 3,943 | -0,3425 | 0,021 | 0 | 0,534 | 0,004 | 0,143 | -0,012 |
| У8 | ТК8 | 5 | 0,1 | 0,1 | 3,8012 | -0,3126 | 0,003 | 0 | 0,496 | 0,003 | 0,138 | -0,011 |
| ТК8 | Дом №27а | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,5569 | -0,0485 | 0,004 | 0 | 0,406 | 0,003 | 0,081 | -0,007 |
| ТК10 | Дом №41 | 17 | 0,07 | 0,07 | 1,8088 | -0,1553 | 0,015 | 0 | 0,731 | 0,005 | 0,134 | -0,011 |
| ТК10 | У43 | 54 | 0,07 | 0,07 | 2,1331 | -0,1883 | 0,066 | 0 | 1,017 | 0,007 | 0,158 | -0,014 |
| ТК8 | ТК12 | 61 | 0,1 | 0,1 | 3,2442 | -0,2642 | 0,026 | 0 | 0,362 | 0,002 | 0,118 | -0,01 |
| ТК12 | У41 | 9 | 0,05 | 0,05 | 1,1524 | -0,0971 | 0,019 | 0 | 1,737 | 0,012 | 0,167 | -0,014 |
| ТК12 | ТК13 | 108 | 0,1 | 0,1 | 2,0906 | -0,1683 | 0,019 | 0 | 0,15 | 0,001 | 0,076 | -0,006 |
| ТК13 | Дом №34 | 31 | 0,07 | 0,07 | 1,7649 | -0,1444 | 0,026 | 0 | 0,696 | 0,004 | 0,131 | -0,011 |
| ТК13 | Дом №8 (Пригородная шк.) | 16 | 0,05 | 0,05 | 0,3237 | -0,0259 | 0,003 | 0 | 0,137 | 0,001 | 0,047 | -0,004 |
| ТК14 | ТК15 | 26 | 0,1 | 0,1 | 23,3453 | -1,9912 | 0,584 | 0,004 | 18,727 | 0,128 | 0,847 | -0,072 |
| ТК15 | Дом №43 | 57 | 0,07 | 0,07 | 1,6573 | -0,1445 | 0,042 | 0 | 0,614 | 0,004 | 0,123 | -0,011 |
| ТК15 | ТК16 | 11 | 0,1 | 0,1 | 4,4911 | -0,3842 | 0,009 | 0 | 0,693 | 0,005 | 0,163 | -0,014 |
| ТК16 | Дом №2 | 16 | 0,05 | 0,05 | 0,929 | -0,0821 | 0,022 | 0 | 1,128 | 0,008 | 0,135 | -0,012 |
| ТК16 | У40 | 47 | 0,1 | 0,1 | 3,5619 | -0,3022 | 0,025 | 0 | 0,436 | 0,003 | 0,129 | -0,011 |
| ТК17 | У19 | 72 | 0,07 | 0,07 | 2,463 | -0,2064 | 0,117 | 0,001 | 1,356 | 0,009 | 0,182 | -0,015 |
| У19 | ТК19 | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,8336 | -0,0704 | 0,007 | 0 | 0,909 | 0,006 | 0,121 | -0,01 |
| ТК19 | Дом №11 | 14 | 0,05 | 0,05 | 0,8336 | -0,0704 | 0,015 | 0 | 0,909 | 0,006 | 0,121 | -0,01 |
| У19 | Дом №12 | 52 | 0,05 | 0,05 | 1,6287 | -0,1367 | 0,216 | 0,001 | 3,469 | 0,023 | 0,236 | -0,02 |
| ТК15 | У21 | 74 | 0,15 | 0,15 | 17,1963 | -1,463 | 0,107 | 0,001 | 1,209 | 0,008 | 0,277 | -0,024 |
| У21 | У39 | 42 | 0,08 | 0,08 | 4,675 | -0,4063 | 0,122 | 0,001 | 2,423 | 0,017 | 0,265 | -0,023 |
| У39 | У46 | 56 | 0,08 | 0,08 | 3,6569 | -0,3167 | 0,1 | 0,001 | 1,483 | 0,01 | 0,207 | -0,018 |
| У46 | Дом №5 | 45 | 0,05 | 0,05 | 1,7573 | -0,1511 | 0,218 | 0,002 | 4,038 | 0,028 | 0,255 | -0,022 |
| У21 | ТК22 | 34 | 0,1 | 0,1 | 12,5182 | -1,0599 | 0,22 | 0,001 | 5,385 | 0,036 | 0,454 | -0,038 |
| ТК22 | №56 | 23 | 0,05 | 0,05 | 0,0055 | -0,0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 |
| ТК22 | ТК23 | 9 | 0,1 | 0,1 | 12,5121 | -1,0589 | 0,058 | 0 | 5,379 | 0,036 | 0,454 | -0,038 |
| ТК23 | ТК24 | 19 | 0,08 | 0,08 | 5,2134 | -0,4405 | 0,069 | 0 | 3,014 | 0,02 | 0,295 | -0,025 |
| ТК23 | У45 | 66 | 0,1 | 0,1 | 7,2985 | -0,6186 | 0,145 | 0,001 | 1,83 | 0,012 | 0,265 | -0,022 |
| У45 | ТК25 | 42 | 0,1 | 0,1 | 6,068 | -0,5115 | 0,064 | 0 | 1,265 | 0,008 | 0,22 | -0,019 |
| ТК25 | У44 | 32 | 0,1 | 0,1 | 6,0672 | -0,5123 | 0,049 | 0 | 1,265 | 0,008 | 0,22 | -0,019 |
| У44 | д/сад №61(дом№36а) | 44 | 0,05 | 0,05 | 0,6714 | -0,056 | 0,031 | 0 | 0,589 | 0,004 | 0,097 | -0,008 |
| У44 | У37 | 15 | 0,1 | 0,1 | 3,9257 | -0,3287 | 0,01 | 0 | 0,53 | 0,003 | 0,142 | -0,012 |
| ТК24 | ТК26 | 85 | 0,08 | 0,08 | 5,2132 | -0,4407 | 0,307 | 0,002 | 3,013 | 0,02 | 0,295 | -0,025 |
| ТК26 | Дом №45 | 11 | 0,05 | 0,05 | 0,6774 | -0,0587 | 0,008 | 0 | 0,6 | 0,004 | 0,098 | -0,009 |
| ТК26 | У42 | 67 | 0,08 | 0,08 | 4,5347 | -0,383 | 0,183 | 0,001 | 2,28 | 0,015 | 0,257 | -0,022 |
| У35 | У38 | 25 | 0,05 | 0,05 | 2,1842 | -0,1832 | 0,187 | 0,001 | 6,238 | 0,041 | 0,317 | -0,027 |
| У35 | Дом №28 | 39 | 0,05 | 0,05 | 0,8316 | -0,0694 | 0,042 | 0 | 0,904 | 0,006 | 0,121 | -0,01 |
| У38 | Дом №36 | 58 | 0,05 | 0,05 | 1,0819 | -0,089 | 0,107 | 0,001 | 1,531 | 0,01 | 0,157 | -0,013 |
| У37 | У37б | 10 | 0,1 | 0,1 | 3,9254 | -0,329 | 0,006 | 0 | 0,529 | 0,004 | 0,142 | -0,012 |
| У41 | д/сад №14(дом №26) | 51 | 0,05 | 0,05 | 0,2443 | -0,019 | 0,005 | 0 | 0,078 | 0 | 0,035 | -0,003 |
| У32 | У33 | 32 | 0,1 | 0,1 | 2,1413 | -0,1777 | 0,006 | 0 | 0,158 | 0,001 | 0,078 | -0,006 |
| У33 | Дом №29а | 57 | 0,05 | 0,05 | 0,7873 | -0,0635 | 0,055 | 0 | 0,81 | 0,005 | 0,114 | -0,009 |
| У32 | Дом №32 | 10 | 0,05 | 0,05 | 1,4953 | -0,1283 | 0,035 | 0 | 2,924 | 0,02 | 0,217 | -0,019 |
| У33 | Дом №33 | 7 | 0,05 | 0,05 | 1,3535 | -0,1147 | 0,02 | 0 | 2,395 | 0,016 | 0,196 | -0,017 |
| У37б | У32 | 34 | 0,1 | 0,1 | 3,6373 | -0,3053 | 0,019 | 0 | 0,455 | 0,003 | 0,132 | -0,011 |
| У37б | Дом №37б | 19 | 0,05 | 0,05 | 0,2879 | -0,0239 | 0,002 | 0 | 0,108 | 0,001 | 0,042 | -0,003 |
| У43 | ТК11 | 31 | 0,05 | 0,05 | 0,1129 | -0,0173 | 0,001 | 0 | 0,017 | 0 | 0,016 | -0,003 |
| ТК11 | Гатчинская ЦРКБ | 22 | 0,05 | 0,05 | 0,1128 | -0,0175 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 0,016 | -0,003 |
| ТК9 | ТК10 | 46 | 0,08 | 0,08 | 3,9424 | -0,3431 | 0,095 | 0,001 | 1,723 | 0,012 | 0,223 | -0,019 |
| У38 | Дом №35 | 1 | 0,05 | 0,05 | 1,1022 | -0,0942 | 0,002 | 0 | 1,588 | 0,011 | 0,16 | -0,014 |
| У42 | Дом №46 | 1 | 0,08 | 0,08 | 1,5179 | -0,1315 | 0 | 0 | 0,255 | 0,002 | 0,086 | -0,007 |
| У45 | Дом №38 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1,2293 | -0,1084 | 0 | 0 | 0,052 | 0 | 0,045 | -0,004 |
| У44 | Дом №37 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1,4695 | -0,1282 | 0 | 0 | 0,074 | 0,001 | 0,053 | -0,005 |
| У42 | У35 | 23 | 0,07 | 0,07 | 3,016 | -0,2523 | 0,056 | 0 | 2,033 | 0,013 | 0,223 | -0,019 |
| У46 | Дом №4 | 1 | 0,05 | 0,05 | 1,899 | -0,1663 | 0,006 | 0 | 4,715 | 0,034 | 0,276 | -0,024 |
| У39 | №56 | 1 | 0,08 | 0,08 | 1,0175 | -0,0901 | 0 | 0 | 0,115 | 0,001 | 0,058 | -0,005 |
| У40 | ТК17 | 32 | 0,07 | 0,07 | 2,4633 | -0,2061 | 0,052 | 0 | 1,356 | 0,009 | 0,182 | -0,015 |
| У40 | Дом №3 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1,0977 | -0,097 | 0 | 0 | 0,041 | 0 | 0,04 | -0,004 |
| У41 | Дом №27 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,9082 | -0,0782 | 0,001 | 0 | 1,078 | 0,008 | 0,132 | -0,011 |
| У43 | Дом №42 | 1 | 0,07 | 0,07 | 2,0196 | -0,1715 | 0,001 | 0 | 0,912 | 0,006 | 0,15 | -0,013 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной №3 п. Торфяное

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| ТК3 | Дом №41 | 58 | 0,065 | 0,065 | 9,9563 | -9,9367 | 1,854 | 1,758 | 31,962 | 30,305 | 0,855 | -0,853 |
| ТК13 | Дом №25 | 182 | 0,065 | 0,065 | 0,567 | -0,563 | 0,019 | 0,018 | 0,104 | 0,097 | 0,049 | -0,048 |
| ТУ12 | ТК13 | 21 | 0,065 | 0,065 | 1,7723 | -1,7656 | 0,021 | 0,02 | 1,013 | 0,957 | 0,152 | -0,152 |
| ТК13 | Дом №32 ч.ж. | 16 | 0,05 | 0,05 | 1,2051 | -1,2027 | 0,03 | 0,028 | 1,857 | 1,76 | 0,175 | -0,175 |
| ТУ12 | у12 | 7 | 0,05 | 0,05 | 1,8826 | -1,8789 | 0,032 | 0,03 | 4,531 | 4,296 | 0,273 | -0,273 |
| у11 | ТУ12 | 10 | 0,1 | 0,1 | 3,6551 | -3,6443 | 0,004 | 0,004 | 0,449 | 0,425 | 0,133 | -0,132 |
| ТУ11 | у11 | 110 | 0,1 | 0,1 | 3,6572 | -3,6422 | 0,049 | 0,047 | 0,449 | 0,424 | 0,133 | -0,132 |
| у12 | Дом №22 ч.ж. | 28 | 0,025 | 0,025 | 0,3079 | -0,3073 | 0,129 | 0,122 | 4,613 | 4,373 | 0,179 | -0,178 |
| у12 | Дом №20 ч.ж. | 5 | 0,05 | 0,05 | 1,5746 | -1,5716 | 0,016 | 0,015 | 3,17 | 3,006 | 0,228 | -0,228 |
| ТК10 | д/сад | 21 | 0,065 | 0,065 | 3,9841 | -3,9763 | 0,107 | 0,102 | 5,118 | 4,853 | 0,342 | -0,341 |
| ТК10 | Дом №44 | 7 | 0,1 | 0,1 | 15,5068 | -15,4775 | 0,057 | 0,054 | 8,078 | 7,66 | 0,563 | -0,561 |
| ТК10 | 43 | 69 | 0,065 | 0,065 | 10,1082 | -10,0881 | 2,273 | 2,155 | 32,945 | 31,236 | 0,868 | -0,866 |
| ТК9 | ТК10 | 90 | 0,125 | 0,125 | 29,6018 | -29,5392 | 0,821 | 0,778 | 9,122 | 8,647 | 0,687 | -0,686 |
| Котельная №3 | у1 | 30 | 0,2 | 0,2 | 58,5208 | -58,3485 | 0,091 | 0,086 | 3,023 | 2,861 | 0,531 | -0,529 |
| у1 | ТК1 | 16 | 0,15 | 0,15 | 54,8609 | -54,709 | 0,192 | 0,182 | 12,031 | 11,389 | 0,884 | -0,882 |
| у1 | ТУ11 | 20 | 0,1 | 0,1 | 3,6576 | -3,6418 | 0,009 | 0,008 | 0,449 | 0,424 | 0,133 | -0,132 |
| ТК1 | ТК2 | 150 | 0,15 | 0,15 | 54,8602 | -54,7097 | 1,805 | 1,708 | 12,031 | 11,389 | 0,884 | -0,882 |
| ТУ8 | ТК9 | 83 | 0,15 | 0,15 | 30,3323 | -30,2609 | 0,305 | 0,289 | 3,678 | 3,484 | 0,489 | -0,488 |
| ТК2 | ТК3 | 29 | 0,1 | 0,1 | 20,1032 | -20,0632 | 0,394 | 0,373 | 13,576 | 12,872 | 0,729 | -0,728 |
| ТК2 | ИП Кондрашев | 43 | 0,065 | 0,065 | 0,2443 | -0,2431 | 0,001 | 0,001 | 0,019 | 0,018 | 0,021 | -0,021 |
| ТК2 | ТУ4 | 30 | 0,15 | 0,15 | 34,5062 | -34,4099 | 0,143 | 0,135 | 4,76 | 4,505 | 0,556 | -0,555 |
| ТУ4 | Баня | 26 | 0,065 | 0,065 | 1,3202 | -1,3173 | 0,015 | 0,014 | 0,562 | 0,533 | 0,113 | -0,113 |
| ТУ4 | ТУ5 | 76 | 0,15 | 0,15 | 33,1847 | -33,0938 | 0,335 | 0,317 | 4,402 | 4,167 | 0,535 | -0,534 |
| ТУ5 | у15 | 30 | 0,05 | 0,05 | 1,6575 | -1,6538 | 0,105 | 0,1 | 3,512 | 3,328 | 0,24 | -0,24 |
| у15 | Дом №15 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,7793 | -0,7778 | 0,003 | 0,003 | 0,776 | 0,736 | 0,113 | -0,113 |
| ТУ5 | ТУ6 | 17 | 0,15 | 0,15 | 31,524 | -31,4433 | 0,068 | 0,064 | 3,972 | 3,762 | 0,508 | -0,507 |
| ТУ6 | ТУ7 | 18 | 0,15 | 0,15 | 31,5232 | -31,4441 | 0,071 | 0,068 | 3,972 | 3,762 | 0,508 | -0,507 |
| ТУ7 | ИП Калян | 16 | 0,065 | 0,065 | 0,5603 | -0,559 | 0,002 | 0,002 | 0,101 | 0,096 | 0,048 | -0,048 |
| ТУ7 | ТУ8 | 28 | 0,15 | 0,15 | 30,9622 | -30,8859 | 0,107 | 0,102 | 3,832 | 3,63 | 0,499 | -0,498 |
| ТУ8 | ЦРКБ | 80 | 0,065 | 0,065 | 0,6287 | -0,6262 | 0,01 | 0,01 | 0,127 | 0,12 | 0,054 | -0,054 |
| у15 | у17 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,8781 | -0,8761 | 0,02 | 0,019 | 0,986 | 0,934 | 0,127 | -0,127 |
| у17 | Дом №17 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,878 | -0,8762 | 0,01 | 0,009 | 0,985 | 0,934 | 0,127 | -0,127 |
| ТК3 | Дом №42 | 16 | 0,065 | 0,065 | 10,1463 | -10,127 | 0,531 | 0,504 | 33,194 | 31,477 | 0,871 | -0,869 |
| ТК9 | Дом №40а | 32 | 0,05 | 0,05 | 0,7269 | -0,7252 | 0,022 | 0,02 | 0,675 | 0,64 | 0,105 | -0,105 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной №29 п. Пригородный

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| У9 | №6 | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,2479 | -2,2436 | 0,002 | 0,002 | 1,129 | 1,06 | 0,166 | -0,166 |
| У9 | №5 | 26,5 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,0763 | -2,0719 | 0,026 | 0,024 | 0,964 | 0,904 | 0,154 | -0,153 |
| У3-2 | ТК-5 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,3684 | -3,362 | 0,089 | 0,084 | 14,836 | 13,927 | 0,489 | -0,488 |
| ТК-5 | №9 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,3684 | -3,362 | 0,015 | 0,014 | 14,836 | 13,927 | 0,489 | -0,488 |
| ТК-3а | ГАИ | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,9724 | -3,9648 | 0,31 | 0,291 | 20,634 | 19,369 | 0,576 | -0,575 |
| У8 | У9 | 7 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,3242 | -4,3154 | 0,029 | 0,027 | 4,179 | 3,922 | 0,32 | -0,319 |
| У8 | ИП Бознякова | 23 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | 0,2 | -0,1996 | 0,046 | 0,043 | 1,991 | 1,868 | 0,116 | -0,116 |
| ТК-8 | У8 | 14,5 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,5243 | -4,5149 | 0,066 | 0,062 | 4,575 | 4,293 | 0,335 | -0,334 |
| У3-1 | ТК-3 | 18 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,7575 | -6,7433 | 0,028 | 0,027 | 1,569 | 1,472 | 0,245 | -0,245 |
| ТК-3а | ТК-8 | 40 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,5247 | -4,5145 | 0,183 | 0,172 | 4,576 | 4,293 | 0,335 | -0,334 |
| ТК-1 | ТК-3а | 40 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 8,4975 | -8,479 | 0,646 | 0,606 | 16,139 | 15,142 | 0,629 | -0,628 |
| ТК-1 | У3-1 | 32 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 11,7189 | -11,6933 | 0,047 | 0,044 | 1,462 | 1,372 | 0,272 | -0,271 |
| У3-1 | ТК-7 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,4962 | -2,4914 | 0,041 | 0,038 | 8,147 | 7,648 | 0,362 | -0,361 |
| У3-1 | ТК-2 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,4643 | -2,4596 | 0,032 | 0,03 | 7,94 | 7,454 | 0,358 | -0,357 |
| ТК-7 | №7 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,4962 | -2,4914 | 0,057 | 0,054 | 8,147 | 7,648 | 0,362 | -0,362 |
| У1 | ИП Скворцов | 52 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,1726 | -3,1654 | 0,058 | 0,054 | 1,116 | 1,047 | 0,18 | -0,179 |
| У1 | Стройиндустрия | 90 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,341 | -2,335 | 0,11 | 0,103 | 1,225 | 1,148 | 0,173 | -0,173 |
| Пригородный | У1 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 25,7326 | -25,6701 | 0,007 | 0,007 | 7,051 | 6,612 | 0,597 | -0,596 |
| ТК-3 | У3-2 | 33 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 6,7571 | -6,7436 | 0,337 | 0,316 | 10,205 | 9,578 | 0,5 | -0,499 |
| У3-2 | ТК-6 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,3884 | -3,3819 | 0,255 | 0,24 | 15,013 | 14,092 | 0,492 | -0,491 |
| ТК-2 | №8 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,4643 | -2,4596 | 0,008 | 0,007 | 7,94 | 7,454 | 0,358 | -0,357 |
| ТК-6 | №10 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,3883 | -3,382 | 0,015 | 0,014 | 15,012 | 14,093 | 0,492 | -0,491 |
| У1 | ТК-1 | 82 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 20,2189 | -20,1698 | 0,357 | 0,335 | 4,353 | 4,082 | 0,469 | -0,468 |

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| У9 | №6 | 2 | 0,07 | 0,07 | 2,2498 | -2,2456 | 0,002 | 0,002 | 1,131 | 1,062 | 0,167 | -0,166 |
| У9 | №5 | 26,5 | 0,07 | 0,07 | 2,0763 | -2,0719 | 0,026 | 0,024 | 0,964 | 0,904 | 0,154 | -0,153 |
| У3-2 | ТК-5 | 6 | 0,05 | 0,05 | 3,3536 | -3,3472 | 0,088 | 0,083 | 14,706 | 13,805 | 0,487 | -0,486 |
| ТК-5 | №9 | 1 | 0,05 | 0,05 | 3,3536 | -3,3473 | 0,015 | 0,014 | 14,706 | 13,805 | 0,487 | -0,486 |
| ТК-3а | ГАИ | 15 | 0,05 | 0,05 | 3,9717 | -3,9641 | 0,309 | 0,29 | 20,626 | 19,362 | 0,576 | -0,575 |
| У8 | У9 | 7 | 0,07 | 0,07 | 4,3262 | -4,3174 | 0,029 | 0,027 | 4,183 | 3,926 | 0,32 | -0,32 |
| У8 | ИП Бознякова | 23 | 0,025 | 0,025 | 0,2 | -0,1996 | 0,046 | 0,043 | 1,991 | 1,868 | 0,116 | -0,116 |
| ТК-8 | У8 | 14,5 | 0,07 | 0,07 | 4,5263 | -4,5169 | 0,066 | 0,062 | 4,579 | 4,297 | 0,335 | -0,334 |
| У3-1 | ТК-3 | 18 | 0,1 | 0,1 | 6,7422 | -6,7281 | 0,028 | 0,026 | 1,562 | 1,466 | 0,245 | -0,244 |
| ТК-3а | ТК-8 | 40 | 0,07 | 0,07 | 4,5267 | -4,5165 | 0,183 | 0,172 | 4,58 | 4,296 | 0,335 | -0,334 |
| ТК-1 | ТК-3а | 40 | 0,07 | 0,07 | 8,4988 | -8,4802 | 0,646 | 0,606 | 16,144 | 15,146 | 0,629 | -0,628 |
| ТК-1 | У3-1 | 32 | 0,125 | 0,125 | 11,6969 | -11,6714 | 0,047 | 0,044 | 1,457 | 1,367 | 0,272 | -0,271 |
| У3-1 | ТК-7 | 5 | 0,05 | 0,05 | 2,4956 | -2,4908 | 0,041 | 0,038 | 8,143 | 7,644 | 0,362 | -0,361 |
| У3-1 | ТК-2 | 4 | 0,05 | 0,05 | 2,4581 | -2,4535 | 0,032 | 0,03 | 7,901 | 7,417 | 0,357 | -0,356 |
| ТК-7 | №7 | 7 | 0,05 | 0,05 | 2,4955 | -2,4908 | 0,057 | 0,054 | 8,143 | 7,644 | 0,362 | -0,361 |
| У1 | ИП Скворцов И.А. | 52 | 0,08 | 0,08 | 3,1726 | -3,1654 | 0,058 | 0,054 | 1,116 | 1,047 | 0,18 | -0,179 |
| У1 | Стройиндустрия | 90 | 0,07 | 0,07 | 2,341 | -2,335 | 0,11 | 0,103 | 1,225 | 1,148 | 0,173 | -0,173 |
| Пригородный | У1 | 1 | 0,125 | 0,125 | 25,7119 | -25,6495 | 0,007 | 0,007 | 7,04 | 6,602 | 0,597 | -0,595 |
| ТК-3 | У3-2 | 33 | 0,07 | 0,07 | 6,7419 | -6,7284 | 0,335 | 0,315 | 10,159 | 9,535 | 0,499 | -0,498 |
| У3-2 | ТК-6 | 17 | 0,05 | 0,05 | 3,388 | -3,3815 | 0,255 | 0,24 | 15,009 | 14,089 | 0,492 | -0,491 |
| ТК-2 | №8 | 1 | 0,05 | 0,05 | 2,4581 | -2,4535 | 0,008 | 0,007 | 7,901 | 7,417 | 0,357 | -0,356 |
| ТК-6 | №10 | 1 | 0,05 | 0,05 | 3,3879 | -3,3816 | 0,015 | 0,014 | 15,008 | 14,09 | 0,492 | -0,491 |
| У1 | ТК-1 | 82 | 0,125 | 0,125 | 20,1982 | -20,1491 | 0,356 | 0,334 | 4,344 | 4,074 | 0,469 | -0,468 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной №49 п. Пригородный

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Котельная №49 | ТК1 | 50 | 0,07 | 0,07 | 6,0924 | -6,0785 | 0,415 | 0,389 | 8,296 | 7,782 | 0,451 | -0,45 |
| ТК1 | ТК2 | 16 | 0,07 | 0,07 | 4,0777 | -4,069 | 0,059 | 0,056 | 3,716 | 3,487 | 0,302 | -0,301 |
| ТК1 | Ленэнерго 3 | 47 | 0,05 | 0,05 | 2,0142 | -2,01 | 0,249 | 0,234 | 5,305 | 4,978 | 0,292 | -0,292 |
| ТК2 | Ленэнерго 2 | 16 | 0,05 | 0,05 | 2,0527 | -2,0487 | 0,088 | 0,083 | 5,51 | 5,171 | 0,298 | -0,297 |
| ТК2 | Ленэнерго 1 | 65 | 0,05 | 0,05 | 2,0249 | -2,0205 | 0,348 | 0,327 | 5,361 | 5,03 | 0,294 | -0,293 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной №54 п. Пригородный

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Котельная №54 | Ленэнерго 4 | 86 | 0,05 | 0,05 | 3,1158 | -3,1091 | 1,092 | 1,024 | 12,694 | 11,911 | 0,452 | -0,451 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения (контур отопления) от котельной №60 п. Новый Свет

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Котельная №60 | Северная Венеция | 15 | 0,05 | 0,05 | 9,77 | -9,7552 | 1,163 | 1,159 | 69,512 | 69,302 | 1,418 | -1,415 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения (контур ГВС) от котельной №60 п. Новый Свет

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Котельная №60 | Северная Венеция | 15 | 0,032 | 0,032 | 0,0607 | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0,022 | 0 |

Перспективное положение

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения (контур отопления) от котельной №2 п. Новый Свет

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| ТК14 | Дом №72 | 55 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,7053 | -9,6858 | 0,32 | 0,319 | 5,817 | 5,794 | 0,55 | -0,549 |
| ТК1 | ТК2 | 65 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 5,6847 | -5,6725 | 0,386 | 0,384 | 5,936 | 5,911 | 0,488 | -0,487 |
| ТК2 | №50 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,9041 | -3,8968 | 0,056 | 0,055 | 11,1 | 11,058 | 0,566 | -0,565 |
| ТК2 | Пож. депо | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,78 | -1,7762 | 0,104 | 0,103 | 2,307 | 2,298 | 0,258 | -0,258 |
| ТК6 | Дом №57б | 212 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 7,5179 | -7,5004 | 2,201 | 2,191 | 10,382 | 10,334 | 0,645 | -0,644 |
| У8 | ТК9 | 104 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 44,4504 | -44,3369 | 0,468 | 0,466 | 4,501 | 4,478 | 0,717 | -0,715 |
| ТК8 | Дом №27а | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 10,304 | -10,2841 | 0,03 | 0,03 | 2,032 | 2,024 | 0,374 | -0,373 |
| ТК10 | Дом №41 | 42 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 20,409 | -20,3691 | 0,335 | 0,334 | 7,972 | 7,941 | 0,74 | -0,739 |
| ТК10 | У42 | 109 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 24,03 | -23,9792 | 1,205 | 1,2 | 11,052 | 11,006 | 0,872 | -0,87 |
| ТК12 | У43 | 26 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14,7798 | -14,7511 | 0,351 | 0,349 | 13,491 | 13,438 | 0,838 | -0,836 |
| ТК13 | Дом №34 | 62 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 19,0044 | -18,9664 | 0,429 | 0,427 | 6,913 | 6,885 | 0,689 | -0,688 |
| ТК13 | №34а | 91 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,6803 | -0,6782 | 0,031 | 0,03 | 0,337 | 0,335 | 0,099 | -0,098 |
| ТК13 | Дом №8 (Пригородная шк.) | 52 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,7767 | -15,7452 | 0,248 | 0,247 | 4,764 | 4,745 | 0,572 | -0,571 |
| ТК15 | Дом №43 | 112 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 20,4348 | -20,3922 | 0,895 | 0,891 | 7,993 | 7,959 | 0,741 | -0,74 |
| ТК15 | ТК16 | 50 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 41,7441 | -41,619 | 0,044 | 0,044 | 0,877 | 0,871 | 0,379 | -0,377 |
| ТК16 | Дом №2 | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 8,2125 | -8,1967 | 2,21 | 2,202 | 49,116 | 48,927 | 1,192 | -1,189 |
| ТК16 | У44 | 142 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 33,5278 | -33,4262 | 0,364 | 0,361 | 2,561 | 2,545 | 0,541 | -0,539 |
| У44 | ТК17 | 131 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 25,25 | -25,1762 | 0,19 | 0,189 | 1,452 | 1,444 | 0,407 | -0,406 |
| ТК17 | ТК19 | 98 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 22,1271 | -22,0725 | 0,109 | 0,109 | 1,115 | 1,11 | 0,357 | -0,356 |
| ТК19 | У19 | 25 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,4494 | -8,4316 | 0,11 | 0,11 | 4,409 | 4,39 | 0,479 | -0,478 |
| У19 | Дом №11 | 55 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,4491 | -8,4319 | 0,242 | 0,241 | 4,409 | 4,391 | 0,479 | -0,478 |
| ТК19 | Дом №12 | 70 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 13,6735 | -13,6452 | 0,25 | 0,249 | 3,579 | 3,564 | 0,496 | -0,495 |
| ТК17 | ТК18 | 38 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,1172 | -3,1093 | 0,007 | 0,007 | 0,186 | 0,185 | 0,113 | -0,113 |
| ТК18 | №4а | 64 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,1165 | -3,1101 | 0,453 | 0,451 | 7,073 | 7,044 | 0,452 | -0,451 |
| У21 | У41 | 63 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 48,2733 | -48,1654 | 0,334 | 0,333 | 5,308 | 5,285 | 0,778 | -0,777 |
| У41 | У45 | 130 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 39,9665 | -39,8797 | 1,232 | 1,226 | 9,475 | 9,434 | 0,928 | -0,926 |
| ТК22 | №56 | 32 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,7439 | -1,7404 | 0,071 | 0,071 | 2,215 | 2,206 | 0,253 | -0,253 |
| ТК23 | ТК24 | 25 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 66,011 | -65,8608 | 0,248 | 0,247 | 9,926 | 9,881 | 1,064 | -1,062 |
| У4 | д/сад №61(дом№36а) | 35 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 6,4718 | -6,4591 | 0,269 | 0,268 | 7,694 | 7,664 | 0,556 | -0,555 |
| ТК29 | ДК | 32 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 16,5774 | -16,5451 | 0,168 | 0,168 | 5,26 | 5,239 | 0,601 | -0,6 |
| ТК24 | ТК26 | 90 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 65,6781 | -65,5307 | 0,884 | 0,88 | 9,826 | 9,782 | 1,059 | -1,056 |
| ТК26 | Дом №45 | 6 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,8919 | -9,8732 | 0,036 | 0,036 | 6,043 | 6,02 | 0,561 | -0,56 |
| ТК26 | У46 | 60 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 55,7823 | -55,6614 | 0,425 | 0,423 | 7,088 | 7,057 | 0,899 | -0,897 |
| У46 | У35 | 17 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 39,9328 | -39,8476 | 0,161 | 0,16 | 9,459 | 9,419 | 0,927 | -0,925 |
| У35 | У39 | 46 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 29,9512 | -29,8888 | 0,79 | 0,787 | 17,17 | 17,099 | 1,086 | -1,084 |
| У35 | Дом №28 | 78 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 9,9811 | -9,9594 | 0,149 | 0,148 | 1,907 | 1,898 | 0,362 | -0,361 |
| У39 | Дом №36 | 117 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,1507 | -15,1178 | 0,514 | 0,512 | 4,393 | 4,374 | 0,55 | -0,548 |
| У37 | У5 | 56 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 38,7279 | -38,6435 | 1,608 | 1,601 | 28,707 | 28,582 | 1,405 | -1,402 |
| У43 | д/сад №14(дом №26) | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,7558 | -5,7447 | 0,965 | 0,961 | 24,126 | 24,033 | 0,835 | -0,834 |
| У32 | У33 | 48 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 21,8422 | -21,7969 | 0,438 | 0,436 | 9,131 | 9,094 | 0,792 | -0,791 |
| У33 | Дом №29а | 72 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,4243 | -10,403 | 0,483 | 0,481 | 6,711 | 6,684 | 0,591 | -0,59 |
| У32 | Дом №32 | 35 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,4163 | -11,3941 | 0,282 | 0,281 | 8,049 | 8,018 | 0,647 | -0,646 |
| У33 | Дом №33 | 30 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,417 | -11,3948 | 0,241 | 0,241 | 8,05 | 8,019 | 0,647 | -0,646 |
| У5 | У32 | 84 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 33,2601 | -33,1894 | 1,779 | 1,771 | 21,173 | 21,083 | 1,206 | -1,204 |
| У5 | Дом №37б | 75 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 5,4666 | -5,4552 | 0,412 | 0,41 | 5,49 | 5,467 | 0,469 | -0,468 |
| У42 | ТК11 | 92 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,1006 | -2,0952 | 0,296 | 0,294 | 3,213 | 3,197 | 0,305 | -0,304 |
| ТК11 | Гатчинская ЦРКБ | 64 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,1002 | -2,0956 | 0,206 | 0,205 | 3,212 | 3,198 | 0,305 | -0,304 |
| У46 | №46а | 90 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4066 | -0,4049 | 0,011 | 0,011 | 0,12 | 0,119 | 0,059 | -0,059 |
| ТК9 | ТК10 | 162 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 44,4459 | -44,3413 | 0,729 | 0,726 | 4,5 | 4,479 | 0,717 | -0,715 |
| ТК38 | №6 | 37 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,0001 | -3,9923 | 0,431 | 0,429 | 11,653 | 11,607 | 0,58 | -0,579 |
| ТК24 | АТС | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,3319 | -0,3312 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,048 | -0,048 |
| У38 | Дом №38 | 1 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 13,6646 | -13,6388 | 0 | 0 | 0,169 | 0,158 | 0,124 | -0,124 |
| У39 | Дом №35 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 14,7996 | -14,7718 | 0,008 | 0,007 | 7,526 | 7,065 | 0,537 | -0,536 |
| У4 | Дом №37 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 13,2993 | -13,2743 | 0,001 | 0,001 | 0,723 | 0,679 | 0,214 | -0,214 |
| У46 | Дом №46 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 15,4404 | -15,4114 | 0,001 | 0,001 | 0,975 | 0,915 | 0,249 | -0,248 |
| У41 | Дом №1 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 8,3041 | -8,2885 | 0 | 0 | 0,282 | 0,265 | 0,134 | -0,134 |
| У45 | Дом №5 | 67,01 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 20,9988 | -20,9554 | 0,315 | 0,295 | 4,696 | 4,406 | 0,488 | -0,486 |
| У45 | Дом №4 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 18,9638 | -18,9281 | 0,004 | 0,004 | 3,83 | 3,595 | 0,44 | -0,439 |
| У44 | Дом №3 | 1 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 8,2717 | -8,2561 | 0 | 0 | 0,28 | 0,263 | 0,133 | -0,133 |
| У43 | Дом №27 | 1 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,0237 | -9,0067 | 0,009 | 0,008 | 9,028 | 8,476 | 0,511 | -0,51 |
| У42 | Дом №42 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 21,9273 | -21,8861 | 0,017 | 0,016 | 16,521 | 15,51 | 0,795 | -0,794 |

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| ТК14 | Дом №72 | 55 | 0,08 | 0,08 | 9,7045 | -9,685 | 0,32 | 0,319 | 5,816 | 5,793 | 0,55 | -0,549 |
| ТК1 | ТК2 | 65 | 0,065 | 0,065 | 5,6853 | -5,6731 | 0,386 | 0,384 | 5,937 | 5,912 | 0,488 | -0,487 |
| ТК2 | №50 | 5 | 0,05 | 0,05 | 3,9043 | -3,8969 | 0,056 | 0,055 | 11,101 | 11,059 | 0,567 | -0,565 |
| ТК2 | Пож. депо | 45 | 0,05 | 0,05 | 1,7804 | -1,7767 | 0,104 | 0,103 | 2,308 | 2,299 | 0,258 | -0,258 |
| ТК6 | Дом №57б | 212 | 0,065 | 0,065 | 7,5216 | -7,5041 | 2,203 | 2,193 | 10,393 | 10,344 | 0,646 | -0,644 |
| У8 | ТК9 | 104 | 0,15 | 0,15 | 23,8574 | -23,7825 | 0,135 | 0,134 | 1,297 | 1,288 | 0,385 | -0,383 |
| ТК10 | Дом №41 | 42 | 0,1 | 0,1 | 9,9556 | -9,9353 | 0,08 | 0,079 | 1,897 | 1,889 | 0,361 | -0,36 |
| ТК10 | У42 | 109 | 0,1 | 0,1 | 13,8903 | -13,8586 | 0,403 | 0,401 | 3,693 | 3,676 | 0,504 | -0,503 |
| ТК12 | У43 | 26 | 0,08 | 0,08 | 14,7807 | -14,7519 | 0,351 | 0,349 | 13,492 | 13,44 | 0,838 | -0,836 |
| ТК13 | Дом №34 | 62 | 0,1 | 0,1 | 19,0039 | -18,9659 | 0,429 | 0,427 | 6,912 | 6,885 | 0,689 | -0,688 |
| ТК13 | №34а | 91 | 0,05 | 0,05 | 0,6803 | -0,6781 | 0,031 | 0,03 | 0,337 | 0,335 | 0,099 | -0,098 |
| ТК13 | Дом №8 (Пригородная шк.) | 52 | 0,1 | 0,1 | 15,7765 | -15,7449 | 0,248 | 0,247 | 4,764 | 4,745 | 0,572 | -0,571 |
| ТК15 | Дом №43 | 112 | 0,1 | 0,1 | 20,4346 | -20,392 | 0,895 | 0,891 | 7,992 | 7,959 | 0,741 | -0,74 |
| ТК15 | ТК16 | 50 | 0,2 | 0,2 | 41,7377 | -41,6268 | 0,044 | 0,044 | 0,876 | 0,872 | 0,379 | -0,377 |
| ТК16 | Дом №2 | 45 | 0,05 | 0,05 | 8,2124 | -8,1966 | 2,21 | 2,202 | 49,116 | 48,926 | 1,192 | -1,189 |
| ТК16 | У44 | 142 | 0,15 | 0,15 | 33,5215 | -33,4341 | 0,363 | 0,362 | 2,56 | 2,546 | 0,54 | -0,539 |
| ТК18 | №4а | 64 | 0,05 | 0,05 | 3,1163 | -3,1098 | 0,453 | 0,451 | 7,072 | 7,043 | 0,452 | -0,451 |
| У41 | У45 | 130 | 0,125 | 0,125 | 39,9926 | -39,9058 | 1,233 | 1,228 | 9,488 | 9,447 | 0,928 | -0,926 |
| ТК22 | №56 | 32 | 0,05 | 0,05 | 1,7441 | -1,7405 | 0,071 | 0,071 | 2,215 | 2,206 | 0,253 | -0,253 |
| ТК23 | ТК24 | 25 | 0,15 | 0,15 | 66,0171 | -65,8678 | 0,248 | 0,247 | 9,928 | 9,883 | 1,064 | -1,062 |
| У4 | д/сад №61(дом№36а) | 35 | 0,065 | 0,065 | 6,4726 | -6,4599 | 0,269 | 0,268 | 7,696 | 7,666 | 0,556 | -0,555 |
| ТК29 | ДК | 32 | 0,1 | 0,1 | 16,5769 | -16,5446 | 0,168 | 0,168 | 5,26 | 5,239 | 0,601 | -0,6 |
| ТК24 | ТК26 | 90 | 0,15 | 0,15 | 65,684 | -65,5375 | 0,885 | 0,881 | 9,828 | 9,784 | 1,059 | -1,057 |
| ТК26 | Дом №45 | 6 | 0,08 | 0,08 | 9,8911 | -9,8724 | 0,036 | 0,036 | 6,042 | 6,019 | 0,561 | -0,56 |
| ТК26 | У46 | 60 | 0,15 | 0,15 | 55,789 | -55,669 | 0,425 | 0,424 | 7,09 | 7,059 | 0,899 | -0,897 |
| У46 | У35 | 17 | 0,125 | 0,125 | 39,9382 | -39,854 | 0,161 | 0,16 | 9,462 | 9,422 | 0,927 | -0,925 |
| У35 | Дом №28 | 78 | 0,1 | 0,1 | 9,9829 | -9,9612 | 0,149 | 0,148 | 1,907 | 1,899 | 0,362 | -0,361 |
| У39 | Дом №36 | 117 | 0,1 | 0,1 | 15,1502 | -15,1174 | 0,514 | 0,512 | 4,393 | 4,374 | 0,55 | -0,548 |
| У37 | У5 | 56 | 0,1 | 0,1 | 39,8559 | -39,7694 | 1,703 | 1,695 | 30,404 | 30,272 | 1,446 | -1,443 |
| У32 | У33 | 48 | 0,1 | 0,1 | 21,8537 | -21,8084 | 0,439 | 0,437 | 9,141 | 9,103 | 0,793 | -0,791 |
| У33 | Дом №29а | 72 | 0,08 | 0,08 | 10,4256 | -10,4043 | 0,483 | 0,481 | 6,713 | 6,685 | 0,591 | -0,59 |
| У32 | Дом №32 | 35 | 0,08 | 0,08 | 11,4153 | -11,3931 | 0,282 | 0,281 | 8,048 | 8,016 | 0,647 | -0,646 |
| У33 | Дом №33 | 30 | 0,08 | 0,08 | 11,4272 | -11,405 | 0,242 | 0,241 | 8,064 | 8,033 | 0,648 | -0,646 |
| У5 | Дом №37б | 75 | 0,065 | 0,065 | 6,5842 | -6,5707 | 0,597 | 0,595 | 7,963 | 7,931 | 0,565 | -0,564 |
| У42 | ТК11 | 92 | 0,05 | 0,05 | 2,1007 | -2,0953 | 0,296 | 0,294 | 3,214 | 3,197 | 0,305 | -0,304 |
| У46 | №46а | 90 | 0,05 | 0,05 | 0,4064 | -0,4048 | 0,011 | 0,011 | 0,12 | 0,119 | 0,059 | -0,059 |
| ТК9 | ТК10 | 162 | 0,15 | 0,15 | 23,8529 | -23,787 | 0,21 | 0,209 | 1,296 | 1,289 | 0,385 | -0,383 |
| ТК38 | №6 | 37 | 0,05 | 0,05 | 3,9999 | -3,9921 | 0,431 | 0,429 | 11,651 | 11,606 | 0,58 | -0,579 |
| ТК24 | АТС | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,3321 | -0,3314 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,048 | -0,048 |
| У38 | Дом №38 | 1 | 0,2 | 0,2 | 13,6638 | -13,6381 | 0 | 0 | 0,169 | 0,158 | 0,124 | -0,124 |
| У39 | Дом №35 | 1 | 0,1 | 0,1 | 14,8041 | -14,7763 | 0,008 | 0,007 | 7,531 | 7,07 | 0,537 | -0,536 |
| У4 | Дом №37 | 1 | 0,15 | 0,15 | 13,2989 | -13,2739 | 0,001 | 0,001 | 0,723 | 0,679 | 0,214 | -0,214 |
| У46 | Дом №46 | 1 | 0,15 | 0,15 | 15,4418 | -15,4128 | 0,001 | 0,001 | 0,975 | 0,915 | 0,249 | -0,248 |
| У41 | Дом №1 | 1 | 0,15 | 0,15 | 8,3023 | -8,2867 | 0 | 0 | 0,282 | 0,265 | 0,134 | -0,134 |
| У45 | Дом №5 | 67,01 | 0,125 | 0,125 | 21,0214 | -20,978 | 0,315 | 0,296 | 4,706 | 4,416 | 0,488 | -0,487 |
| У45 | Дом №4 | 1 | 0,125 | 0,125 | 18,9673 | -18,9317 | 0,004 | 0,004 | 3,831 | 3,596 | 0,44 | -0,44 |
| У44 | Дом №3 | 1 | 0,15 | 0,15 | 8,273 | -8,2574 | 0 | 0 | 0,28 | 0,263 | 0,133 | -0,133 |
| У43 | Дом №27 | 1 | 0,08 | 0,08 | 9,0246 | -9,0076 | 0,009 | 0,008 | 9,03 | 8,477 | 0,512 | -0,511 |
| У42 | Дом №42 | 1 | 0,1 | 0,1 | 11,7875 | -11,7653 | 0,005 | 0,004 | 4,774 | 4,482 | 0,428 | -0,427 |
| Котельная №2 | Бойлерная | 40 | 0,517 | 0,517 | 527,6065 | -525,9956 | 0,026 | 0,026 | 0,645 | 0,641 | 0,716 | -0,714 |
| У1 | ТК14 | 23 | 0,359 | 0,359 | 356,8972 | -355,8913 | 0,068 | 0,068 | 2,973 | 2,956 | 1,005 | -1,002 |
| У1 | ТК1 | 156 | 0,259 | 0,259 | 170,6683 | -170,1452 | 0,589 | 0,585 | 3,773 | 3,75 | 0,923 | -0,92 |
| ТК1 | ТК3 | 92 | 0,259 | 0,259 | 164,963 | -164,4922 | 0,324 | 0,322 | 3,525 | 3,505 | 0,892 | -0,89 |
| ТК3 | ТК4 | 47 | 0,259 | 0,259 | 164,9512 | -164,504 | 0,166 | 0,165 | 3,524 | 3,505 | 0,892 | -0,89 |
| ТК4 | ТК6 | 123 | 0,259 | 0,259 | 164,9452 | -164,51 | 0,433 | 0,431 | 3,524 | 3,505 | 0,892 | -0,89 |
| ТК6 | ТК7 | 24 | 0,259 | 0,259 | 157,4077 | -157,0217 | 0,077 | 0,077 | 3,209 | 3,194 | 0,851 | -0,849 |
| ТК7 | У8 | 10 | 0,259 | 0,259 | 157,4046 | -157,0248 | 0,032 | 0,032 | 3,209 | 3,194 | 0,851 | -0,849 |
| У8 | ТК8 | 8 | 0,259 | 0,259 | 133,546 | -133,2436 | 0,018 | 0,018 | 2,31 | 2,3 | 0,722 | -0,721 |
| ТК8 | Дом №27а | 15 | 0,069 | 0,069 | 10,3086 | -10,289 | 0,214 | 0,213 | 14,267 | 14,213 | 0,785 | -0,784 |
| ТК8 | ТК12 | 95 | 0,207 | 0,207 | 123,2364 | -122,9557 | 0,606 | 0,603 | 6,379 | 6,35 | 1,043 | -1,041 |
| ТК12 | ТК13 | 130 | 0,207 | 0,207 | 108,4479 | -108,2115 | 0,642 | 0,639 | 4,94 | 4,918 | 0,918 | -0,916 |
| ТК14 | ТК15 | 50 | 0,359 | 0,359 | 347,187 | -346,212 | 0,141 | 0,14 | 2,813 | 2,797 | 0,977 | -0,974 |
| У44 | ТК17 | 131 | 0,1 | 0,1 | 25,2424 | -25,1828 | 1,598 | 1,59 | 12,196 | 12,138 | 0,916 | -0,913 |
| ТК17 | ТК19 | 98 | 0,1 | 0,1 | 22,1234 | -22,0756 | 0,918 | 0,914 | 9,368 | 9,328 | 0,803 | -0,801 |
| ТК19 | У19 | 25 | 0,05 | 0,05 | 8,4491 | -8,4321 | 1,3 | 1,294 | 51,988 | 51,778 | 1,226 | -1,223 |
| У19 | Дом №11 | 55 | 0,069 | 0,069 | 8,449 | -8,4322 | 0,527 | 0,525 | 9,584 | 9,546 | 0,644 | -0,642 |
| ТК19 | Дом №12 | 70 | 0,069 | 0,069 | 13,6724 | -13,6455 | 1,757 | 1,75 | 25,097 | 24,999 | 1,042 | -1,04 |
| ТК17 | ТК18 | 38 | 0,05 | 0,05 | 3,1165 | -3,1097 | 0,269 | 0,268 | 7,073 | 7,042 | 0,452 | -0,451 |
| ТК15 | У21 | 125 | 0,359 | 0,359 | 285,0024 | -284,2055 | 0,237 | 0,236 | 1,896 | 1,885 | 0,802 | -0,8 |
| У21 | У41 | 63 | 0,125 | 0,125 | 48,2968 | -48,1906 | 0,872 | 0,868 | 13,837 | 13,776 | 1,121 | -1,119 |
| У21 | ТК22 | 48 | 0,309 | 0,309 | 236,6747 | -236,0457 | 0,138 | 0,137 | 2,873 | 2,857 | 0,899 | -0,897 |
| ТК22 | ТК23 | 26 | 0,309 | 0,309 | 234,9219 | -234,314 | 0,074 | 0,073 | 2,83 | 2,816 | 0,893 | -0,89 |
| ТК23 | У38 | 54 | 0,259 | 0,259 | 168,9 | -168,451 | 0,2 | 0,198 | 3,695 | 3,675 | 0,913 | -0,911 |
| У38 | ТК38 | 100 | 0,259 | 0,259 | 155,2292 | -154,8198 | 0,312 | 0,31 | 3,121 | 3,105 | 0,839 | -0,837 |
| ТК38 | У4 | 86 | 0,259 | 0,259 | 151,2164 | -150,8406 | 0,255 | 0,253 | 2,962 | 2,947 | 0,818 | -0,816 |
| У35 | У39 | 46 | 0,069 | 0,069 | 29,9548 | -29,8933 | 5,542 | 5,519 | 120,468 | 119,974 | 2,282 | -2,278 |
| У37 | ТК29 | 168 | 0,207 | 0,207 | 91,5684 | -91,3579 | 0,592 | 0,589 | 3,522 | 3,505 | 0,775 | -0,773 |
| У43 | д/сад №14(дом №26) | 40 | 0,05 | 0,05 | 5,7558 | -5,7446 | 0,965 | 0,961 | 24,126 | 24,033 | 0,835 | -0,834 |
| У5 | У32 | 84 | 0,1 | 0,1 | 33,2706 | -33,1998 | 1,78 | 1,772 | 21,187 | 21,097 | 1,207 | -1,204 |
| ТК11 | Гатчинская ЦРКБ | 64 | 0,05 | 0,05 | 2,1003 | -2,0958 | 0,206 | 0,205 | 3,212 | 3,199 | 0,305 | -0,304 |
| Бойлерная | У1 | 40 | 0,517 | 0,517 | 527,586 | -526,016 | 0,026 | 0,026 | 0,645 | 0,641 | 0,716 | -0,714 |
| У4 | У37 | 74 | 0,259 | 0,259 | 131,4338 | -131,1178 | 0,166 | 0,165 | 2,238 | 2,227 | 0,711 | -0,709 |
| ТК13 | Зона персп.застройки-1 | 75 | 0,15 | 0,15 | 72,9766 | -72,8333 | 1,597 | 1,514 | 21,288 | 20,185 | 1,177 | -1,174 |
| ТК29 | Зона персп.застройки-2 | 117 | 0,15 | 0,15 | 74,9777 | -74,8271 | 2,629 | 2,493 | 22,472 | 21,305 | 1,209 | -1,206 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения (контур ГВС) от котельной №2 п. Новый Свет

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Котельная №2 | У1 | 80 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 58,44 | -5,005 | 0,243 | 0,002 | 2,527 | 0,018 | 0,525 | -0,045 |
| У1 | ТК14 | 46 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 38,83 | -3,3249 | 0,061 | 0 | 1,109 | 0,008 | 0,348 | -0,03 |
| ТК14 | Дом №72 | 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,22 | -0,0186 | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 0,022 | -0,003 |
| У1 | ТК1 | 66 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 19,69 | -1,6862 | 0,023 | 0 | 0,287 | 0,002 | 0,177 | -0,015 |
| ТК1 | ТК3 | 31 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 19,75 | -1,6912 | 0,126 | 0,001 | 3,387 | 0,024 | 0,454 | -0,039 |
| ТК3 | ТК4 | 30 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 19,76 | -1,6921 | 0,122 | 0,001 | 3,386 | 0,024 | 0,454 | -0,039 |
| ТК4 | ТК6 | 84 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 19,77 | -1,693 | 0,341 | 0,002 | 3,386 | 0,024 | 0,453 | -0,039 |
| ТК6 | ТК7 | 9 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 18,79 | -1,6093 | 0,033 | 0 | 3,043 | 0,022 | 0,43 | -0,037 |
| ТК6 | Дом №57б | 62 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,01 | -0,0863 | 0,083 | 0,001 | 1,119 | 0,008 | 0,147 | -0,013 |
| ТК7 | У8 | 5 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 18,79 | -1,6095 | 0,018 | 0 | 3,043 | 0,022 | 0,43 | -0,037 |
| У8 | ТК9 | 32 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,33 | -0,4561 | 0,03 | 0 | 0,771 | 0,006 | 0,188 | -0,017 |
| У8 | ТК8 | 5 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 13,47 | -1,1536 | 0,031 | 0 | 5,086 | 0,036 | 0,483 | -0,042 |
| ТК8 | Дом №27а | 8 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,93 | -0,0794 | 0,008 | 0 | 0,882 | 0,006 | 0,131 | -0,012 |
| ТК10 | Дом №41 | 17 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,64 | -0,2257 | 0,025 | 0 | 1,245 | 0,009 | 0,191 | -0,017 |
| ТК10 | У43 | 54 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,70 | -0,2316 | 0,082 | 0,001 | 1,262 | 0,009 | 0,193 | -0,017 |
| ТК8 | ТК12 | 61 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 12,54 | -1,0742 | 0,324 | 0,002 | 4,423 | 0,031 | 0,451 | -0,039 |
| ТК12 | У41 | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,19 | -0,1015 | 0,017 | 0 | 1,536 | 0,011 | 0,172 | -0,015 |
| ТК12 | ТК13 | 108 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,37 | -0,9739 | 0,469 | 0,003 | 3,617 | 0,026 | 0,408 | -0,035 |
| ТК13 | Дом №34 | 31 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,69 | -0,2303 | 0,049 | 0 | 1,314 | 0,009 | 0,197 | -0,017 |
| ТК13 | Дом №8 (Пригородная шк.) | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,30 | -0,0259 | 0,002 | 0 | 0,103 | 0,001 | 0,045 | -0,004 |
| ТК14 | ТК15 | 26 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 38,65 | -3,3098 | 1,307 | 0,009 | 41,882 | 0,296 | 1,387 | -0,12 |
| ТК15 | Дом №43 | 57 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,18 | -0,1867 | 0,058 | 0 | 0,846 | 0,006 | 0,158 | -0,014 |
| ТК15 | ТК16 | 11 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,98 | -0,5981 | 0,018 | 0 | 1,361 | 0,01 | 0,25 | -0,022 |
| ТК16 | Дом №2 | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,22 | -0,1049 | 0,029 | 0 | 1,527 | 0,011 | 0,172 | -0,015 |
| ТК16 | У40 | 47 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,76 | -0,4934 | 0,053 | 0 | 0,934 | 0,007 | 0,207 | -0,018 |
| ТК17 | У19 | 72 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,47 | -0,3832 | 0,319 | 0,002 | 3,694 | 0,026 | 0,33 | -0,028 |
| У19 | ТК19 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,35 | -0,1155 | 0,014 | 0 | 1,95 | 0,014 | 0,194 | -0,017 |
| ТК19 | Дом №11 | 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,35 | -0,1155 | 0,033 | 0 | 1,95 | 0,014 | 0,194 | -0,017 |
| У19 | Дом №12 | 52 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,13 | -0,2683 | 0,66 | 0,005 | 10,574 | 0,074 | 0,452 | -0,039 |
| ТК15 | У21 | 74 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 29,49 | -2,5255 | 0,258 | 0,002 | 2,909 | 0,02 | 0,471 | -0,041 |
| У21 | У39 | 42 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,61 | -0,5658 | 0,194 | 0,001 | 3,855 | 0,028 | 0,366 | -0,032 |
| У39 | У46 | 56 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,56 | -0,4763 | 0,184 | 0,001 | 2,739 | 0,02 | 0,309 | -0,027 |
| У46 | Дом №5 | 45 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,14 | -0,2689 | 0,559 | 0,004 | 10,361 | 0,074 | 0,447 | -0,039 |
| У21 | ТК22 | 34 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 22,92 | -1,9629 | 0,605 | 0,004 | 14,829 | 0,104 | 0,825 | -0,071 |
| ТК22 | №56 | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,02 | -0,0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 |
| ТК22 | ТК23 | 9 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 22,91 | -1,962 | 0,16 | 0,001 | 14,821 | 0,104 | 0,825 | -0,071 |
| ТК23 | ТК24 | 19 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,89 | -0,5901 | 0,1 | 0,001 | 4,394 | 0,03 | 0,391 | -0,033 |
| ТК23 | У45 | 66 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 16,02 | -1,372 | 0,57 | 0,004 | 7,198 | 0,051 | 0,575 | -0,05 |
| У45 | ТК25 | 42 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 14,11 | -1,2085 | 0,283 | 0,002 | 5,608 | 0,039 | 0,508 | -0,044 |
| ТК25 | У44 | 32 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 14,12 | -1,2093 | 0,215 | 0,002 | 5,607 | 0,039 | 0,508 | -0,044 |
| У44 | д/сад №61(дом№36а) | 44 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,65 | -0,0559 | 0,025 | 0 | 0,481 | 0,003 | 0,096 | -0,008 |
| У44 | У37 | 15 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,46 | -0,9812 | 0,067 | 0 | 3,701 | 0,026 | 0,412 | -0,036 |
| ТК24 | ТК26 | 85 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,89 | -0,5904 | 0,448 | 0,003 | 4,393 | 0,03 | 0,391 | -0,033 |
| ТК26 | Дом №45 | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,05 | -0,0901 | 0,015 | 0 | 1,159 | 0,008 | 0,15 | -0,013 |
| ТК26 | У42 | 67 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,85 | -0,5013 | 0,255 | 0,002 | 3,176 | 0,022 | 0,332 | -0,028 |
| У35 | У38 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,11 | -0,2665 | 0,32 | 0,002 | 10,665 | 0,073 | 0,454 | -0,039 |
| У35 | Дом №28 | 39 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,05 | -0,0896 | 0,057 | 0 | 1,22 | 0,008 | 0,154 | -0,013 |
| У38 | Дом №36 | 58 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,66 | -0,1418 | 0,215 | 0,001 | 3,088 | 0,021 | 0,244 | -0,021 |
| У37 | У37б | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,46 | -0,9815 | 0,044 | 0 | 3,701 | 0,026 | 0,412 | -0,036 |
| У41 | д/сад№14 (дом №26) | 51 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,22 | -0,0185 | 0,004 | 0 | 0,065 | 0 | 0,035 | -0,003 |
| У32 | У33 | 32 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,24 | -0,1917 | 0,006 | 0 | 0,149 | 0,001 | 0,083 | -0,007 |
| У33 | Дом №29а | 57 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,27 | -0,1086 | 0,126 | 0,001 | 1,847 | 0,012 | 0,189 | -0,016 |
| У32 | Дом №32 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,66 | -0,0564 | 0,006 | 0 | 0,466 | 0,003 | 0,095 | -0,008 |
| У33 | Дом №33 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,98 | -0,0837 | 0,009 | 0 | 1,04 | 0,007 | 0,142 | -0,012 |
| У37б | У32 | 34 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,89 | -0,2474 | 0,01 | 0 | 0,246 | 0,002 | 0,106 | -0,009 |
| У37б | Дом №37б | 19 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,21 | -0,0176 | 0,001 | 0 | 0,046 | 0 | 0,03 | -0,003 |
| У43 | ТК11 | 31 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,20 | -0,017 | 0,001 | 0 | 0,014 | 0 | 0,016 | -0,002 |
| ТК11 | Гатчинская ЦРКБ | 22 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,20 | -0,0172 | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0,016 | -0,002 |
| ТК9 | ТК10 | 46 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,33 | -0,4567 | 0,137 | 0,001 | 2,488 | 0,018 | 0,294 | -0,026 |
| У38 | Дом №35 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,46 | -0,1248 | 0,003 | 0 | 2,275 | 0,016 | 0,21 | -0,018 |
| У42 | Дом №46 | 1 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,71 | -0,1462 | 0 | 0 | 0,259 | 0,002 | 0,095 | -0,008 |
| У45 | Дом №38 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,92 | -0,1648 | 0 | 0 | 0,099 | 0,001 | 0,067 | -0,006 |
| У44 | Дом №37 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,02 | -0,1728 | 0 | 0 | 0,11 | 0,001 | 0,071 | -0,006 |
| У42 | У35 | 23 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,16 | -0,3559 | 0,09 | 0,001 | 3,265 | 0,022 | 0,31 | -0,026 |
| У46 | Дом №4 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,43 | -0,2081 | 0,007 | 0 | 6,072 | 0,044 | 0,343 | -0,03 |
| У39 | №56 | 1 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,05 | -0,09 | 0 | 0 | 0,095 | 0,001 | 0,057 | -0,005 |
| У40 | ТК17 | 32 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,47 | -0,3829 | 0,142 | 0,001 | 3,695 | 0,026 | 0,33 | -0,028 |
| У40 | Дом №3 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,30 | -0,1114 | 0 | 0 | 0,045 | 0 | 0,046 | -0,004 |
| У41 | Дом №27 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,97 | -0,083 | 0,001 | 0 | 0,971 | 0,007 | 0,137 | -0,012 |
| У43 | Дом №42 | 1 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,51 | -0,2151 | 0,001 | 0 | 1,155 | 0,008 | 0,184 | -0,016 |
| ТК13 | Зона персп. застройки1 | 75 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,41 | -0,7198 | 0,176 | 0,001 | 2,352 | 0,017 | 0,3 | -0,026 |
| У37б | Зона персп. застройки2 | 120 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,37 | -0,7167 | 0,279 | 0,002 | 2,327 | 0,017 | 0,299 | -0,026 |

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Котельная №2 | У1 | 40 | 0,2 | 0,2 | 57,8916 | -5,0053 | 0,145 | 0,001 | 3,026 | 0,021 | 0,525 | -0,045 |
| У1 | ТК14 | 46 | 0,2 | 0,2 | 38,3645 | -3,3225 | 0,073 | 0,001 | 1,329 | 0,009 | 0,348 | -0,03 |
| ТК14 | Дом №72 | 14 | 0,05 | 0,05 | 0,1503 | -0,0187 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,022 | -0,003 |
| У1 | ТК1 | 66 | 0,2 | 0,2 | 19,5241 | -1,6858 | 0,027 | 0 | 0,344 | 0,002 | 0,177 | -0,015 |
| ТК1 | ТК3 | 31 | 0,125 | 0,125 | 19,519 | -1,6908 | 0,151 | 0,001 | 4,057 | 0,029 | 0,453 | -0,039 |
| ТК3 | ТК4 | 30 | 0,125 | 0,125 | 19,5181 | -1,6918 | 0,146 | 0,001 | 4,057 | 0,029 | 0,453 | -0,039 |
| ТК4 | ТК6 | 84 | 0,125 | 0,125 | 19,5172 | -1,6927 | 0,409 | 0,003 | 4,056 | 0,029 | 0,453 | -0,039 |
| ТК6 | ТК7 | 9 | 0,125 | 0,125 | 18,5023 | -1,6089 | 0,039 | 0 | 3,645 | 0,026 | 0,43 | -0,037 |
| ТК6 | Дом №57б | 62 | 0,05 | 0,05 | 1,0124 | -0,0863 | 0,1 | 0,001 | 1,34 | 0,009 | 0,147 | -0,013 |
| ТК7 | У8 | 5 | 0,125 | 0,125 | 18,502 | -1,6092 | 0,022 | 0 | 3,645 | 0,026 | 0,43 | -0,037 |
| У8 | ТК9 | 32 | 0,1 | 0,1 | 5,1853 | -0,4561 | 0,035 | 0 | 0,924 | 0,007 | 0,188 | -0,017 |
| У8 | ТК8 | 5 | 0,1 | 0,1 | 13,3166 | -1,1533 | 0,037 | 0 | 6,093 | 0,043 | 0,483 | -0,042 |
| ТК8 | Дом №27а | 8 | 0,05 | 0,05 | 0,899 | -0,0794 | 0,01 | 0 | 1,057 | 0,008 | 0,13 | -0,012 |
| ТК10 | Дом №41 | 17 | 0,07 | 0,07 | 2,5831 | -0,2257 | 0,03 | 0 | 1,491 | 0,011 | 0,191 | -0,017 |
| ТК10 | У43 | 54 | 0,07 | 0,07 | 2,601 | -0,2316 | 0,098 | 0,001 | 1,512 | 0,011 | 0,193 | -0,017 |
| ТК8 | ТК12 | 61 | 0,1 | 0,1 | 12,4176 | -1,0739 | 0,388 | 0,003 | 5,298 | 0,037 | 0,45 | -0,039 |
| ТК12 | У41 | 9 | 0,05 | 0,05 | 1,1864 | -0,1014 | 0,02 | 0 | 1,841 | 0,013 | 0,172 | -0,015 |
| ТК12 | ТК13 | 108 | 0,1 | 0,1 | 11,23 | -0,9737 | 0,562 | 0,004 | 4,333 | 0,031 | 0,407 | -0,035 |
| ТК13 | Дом №34 | 31 | 0,07 | 0,07 | 2,6542 | -0,2303 | 0,059 | 0 | 1,575 | 0,011 | 0,196 | -0,017 |
| ТК13 | Дом №8 (Пригородная шк.) | 16 | 0,05 | 0,05 | 0,3071 | -0,0259 | 0,002 | 0 | 0,123 | 0,001 | 0,045 | -0,004 |
| ТК14 | ТК15 | 26 | 0,1 | 0,1 | 38,2107 | -3,3074 | 1,565 | 0,011 | 50,169 | 0,354 | 1,386 | -0,12 |
| ТК15 | Дом №43 | 57 | 0,07 | 0,07 | 2,1295 | -0,1867 | 0,069 | 0,001 | 1,014 | 0,007 | 0,158 | -0,014 |
| ТК15 | ТК16 | 11 | 0,1 | 0,1 | 6,8883 | -0,5979 | 0,022 | 0 | 1,63 | 0,012 | 0,25 | -0,022 |
| ТК16 | Дом №2 | 16 | 0,05 | 0,05 | 1,183 | -0,1049 | 0,035 | 0 | 1,83 | 0,014 | 0,172 | -0,015 |
| ТК16 | У40 | 47 | 0,1 | 0,1 | 5,7051 | -0,4932 | 0,063 | 0 | 1,118 | 0,008 | 0,207 | -0,018 |
| ТК17 | У19 | 72 | 0,07 | 0,07 | 4,4498 | -0,383 | 0,382 | 0,003 | 4,426 | 0,031 | 0,329 | -0,028 |
| У19 | ТК19 | 6 | 0,05 | 0,05 | 1,3367 | -0,1155 | 0,017 | 0 | 2,336 | 0,016 | 0,194 | -0,017 |
| ТК19 | Дом №11 | 14 | 0,05 | 0,05 | 1,3367 | -0,1155 | 0,039 | 0 | 2,336 | 0,016 | 0,194 | -0,017 |
| У19 | Дом №12 | 52 | 0,05 | 0,05 | 3,1124 | -0,2682 | 0,79 | 0,006 | 12,667 | 0,089 | 0,452 | -0,039 |
| ТК15 | У21 | 74 | 0,15 | 0,15 | 29,1924 | -2,5233 | 0,309 | 0,002 | 3,484 | 0,025 | 0,471 | -0,041 |
| У21 | У39 | 42 | 0,08 | 0,08 | 6,4533 | -0,5656 | 0,233 | 0,002 | 4,617 | 0,033 | 0,366 | -0,032 |
| У39 | У46 | 56 | 0,08 | 0,08 | 5,4401 | -0,4761 | 0,221 | 0,002 | 3,281 | 0,024 | 0,308 | -0,027 |
| У46 | Дом №5 | 45 | 0,05 | 0,05 | 3,0809 | -0,2687 | 0,67 | 0,005 | 12,412 | 0,089 | 0,447 | -0,039 |
| У21 | ТК22 | 34 | 0,1 | 0,1 | 22,7359 | -1,9609 | 0,725 | 0,005 | 17,762 | 0,125 | 0,825 | -0,071 |
| ТК22 | №56 | 23 | 0,05 | 0,05 | 0,0054 | -0,0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 |
| ТК22 | ТК23 | 9 | 0,1 | 0,1 | 22,7299 | -1,96 | 0,192 | 0,001 | 17,753 | 0,124 | 0,825 | -0,071 |
| ТК23 | ТК24 | 19 | 0,08 | 0,08 | 6,8896 | -0,5896 | 0,12 | 0,001 | 5,263 | 0,036 | 0,39 | -0,033 |
| ТК23 | У45 | 66 | 0,1 | 0,1 | 15,8401 | -1,3706 | 0,683 | 0,005 | 8,621 | 0,061 | 0,575 | -0,05 |
| У45 | ТК25 | 42 | 0,1 | 0,1 | 13,9816 | -1,2072 | 0,339 | 0,002 | 6,717 | 0,047 | 0,507 | -0,044 |
| ТК25 | У44 | 32 | 0,1 | 0,1 | 13,9808 | -1,208 | 0,258 | 0,002 | 6,716 | 0,047 | 0,507 | -0,044 |
| У44 | д/сад №61(дом№36а) | 44 | 0,05 | 0,05 | 0,6636 | -0,0558 | 0,03 | 0 | 0,576 | 0,004 | 0,096 | -0,008 |
| У44 | У37 | 15 | 0,1 | 0,1 | 11,3585 | -0,9801 | 0,08 | 0,001 | 4,433 | 0,031 | 0,412 | -0,036 |
| ТК24 | ТК26 | 85 | 0,08 | 0,08 | 6,8894 | -0,5898 | 0,537 | 0,004 | 5,263 | 0,036 | 0,39 | -0,033 |
| ТК26 | Дом №45 | 11 | 0,05 | 0,05 | 1,0303 | -0,0901 | 0,018 | 0 | 1,388 | 0,01 | 0,149 | -0,013 |
| ТК26 | У42 | 67 | 0,08 | 0,08 | 5,858 | -0,5008 | 0,306 | 0,002 | 3,805 | 0,026 | 0,332 | -0,028 |
| У35 | У38 | 25 | 0,05 | 0,05 | 3,1257 | -0,2662 | 0,383 | 0,003 | 12,775 | 0,087 | 0,454 | -0,039 |
| У35 | Дом №28 | 39 | 0,05 | 0,05 | 1,057 | -0,0895 | 0,068 | 0 | 1,461 | 0,01 | 0,153 | -0,013 |
| У38 | Дом №36 | 58 | 0,05 | 0,05 | 1,682 | -0,1417 | 0,257 | 0,002 | 3,699 | 0,025 | 0,244 | -0,021 |
| У37 | У37б | 10 | 0,1 | 0,1 | 11,3583 | -0,9804 | 0,053 | 0 | 4,433 | 0,031 | 0,412 | -0,036 |
| У41 | д/сад №14(дом №26) | 51 | 0,05 | 0,05 | 0,2433 | -0,0185 | 0,005 | 0 | 0,077 | 0 | 0,035 | -0,003 |
| У32 | У33 | 32 | 0,1 | 0,1 | 2,2773 | -0,1915 | 0,007 | 0 | 0,178 | 0,001 | 0,083 | -0,007 |
| У33 | Дом №29а | 57 | 0,05 | 0,05 | 1,3006 | -0,1085 | 0,151 | 0,001 | 2,212 | 0,015 | 0,189 | -0,016 |
| У32 | Дом №32 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,6531 | -0,0563 | 0,007 | 0 | 0,558 | 0,004 | 0,095 | -0,008 |
| У33 | Дом №33 | 7 | 0,05 | 0,05 | 0,976 | -0,0836 | 0,01 | 0 | 1,246 | 0,009 | 0,142 | -0,012 |
| У37б | У32 | 34 | 0,1 | 0,1 | 2,931 | -0,2472 | 0,012 | 0 | 0,295 | 0,002 | 0,106 | -0,009 |
| У37б | Дом №37б | 19 | 0,05 | 0,05 | 0,2054 | -0,0173 | 0,001 | 0 | 0,055 | 0 | 0,03 | -0,003 |
| У43 | ТК11 | 31 | 0,05 | 0,05 | 0,1126 | -0,017 | 0,001 | 0 | 0,017 | 0 | 0,016 | -0,002 |
| ТК11 | Гатчинская ЦРКБ | 22 | 0,05 | 0,05 | 0,1125 | -0,0172 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 0,016 | -0,002 |
| ТК9 | ТК10 | 46 | 0,08 | 0,08 | 5,1846 | -0,4567 | 0,165 | 0,001 | 2,98 | 0,022 | 0,294 | -0,026 |
| У38 | Дом №35 | 1 | 0,05 | 0,05 | 1,4436 | -0,1247 | 0,003 | 0 | 2,725 | 0,019 | 0,209 | -0,018 |
| У42 | Дом №46 | 1 | 0,08 | 0,08 | 1,6743 | -0,1461 | 0 | 0 | 0,311 | 0,002 | 0,095 | -0,008 |
| У45 | Дом №38 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1,8572 | -0,1647 | 0 | 0 | 0,119 | 0,001 | 0,067 | -0,006 |
| У44 | Дом №37 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1,958 | -0,1727 | 0 | 0 | 0,132 | 0,001 | 0,071 | -0,006 |
| У42 | У35 | 23 | 0,07 | 0,07 | 4,1829 | -0,3555 | 0,108 | 0,001 | 3,911 | 0,027 | 0,31 | -0,026 |
| У46 | Дом №4 | 1 | 0,05 | 0,05 | 2,3586 | -0,2081 | 0,009 | 0 | 7,274 | 0,053 | 0,342 | -0,03 |
| У39 | №56 | 1 | 0,08 | 0,08 | 1,0126 | -0,09 | 0 | 0 | 0,114 | 0,001 | 0,057 | -0,005 |
| У40 | ТК17 | 32 | 0,07 | 0,07 | 4,4501 | -0,3827 | 0,17 | 0,001 | 4,426 | 0,031 | 0,329 | -0,028 |
| У40 | Дом №3 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1,2541 | -0,1114 | 0 | 0 | 0,054 | 0 | 0,045 | -0,004 |
| У41 | Дом №27 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,9431 | -0,083 | 0,001 | 0 | 1,163 | 0,008 | 0,137 | -0,012 |
| У43 | Дом №42 | 1 | 0,07 | 0,07 | 2,4878 | -0,2151 | 0,002 | 0 | 1,383 | 0,01 | 0,184 | -0,016 |
| ТК13 | Зона персп. застройки-1 | 75 | 0,1 | 0,1 | 8,2665 | -0,7196 | 0,176 | 0,001 | 2,348 | 0,017 | 0,3 | -0,026 |
| У37б | Зона персп.застройки-2 | 120 | 0,1 | 0,1 | 8,2217 | -0,7161 | 0,279 | 0,002 | 2,323 | 0,017 | 0,298 | -0,026 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной №3 п. Торфяное

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| ТК3 | Дом №41 | 58 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 9,9567 | -9,9371 | 1,854 | 1,758 | 31,965 | 30,308 | 0,855 | -0,853 |
| ТК13 | Дом №25 | 182 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 0,6783 | -0,6743 | 0,027 | 0,025 | 0,148 | 0,14 | 0,058 | -0,058 |
| ТУ12 | ТК13 | 21 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 1,882 | -1,8753 | 0,024 | 0,023 | 1,142 | 1,079 | 0,162 | -0,161 |
| ТК13 | Дом №32 ч.ж. | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,2036 | -1,2012 | 0,03 | 0,028 | 1,852 | 1,756 | 0,175 | -0,174 |
| ТУ12 | у12 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,9201 | -1,9163 | 0,033 | 0,031 | 4,713 | 4,468 | 0,279 | -0,278 |
| у11 | ТУ12 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,8023 | -3,7914 | 0,005 | 0,005 | 0,486 | 0,46 | 0,138 | -0,138 |
| ТУ11 | у11 | 110 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,8044 | -3,7893 | 0,053 | 0,051 | 0,486 | 0,459 | 0,138 | -0,137 |
| у12 | Дом №22 ч.ж. | 28 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | 0,308 | -0,3074 | 0,129 | 0,123 | 4,616 | 4,376 | 0,179 | -0,178 |
| у12 | Дом №20 ч.ж. | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,612 | -1,6089 | 0,017 | 0,016 | 3,322 | 3,15 | 0,234 | -0,233 |
| ТК10 | д/сад | 21 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 3,5631 | -3,5561 | 0,086 | 0,082 | 4,094 | 3,881 | 0,306 | -0,305 |
| ТК10 | Дом №44 | 7 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,5077 | -15,4784 | 0,057 | 0,054 | 8,079 | 7,661 | 0,563 | -0,561 |
| ТК10 | 43 | 69 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 10,1081 | -10,088 | 2,273 | 2,155 | 32,944 | 31,235 | 0,868 | -0,866 |
| ТК9 | ТК10 | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 29,1816 | -29,1198 | 0,798 | 0,756 | 8,865 | 8,403 | 0,677 | -0,676 |
| Котельная №3 | у1 | 30 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 66,0422 | -65,8557 | 0,116 | 0,109 | 3,85 | 3,644 | 0,599 | -0,597 |
| у1 | ТК1 | 16 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 62,2352 | -62,0691 | 0,248 | 0,235 | 15,483 | 14,659 | 1,003 | -1,001 |
| у1 | ТУ11 | 20 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,8048 | -3,7889 | 0,01 | 0,009 | 0,486 | 0,459 | 0,138 | -0,137 |
| ТК1 | ТК2 | 150 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 62,2345 | -62,0698 | 2,322 | 2,199 | 15,482 | 14,66 | 1,003 | -1,001 |
| ТУ8 | ТК9 | 83 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 37,7137 | -37,628 | 0,472 | 0,447 | 5,685 | 5,388 | 0,608 | -0,607 |
| ТК2 | ТК3 | 29 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 20,0976 | -20,0576 | 0,393 | 0,373 | 13,568 | 12,865 | 0,729 | -0,728 |
| ТК2 | ИП Кондрашев | 43 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 0,2444 | -0,2433 | 0,001 | 0,001 | 0,019 | 0,018 | 0,021 | -0,021 |
| ТК2 | ТУ4 | 30 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 41,886 | -41,7754 | 0,21 | 0,199 | 7,013 | 6,641 | 0,675 | -0,674 |
| ТУ4 | Баня | 26 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 1,3202 | -1,3173 | 0,015 | 0,014 | 0,562 | 0,533 | 0,113 | -0,113 |
| ТУ4 | ТУ5 | 76 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 40,5645 | -40,4594 | 0,5 | 0,473 | 6,578 | 6,229 | 0,654 | -0,652 |
| ТУ5 | у15 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,6562 | -1,6525 | 0,105 | 0,1 | 3,507 | 3,323 | 0,24 | -0,24 |
| у15 | Дом №15 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,7799 | -0,7784 | 0,003 | 0,003 | 0,778 | 0,737 | 0,113 | -0,113 |
| ТУ5 | ТУ6 | 17 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 38,905 | -38,8101 | 0,103 | 0,097 | 6,05 | 5,731 | 0,627 | -0,626 |
| ТУ6 | ТУ7 | 18 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 38,9043 | -38,8109 | 0,109 | 0,103 | 6,05 | 5,732 | 0,627 | -0,626 |
| ТУ7 | ИП Калян | 16 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 0,56 | -0,5587 | 0,002 | 0,002 | 0,101 | 0,096 | 0,048 | -0,048 |
| ТУ7 | ТУ8 | 28 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 38,3435 | -38,253 | 0,165 | 0,156 | 5,877 | 5,568 | 0,618 | -0,617 |
| ТУ8 | ЦРКБ | 80 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 0,6286 | -0,6262 | 0,01 | 0,01 | 0,127 | 0,12 | 0,054 | -0,054 |
| у15 | у17 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,8761 | -0,8742 | 0,02 | 0,019 | 0,981 | 0,93 | 0,127 | -0,127 |
| у17 | Дом №17 | 10 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,876 | -0,8743 | 0,01 | 0,009 | 0,981 | 0,93 | 0,127 | -0,127 |
| ТК3 | Дом №42 | 16 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 10,1404 | -10,1211 | 0,53 | 0,503 | 33,155 | 31,441 | 0,871 | -0,869 |
| ТК9 | ТК16 | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,6282 | -4,6191 | 0,438 | 0,415 | 27,382 | 25,963 | 0,672 | -0,67 |
| ТК16 | Дом №40а | 16 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,728 | -0,7264 | 0,011 | 0,01 | 0,677 | 0,642 | 0,106 | -0,105 |

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| ТК3 | Дом №41 | 58 | 0,065 | 0,065 | 9,9562 | -9,9366 | 1,854 | 1,758 | 31,962 | 30,305 | 0,855 | -0,853 |
| ТК13 | Дом №25 | 182 | 0,065 | 0,065 | 0,5656 | -0,5616 | 0,019 | 0,018 | 0,103 | 0,097 | 0,049 | -0,048 |
| ТУ12 | ТК13 | 21 | 0,065 | 0,065 | 1,7711 | -1,7643 | 0,021 | 0,02 | 1,011 | 0,955 | 0,152 | -0,151 |
| ТК13 | Дом №32 ч.ж. | 16 | 0,05 | 0,05 | 1,2053 | -1,2029 | 0,03 | 0,028 | 1,857 | 1,761 | 0,175 | -0,175 |
| ТУ12 | у12 | 7 | 0,05 | 0,05 | 1,8826 | -1,8789 | 0,032 | 0,03 | 4,531 | 4,296 | 0,273 | -0,273 |
| у12 | Дом №22 ч.ж. | 28 | 0,025 | 0,025 | 0,3081 | -0,3074 | 0,129 | 0,123 | 4,617 | 4,376 | 0,179 | -0,178 |
| у12 | Дом №20 ч.ж. | 5 | 0,05 | 0,05 | 1,5745 | -1,5715 | 0,016 | 0,015 | 3,169 | 3,005 | 0,228 | -0,228 |
| ТК10 | д/сад | 21 | 0,065 | 0,065 | 3,9845 | -3,9766 | 0,107 | 0,102 | 5,119 | 4,854 | 0,342 | -0,341 |
| ТК10 | 43 | 69 | 0,065 | 0,065 | 10,1086 | -10,0885 | 2,273 | 2,155 | 32,948 | 31,239 | 0,868 | -0,866 |
| ТК9 | ТК10 | 90 | 0,125 | 0,125 | 29,6026 | -29,5401 | 0,821 | 0,778 | 9,123 | 8,647 | 0,687 | -0,686 |
| у1 | ТК1 | 16 | 0,15 | 0,15 | 62,6551 | -62,4953 | 0,251 | 0,238 | 15,692 | 14,862 | 1,01 | -1,008 |
| ТК1 | ТК2 | 150 | 0,15 | 0,15 | 62,6544 | -62,496 | 2,354 | 2,229 | 15,692 | 14,862 | 1,01 | -1,008 |
| ТК2 | ИП Кондрашев | 43 | 0,065 | 0,065 | 0,2443 | -0,2432 | 0,001 | 0,001 | 0,019 | 0,018 | 0,021 | -0,021 |
| ТУ4 | Баня | 26 | 0,065 | 0,065 | 1,3204 | -1,3175 | 0,015 | 0,014 | 0,562 | 0,533 | 0,113 | -0,113 |
| ТУ5 | у15 | 30 | 0,05 | 0,05 | 1,6555 | -1,6518 | 0,105 | 0,1 | 3,504 | 3,32 | 0,24 | -0,24 |
| у15 | Дом №15 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,7791 | -0,7776 | 0,003 | 0,003 | 0,776 | 0,736 | 0,113 | -0,113 |
| ТУ7 | ИП Калян | 16 | 0,065 | 0,065 | 0,5601 | -0,5588 | 0,002 | 0,002 | 0,101 | 0,096 | 0,048 | -0,048 |
| ТУ8 | ЦРКБ | 80 | 0,065 | 0,065 | 0,6286 | -0,6261 | 0,01 | 0,01 | 0,127 | 0,12 | 0,054 | -0,054 |
| у15 | у17 | 20 | 0,05 | 0,05 | 0,8762 | -0,8743 | 0,02 | 0,019 | 0,981 | 0,93 | 0,127 | -0,127 |
| у17 | Дом №17 | 10 | 0,05 | 0,05 | 0,8761 | -0,8744 | 0,01 | 0,009 | 0,981 | 0,93 | 0,127 | -0,127 |
| ТК3 | Дом №42 | 16 | 0,065 | 0,065 | 10,1453 | -10,126 | 0,531 | 0,504 | 33,187 | 31,471 | 0,871 | -0,869 |
| ТК9 | ТК16 | 16 | 0,05 | 0,05 | 4,627 | -4,6178 | 0,438 | 0,415 | 27,367 | 25,949 | 0,671 | -0,67 |
| ТК16 | Дом №40а | 16 | 0,05 | 0,05 | 0,727 | -0,7255 | 0,011 | 0,01 | 0,676 | 0,64 | 0,105 | -0,105 |
| у11 | ТУ12 | 10 | 0,05 | 0,05 | 3,6537 | -3,6432 | 0,171 | 0,162 | 17,065 | 16,151 | 0,53 | -0,529 |
| ТУ11 | у11 | 110 | 0,05 | 0,05 | 3,6543 | -3,6427 | 1,878 | 1,776 | 17,07 | 16,146 | 0,53 | -0,529 |
| ТК10 | Дом №44 | 7 | 0,082 | 0,082 | 15,5069 | -15,4776 | 0,16 | 0,152 | 22,896 | 21,713 | 0,837 | -0,835 |
| Котельная №3 | у1 | 30 | 0,15 | 0,15 | 66,3108 | -66,1366 | 0,527 | 0,499 | 17,577 | 16,644 | 1,069 | -1,066 |
| у1 | ТУ11 | 20 | 0,05 | 0,05 | 3,6544 | -3,6426 | 0,341 | 0,323 | 17,071 | 16,145 | 0,53 | -0,529 |
| ТУ8 | ТК9 | 83 | 0,125 | 0,125 | 38,1321 | -38,0479 | 1,256 | 1,191 | 15,137 | 14,346 | 0,885 | -0,883 |
| ТК2 | ТК3 | 29 | 0,082 | 0,082 | 20,1019 | -20,0623 | 1,116 | 1,058 | 38,476 | 36,481 | 1,084 | -1,082 |
| ТК2 | ТУ4 | 30 | 0,125 | 0,125 | 42,3017 | -42,1971 | 0,559 | 0,529 | 18,629 | 17,645 | 0,982 | -0,98 |
| ТУ4 | ТУ5 | 76 | 0,125 | 0,125 | 40,9805 | -40,8805 | 1,329 | 1,259 | 17,483 | 16,561 | 0,951 | -0,949 |
| ТУ5 | ТУ6 | 17 | 0,125 | 0,125 | 39,3227 | -39,231 | 0,274 | 0,259 | 16,097 | 15,252 | 0,913 | -0,911 |
| ТУ6 | ТУ7 | 18 | 0,125 | 0,125 | 39,3222 | -39,2315 | 0,29 | 0,275 | 16,097 | 15,252 | 0,913 | -0,911 |
| ТУ7 | ТУ8 | 28 | 0,125 | 0,125 | 38,7615 | -38,6732 | 0,438 | 0,415 | 15,641 | 14,821 | 0,9 | -0,898 |
| ТК16 | ФОК | 15 | 0,05 | 0,05 | 3,8999 | -3,8924 | 0,292 | 0,277 | 19,442 | 18,437 | 0,566 | -0,565 |
| ТК9 | Баня, кафе | 26 | 0,05 | 0,05 | 3,9 | -3,8925 | 0,506 | 0,479 | 19,443 | 18,437 | 0,566 | -0,565 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной №29 п. Пригородный

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| У9 | №6 | 2 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,2479 | -2,2436 | 0,002 | 0,002 | 1,129 | 1,06 | 0,166 | -0,166 |
| У9 | №5 | 26,5 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,076 | -2,0716 | 0,026 | 0,024 | 0,963 | 0,904 | 0,154 | -0,153 |
| У3-2 | ТК-5 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,3683 | -3,3619 | 0,089 | 0,084 | 14,835 | 13,927 | 0,489 | -0,488 |
| ТК-5 | №9 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,3683 | -3,362 | 0,015 | 0,014 | 14,835 | 13,927 | 0,489 | -0,488 |
| ТК-3а | ГАИ | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,9721 | -3,9646 | 0,309 | 0,29 | 20,631 | 19,367 | 0,576 | -0,575 |
| У8 | У9 | 7 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,3239 | -4,3152 | 0,029 | 0,027 | 4,179 | 3,922 | 0,32 | -0,319 |
| У8 | ИП Бознякова | 23 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | 0,2 | -0,1996 | 0,046 | 0,043 | 1,991 | 1,868 | 0,116 | -0,116 |
| ТК-8 | У8 | 14,5 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,5241 | -4,5146 | 0,066 | 0,062 | 4,575 | 4,293 | 0,335 | -0,334 |
| У3-1 | ТК-3 | 18 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,7573 | -6,743 | 0,028 | 0,027 | 1,569 | 1,472 | 0,245 | -0,245 |
| ТК-3а | ТК-8 | 40 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,5244 | -4,5142 | 0,183 | 0,172 | 4,575 | 4,292 | 0,335 | -0,334 |
| ТК-1 | ТК-3а | 40 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 8,497 | -8,4784 | 0,645 | 0,606 | 16,137 | 15,14 | 0,629 | -0,628 |
| ТК-1 | У3-1 | 32 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 11,7182 | -11,6926 | 0,047 | 0,044 | 1,462 | 1,372 | 0,272 | -0,271 |
| У3-1 | ТК-7 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,4961 | -2,4913 | 0,041 | 0,038 | 8,147 | 7,648 | 0,362 | -0,361 |
| У3-1 | ТК-2 | 4 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,4639 | -2,4592 | 0,032 | 0,03 | 7,938 | 7,452 | 0,358 | -0,357 |
| ТК-7 | №7 | 7 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,4961 | -2,4913 | 0,057 | 0,054 | 8,147 | 7,648 | 0,362 | -0,361 |
| У1 | ИП Скворцов | 52 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,1728 | -3,1656 | 0,058 | 0,054 | 1,116 | 1,047 | 0,18 | -0,179 |
| У1 | Стройиндустрия | 90 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,3407 | -2,3346 | 0,11 | 0,103 | 1,225 | 1,148 | 0,173 | -0,173 |
| Пригородный | У1 | 1 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 41,741 | -41,6294 | 0,019 | 0,017 | 18,553 | 17,39 | 0,969 | -0,966 |
| ТК-3 | У3-2 | 33 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 6,7569 | -6,7434 | 0,337 | 0,316 | 10,205 | 9,578 | 0,5 | -0,499 |
| У3-2 | ТК-6 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,3883 | -3,3818 | 0,255 | 0,24 | 15,012 | 14,091 | 0,492 | -0,491 |
| ТК-2 | №8 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,4639 | -2,4592 | 0,008 | 0,007 | 7,938 | 7,452 | 0,358 | -0,357 |
| ТК-6 | №10 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,3882 | -3,3818 | 0,015 | 0,014 | 15,011 | 14,092 | 0,492 | -0,491 |
| У1 | ТК-1 | 82 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 36,2275 | -36,1292 | 1,146 | 1,074 | 13,976 | 13,098 | 0,841 | -0,839 |

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| У9 | №6 | 2 | 0,07 | 0,07 | 2,2498 | -2,2455 | 0,002 | 0,002 | 1,131 | 1,062 | 0,167 | -0,166 |
| У9 | №5 | 26,5 | 0,05 | 0,05 | 2,0759 | -2,0718 | 0,149 | 0,14 | 5,635 | 5,289 | 0,301 | -0,301 |
| У3-2 | ТК-5 | 6 | 0,069 | 0,069 | 3,3538 | -3,3474 | 0,016 | 0,015 | 2,711 | 2,545 | 0,256 | -0,255 |
| ТК-5 | №9 | 1 | 0,05 | 0,05 | 3,3537 | -3,3474 | 0,015 | 0,014 | 14,707 | 13,806 | 0,487 | -0,486 |
| ТК-3а | ГАИ | 15 | 0,069 | 0,069 | 3,9724 | -3,9647 | 0,057 | 0,054 | 3,804 | 3,57 | 0,303 | -0,302 |
| У8 | У9 | 7 | 0,07 | 0,07 | 4,3258 | -4,3172 | 0,029 | 0,027 | 4,182 | 3,926 | 0,32 | -0,32 |
| ТК-8 | У8 | 14,5 | 0,07 | 0,07 | 4,5259 | -4,5165 | 0,066 | 0,062 | 4,578 | 4,296 | 0,335 | -0,334 |
| ТК-3а | ТК-8 | 40 | 0,07 | 0,07 | 4,5263 | -4,5162 | 0,183 | 0,172 | 4,579 | 4,296 | 0,335 | -0,334 |
| ТК-1 | ТК-3а | 40 | 0,082 | 0,082 | 8,4993 | -8,4804 | 0,281 | 0,264 | 7,036 | 6,6 | 0,459 | -0,457 |
| ТК-1 | У3-1 | 32 | 0,1 | 0,1 | 11,6969 | -11,6722 | 0,15 | 0,141 | 4,701 | 4,411 | 0,424 | -0,423 |
| У3-1 | ТК-2 | 4 | 0,05 | 0,05 | 2,4585 | -2,4538 | 0,032 | 0,03 | 7,903 | 7,419 | 0,357 | -0,356 |
| ТК-7 | №7 | 7 | 0,05 | 0,05 | 2,4955 | -2,4907 | 0,057 | 0,054 | 8,143 | 7,644 | 0,362 | -0,361 |
| У1 | ИП Скворцов И.А. | 52 | 0,05 | 0,05 | 3,172 | -3,1655 | 0,684 | 0,642 | 13,156 | 12,347 | 0,46 | -0,459 |
| У1 | Стройиндустрия | 90 | 0,07 | 0,07 | 2,341 | -2,335 | 0,11 | 0,103 | 1,225 | 1,148 | 0,173 | -0,173 |
| Пригородный | У1 | 1 | 0,125 | 0,125 | 25,7108 | -25,6515 | 0,007 | 0,007 | 7,039 | 6,603 | 0,597 | -0,596 |
| ТК-3 | У3-2 | 33 | 0,07 | 0,07 | 6,7421 | -6,7284 | 0,335 | 0,315 | 10,16 | 9,535 | 0,499 | -0,498 |
| У3-2 | ТК-6 | 17 | 0,069 | 0,069 | 3,3881 | -3,3814 | 0,047 | 0,044 | 2,767 | 2,597 | 0,258 | -0,258 |
| ТК-2 | №8 | 1 | 0,05 | 0,05 | 2,4585 | -2,4538 | 0,008 | 0,007 | 7,903 | 7,419 | 0,357 | -0,356 |
| У1 | ТК-1 | 82 | 0,1 | 0,1 | 20,1978 | -20,151 | 1,149 | 1,078 | 14,018 | 13,148 | 0,733 | -0,731 |
| У8 | ИП Бознякова | 23 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | -0,1994 | 0,001 | 0,001 | 0,052 | 0,049 | 0,029 | -0,029 |
| У3-1 | ТК-3 | 18 | 0,069 | 0,069 | 6,7423 | -6,7283 | 0,197 | 0,185 | 10,958 | 10,283 | 0,514 | -0,513 |
| У3-1 | ТК-7 | 5 | 0,069 | 0,069 | 2,4955 | -2,4907 | 0,008 | 0,007 | 1,501 | 1,409 | 0,19 | -0,19 |
| ТК-6 | №10 | 1 | 0,069 | 0,069 | 3,3879 | -3,3815 | 0,003 | 0,003 | 2,767 | 2,597 | 0,258 | -0,258 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной №49 п. Пригородный

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Котельная №49 | ТК1 | 50 | 0,07 | 0,07 | 6,093 | -6,0791 | 0,415 | 0,389 | 8,298 | 7,783 | 0,451 | -0,45 |
| ТК1 | ТК2 | 16 | 0,07 | 0,07 | 4,0765 | -4,0678 | 0,059 | 0,056 | 3,714 | 3,485 | 0,302 | -0,301 |
| ТК2 | Ленэнерго 2 | 16 | 0,05 | 0,05 | 2,052 | -2,048 | 0,088 | 0,083 | 5,506 | 5,168 | 0,298 | -0,297 |
| ТК2 | Ленэнерго 1 | 65 | 0,05 | 0,05 | 2,0243 | -2,0199 | 0,348 | 0,327 | 5,358 | 5,027 | 0,294 | -0,293 |
| ТК1 | Ленэнерго 3 | 47 | 0,05 | 0,05 | 2,016 | -2,0118 | 0,25 | 0,234 | 5,314 | 4,987 | 0,293 | -0,292 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной №54 п. Пригородный

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Котельная №54 | Ленэнерго 4 | 86 | 0,05 | 0,05 | 3,1165 | -3,1098 | 1,092 | 1,025 | 12,7 | 11,916 | 0,452 | -0,451 |