Актуализация

Схемы теплоснабжения
Сиверского городского поселения
на 2021-2032 гг.
на период до 2035 года

Приложения

Санкт-Петербург

2023 год

Тепловые нагрузки потребителей

Тепловые нагрузки потребителей от котельной №1 п. Сиверский

Тепловые нагрузки жилого фонда от котельной №1 п. Сиверский

| Абонент |  |  |  | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населённый пункт, улица | Дом | Год постройки | Кол-во этажей |  |  |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |
| 123 Дивизии | 1 | 1978 | 5 | 0,58976 | 0,04756 |
| 123 Дивизии | 2 | 1982 | 5 | 0,57076 | 0,04500 |
| 123 Дивизии | 4 | 1975 | 5 | 0,33659 | 0,02951 |
| 123 Дивизии | 6 | 1976 | 5 | 0,32810 | 0,02559 |
| 123 Дивизии | 8 | 1985 | 5 | 0,27512 | 0,02396 |
| 123 Дивизии | 9 | 1974 | 5 | 0,20933 | 0,01701 |
| Вокзальная | 4 | 1986 | 5 | 0,29897 | 0,02530 |
| Вокзальная | 8 | 1971 | 5 | 0,33554 | 0,03476 |
| Вокзальная | 10а | 1967 | 4 | 0,19853 | 0,00954 |
| Заводская | 3 | 1963 | 2 | 0,04394 | 0,00288 |
| Заводская (бывш. ТСЖ МАСС) | 4 | 1991 | 2 | 0,07310 | 0,00222 |
| Заводская | 8 | 1972 | 2 | 0,09897 | 0,00499 |
| Заводская | 8а | 1976 | 2 | 0,11622 | 0,00376 |
| Заводская | 8б | 1982 | 2 | 0,11787 | 0,00574 |
| Заводская, корп.1 | 7\1 | 1975 | 5 | 0,17739 | 0,02072 |
| Заводская, корп.2 | 7\2 | 1975 | 5 | 0,16875 | 0,01260 |
| Заводская кв. 2 нет отопления | 10а | 1977 |  | - | 0,00198 |
| Красная | 29 | 1992 | 5 | 0,28020 | 0,02233 |
| Красная (ранее УК ООО Очаг) | 31 | 2014 | 3 | 0,22823 | 0,02040 |
| Красная | 33 | 2015 | 3 | 0,24919 | 0,01307 |
| Красная | 33а | 2016 | 3 | 0,10253 | 0,00591 |
| Красная | 33б | 2017 | 3 | 0,12279 | 0,01585 |
| Красная | 18а | 1980 | 2 | 0,04318 | 0,00262 |
| Липовая аллея | 2 | 1968 | 3 | 0,07831 | 0,00445 |
| Липовая аллея | 3 | 1967 | 2 | 0,07400 | 0,00273 |
| Липовая аллея, кв 1 | 5 | 1959 | 1 | 0,00613 | 0,00077 |
| Липовая аллея | 6 | 1961 | 1 | 0,01144 | 0,00150 |
| Липовая аллея | 6а | 1983 | 1 | 0,02824 | 0,00090 |
| Липовая аллея | 8 | 1962 | 1 | 0,01539 | 0,00064 |
| МТС | 8 | 1954 | 2 | 0,05268 | 0,00392 |
| МТС | 14 | 1955 | 1 | 0,02335 | 0,00200 |
| Строителей | 4 | 1993 | 5 | 0,21016 | 0,01162 |
| Строителей | 6 | 1993 | 5 | 0,30157 | 0,02039 |
| Строителей | 6а | 2008 | 5 | 0,10205 | 0,00626 |
| Строителей | 8 | 1988 | 5 | 0,32048 | 0,02332 |
| Строителей | 10 | 1990 | 5 | 0,30491 | 0,02186 |
| Строителей | 12 | 1990 | 5 | 0,30618 | 0,02021 |
| Строителей | 14 | 2015 | 3 | 0,13622 | 0,02491 |
| Строителей | 16 | 1965 | 1 | 0,04852 | - |
| Строителей | 20 | 1992 | 5 | 0,31788 | 0,01132 |
| Строителей | 24 | 1989 | 5 | 0,30575 | 0,02569 |
| Строителей | 26 | 1989 | 5 | 0,30415 | 0,01835 |
| Итого муниципальный жилой фонд |  |  |  | 7,91248 | 0,59414 |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |
| ул. Вокзальная | 7а | 1962 | 1 | 0,00964 |  |
| ул. Вокзальная | 7б | 1961 | 1 | 0,01832 |  |
| Заводская кв. 1 | 10а | 1977 |  | 0,01800 | 0,00198 |
| Заводская | 20 | 1928 |  | 0,01144 |  |
| ул. Липовая аллея | 4 | 1959 | 1 | 0,01204 |  |
| ул. Липовая аллея кв 2 | 5 | 1959 | 1 | 0,01249 |  |
| ул. Липовая аллея нет отопления | 7 | 1960 | 1 |  |  |
| ул. Подгорная | 1 | 1964 | 1 | 0,00919 |  |
| ул. Самсона | 8 | 1965 | 1 | 0,00605 |  |
| Итого частный жилой фонд |  |  |  | 0,09717 | 0,00198 |

Тепловые нагрузки абонентов котельной №1 п. Сиверский

| Наименование абонента | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Внутренний оборот | 0,02923 |  |
| Внутренний оборот | 0,02923 |  |
| Местный бюджет | 1,28766 | 0,11665 |
| Баня, п.Сиверский | 0,01385 | 0,01756 |
| МАУ "СШОР " Ника" |  |  |
| МАУ "СШОР " Ника" (нежил. помещ. 3) | 0,01640 | 0,00000 |
| МАУ "СШОР "Ника" (Сиверский ФОК) (сч-к) | 0,11904 | 0,01912 |
| МБОУ "Сиверская гимназия" |  |  |
| МБУ ДО "Сиверская ДШИ имени И.И. Шварца (сч-к) | 0,11738 | 0,00400 |
| МБУК СККЦ "Юбилейный" п.Сиверский | 0,00467 | 0,00010 |
| МУП БОН и Б "Белогорский"(Камила | 0,00740 | 0,00143 |
| МУП ЖКХ "Сиверский", п.Сиверский, Заводская, 15, АУП СЧ | 0,07261 | 0,00079 |
| МУП ЖКХ "Сиверский", п.Сиверский, Заводская, 15, Гараж | 0,04730 | 0,00050 |
| МУП ЖКХ "Сиверский", п.Сиверский, Заводская, 15, Раздевалки | 0,00527 |  |
| МУП ЖКХ "Сиверский", п.Сиверский, Заводская, 15, Ремонтные мастерские | 0,00179 | 0,00055 |
| МУП ЖКХ "Сиверский", п.Сиверский, Заводская, 9, корп. 14, ЖЭУ ИСКЛЮЧЕНЫ из договора в 2020г. |  |  |
| МУП ЖКХ "Сиверский", п.Сиверский, Заводская, 9, корп. 9, Электроучасток СЧ | 0,01363 |  |
| Сиверская гимназия (новое здание) сч | 0,27626 |  |
| Сиверская гимназия (старое здание) сч | 0,20908 | 0,02403 |
| Сиверская гимназия(дет.сад № 53, п.Сиверский) (сч-к) | 0,21590 | 0,04839 |
| СКК "Юбилейный", п.Сиверский | 0,07138 | 0,00000 |
| СКК "Юбилейный", п.Сиверский сч. | 0,03052 |  |
| СКК "Юбил-й" - Сиверская пос.библ. | 0,06420 | 0,00019 |
| СШОР Ника (вместо ИП Кайков И.И.) | 0,00098 | 0,00000 |
| Муниципальный жил. фонд | 7,91248 | 0,59414 |
| Муниципальный жил. фонд | 7,91248 | 0,59414 |
| Не бюджетные | 1,56027 | 0,11067 |
| Адм. Сив. пос-я (вместо ИП Советникова Е.В.) | 0,00019 | 0,00000 |
| Акц.ком.банк, п.Сиверский (переехал) | 0,00000 | 0,00040 |
| Аптека 120/80, п.Сиверский (сч-к) | 0,02046 | 0,00000 |
| Аптека № 126 | 0,03939 | 0,00483 |
| Арбор-Нова (Цех №2) сч-к | 0,17857 |  |
| ВИСТО (сч-к) ОТКЛЮЧ | 0,08021 | 0,00050 |
| Гатчинский почтамт, п.Сиверский | 0,03254 | 0,00000 |
| Гатчинское райпо | 0,03116 | 0,00326 |
| Гатчинское РайПО, п.Сиверский (сч-к) | 0,09140 | 0,00000 |
| Звезда (своя кот.) | 0,00000 | 0,02387 |
| ИП Алексеева Л.И. | 0,04319 | 0,00000 |
| ИП Бачуров В.Г. сч | 0,00621 | 0,00099 |
| ИП Демидов С.Г. (ранее ИП Каримов Р.М.) | 0,00460 | 0,00028 |
| ИП Иванов А.А. (бывш агроснаб. маг. Все для дома) сч | 0,04290 | 0,00101 |
| ИП Испирян Х.К.(вместо Испирян Ю.Х.) (СЧЕТЧ) ОТКЛ. Только потери | 0,12180 | 0,00453 |
| ИП Испирян Х.К.новый объект | 0,03341 | 0,00453 |
| ИП Конищев С.В. | 0,00077 | 0,00000 |
| ИП Мамонтов А.Д. | 0,00000 |  |
| ИП Мельников В.М. | 0,00131 | 0,00000 |
| ИП Морозова В.Н. | 0,00598 | 0,00006 |
| ИП Петрова Н.В. (сч-к) | 0,05481 | 0,00293 |
| ИП Правдин А.В. | 0,01745 | 0,00000 |
| ИП Сивцев А.В. | 0,00000 | 0,00000 |
| ИП Шитикова А.Н. | 0,00691 | 0,00000 |
| ИП Якобсон Ю.Ж. | 0,00088 | 0,00000 |
| ЛОКП "Ленобллесхоз" и Осетрова С.Н. СЧ |  | 0,00059 |
| ЛОКП "Ленобллесхоз", (контора) сч-к на контору | 0,07145 |  |
| Меркурий-В | 0,00176 | 0,00000 |
| Октав (сч-к) | 0,00778 | 0,00011 |
| ООО "Олимп Строй" | 0,00300 |  |
| ООО "СЗП ИНВЕСТ" (откл.) | 0,06440 | 0,00000 |
| Осетрова С.Н., (гараж) сч-к | 0,05455 |  |
| Осетрова С.Н., (диспетчерская, общежитие) сч-к | 0,04428 |  |
| Осетрова С.Н., (мастерские) сч-к | 0,10991 |  |
| ПАО Ростелеком, п.Сиверский | 0,07221 | 0,00035 |
| Сиверский Агроснаб |  |  |
| Сиверский Агроснаб, (контора) | 0,01586 | 0,00049 |
| Сиверский Агроснаб, (маг. Вокз. 3) | 0,00000 |  |
| Сиверский Агроснаб, (маг. Вокз., 3) | 0,02895 |  |
| Сиверский Агроснаб, (склад) | 0,06631 |  |
| Сиверский Агроснаб, (станочн.участок) | 0,01651 |  |
| Сиверский метизный з-д ОТКЛЮЧЕН ПОЛНОСТЬЮ |  |  |
| Сиверский метизный з-д, (компрессорная) отключены | 0,00000 |  |
| Сиверский метизный з-д, (цех №1) | 0,00759 | 0,00013 |
| Сиверский метизный з-д, (цех №2) отключены | 0,00000 |  |
| Сидак-СП сч. ОТКЛЮЧ. Только потери |  | 0,05296 |
| Сидак-СП сч.2-я площадка | 0,00000 |  |
| Сидак-СП сч.3-я площадка | 0,00000 |  |
| СТД-плюс СЧ |  |  |
| СТД-плюс, (магазин) | 0,08239 | 0,00316 |
| СТД-плюс, (Цех №1) | 0,09921 |  |
| ЭВИСА сч.1-я площадка (откл.) | 0,00000 | 0,00568 |
| Прочий бюджет | 0,46214 | 0,04140 |
| Ленингр. Областной институт ЭиФ |  | 0,00265 |
| Ленингр. Областной институт ЭиФ (сч-к не раб.) | 0,34074 | 0,00170 |
| МФЦ (ранее дет.сад № 33, п.Сиверский) сч-к и норматив | 0,02290 |  |
| Сиверский ресурсный центр(дет.дом) | 0,09850 | 0,03705 |
| Частный жил. фонд | 0,09717 | 0,00198 |
| Частный жил. фонд | 0,09717 | 0,00198 |
| Общий итог | 11,34895 | 0,86484 |

Тепловые нагрузки потребителей от котельной №4 д. Белогорка

Тепловые нагрузки жилого фонда от котельной №4 д. Белогорка

| Абонент |  |  |  | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт, улица | Дом | Год постройки | Кол-во этажей |  |  |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |
| Институтская | 4 | 1964 | 4 | 0,14696 | 0,00796 |
| Институтская | 6 | 1961 | 2 | 0,04870 | - |
| Институтская | 7 | 1958 | 2 | 0,09240 | - |
| Институтская | 8 | 1961 | 2 | 0,09179 | - |
| Институтская | 9 | 1920 | 2 | 0,09416 | 0,00000 |
| Институтская | 10 | 1970 | 5 | 0,22219 | 0,018431 |
| Институтская | 11 | 1972 | 5 | 0,46561 | 0,036454 |
| Институтская | 12 | 1975 | 5 | 0,22177 | 0,019453 |
| Институтская | 13 | 1974 | 5 | 0,34380 | 0,022036 |
| Институтская | 14 | 1980 | 5 | 0,25512 | 0,020170 |
| Институтская | 15 | 1981 | 5 | 0,46008 | 0,029294 |
| Институтская | 16 | 1984 | 5 | 0,39317 | 0,029070 |
| Институтская | 17 | 1985 | 5 | 0,39136 | 0,030624 |
| Итого муниципальный жилой фонд |  |  |  | 3,22710 | 0,21349 |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |
| Спортивная | 6 | 2014 |  |  | 0,00024 |
| Спортивная | 3 | 1911 | 1 | 0,00683 |  |
| Спортивная | 8 | 1982 | 1 | 0,01299 |  |
| Итого частный жилой фонд |  |  |  | 0,01982 | 0,00024 |

Тепловые нагрузки абонентов котельной №4 д. Белогорка

| Наименование абонента | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 0,26295 | 0,03848 |
| Адм. Сив. гор. пос. (Баня, п.Белогорка) | 0,05387 | 0,00991 |
| ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ", п.Белогорка (ФАП) ж/д | 0,00267 | 0,00025 |
| МБОУ "Белогорская нач.школа-дет.сад" СЧ | 0,18393 | 0,02832 |
| МБУК СККЦ "Юбилейный", д.Белогорка | 0,02247 |  |
| Муниципальный жил. фонд | 3,22710 | 0,21349 |
| Муниципальный жил. фонд | 3,22710 | 0,21349 |
| Не бюджетные | 0,07290 | 0,00601 |
| "Почта России", д.Белогорка в ж/д | 0,00419 | 0,00007 |
| ИП Вихрова Л.А. | 0,00089 | 0,00005 |
| ИП Евстигнеева Т.Ю. | 0,01717 | 0,00000 |
| ИП Иванов А.Ю. | 0,00000 | 0,00000 |
| ИП Комаровская Л.Ф. сч | 0,00370 | 0,00000 |
| ИП Коршунов С.В. (кафе) | 0,01557 | 0,00477 |
| ИП Коршунов С.В. (магазин) | 0,02054 |  |
| ИП Сафонов В.Е. | 0,00012 | 0,00005 |
| Капустина М.В. | 0,00000 | 0,00000 |
| ООО "Сияние |  | 0,00070 |
| ПАО Сбербанк, д.Белогорка | 0,00066 | 0,00004 |
| Потапов А.С. (вместо Потаповой) сч | 0,01006 | 0,00033 |
| Федеральный бюджет | 0,70886 | 0,00000 |
| ФГБНУ "Ленинградский НИИСХ "Белогорка" (здание школы) не подключены |  | 0,00000 |
| Ленинградский НИИСХ, (админ.) сч-к отопл | 0,29280 | 0,00000 |
| Ленинградский НИИСХ, (селекц.комплекс) не подключены |  | 0,00000 |
| Ленинградский НИИСХ, (хранилище) сч-к отопл | 0,41606 | 0,00000 |
| ФГБНУ "Ленинградский НИИСХ "Белогорка" СЧ |  |  |
| ФГБНУ "Ленинградский НИИСХ "Белогорка", (селекц.комплекс) не подключены |  | 0,00000 |
| Частный жил. фонд | 0,01982 | 0,00024 |
| Частный жил. фонд | 0,01982 | 0,00024 |
| Общий итог | 4,29163 | 0,25821 |

Тепловые нагрузки потребителей от котельной №5 п. Сиверский

Тепловые нагрузки жилого фонда от котельной №5 п. Сиверский

| Абонент |  |  |  | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт, улица | Дом | Год постройки | Кол-во этажей |  |  |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |
| Военный городок | 21 | 1954 | 1 | 0,02095 | 0,00000 |
| Военный городок | 26 | 1958 | 1 | 0,01765 | 0,00000 |
| Военный городок | 27 | 1959 | 1 | 0,02722 | 0,00171 |
| Военный городок | 28 | 1959 | 1 | 0,01661 | 0,00236 |
| Военный городок | 30 | 1958 | 1 | 0,01628 |  |
| Военный городок | 31 | 1968 | 5 | 0,28172 | 0,02488 |
| Военный городок | 37 | 1972 | 5 | 0,21121 | 0,01640 |
| Военный городок | 38 | 1973 | 5 | 0,28018 | 0,02596 |
| Военный городок | 40 | 1977 | 5 | 0,28205 | 0,02880 |
| Военный городок | 41 | 1982 | 5 | 0,28368 | 0,02271 |
| Военный городок | 42 | 1985 | 5 | 0,31508 | 0,02299 |
| Военный городок | 43 | 1987 | 5 | 0,31401 | 0,01969 |
| Военный городок | 44 | 1990 | 5 | 0,28724 | 0,02264 |
| Военный городок | 46 | 1994 | 2 | 0,09264 | 0,04430 |
| Военный городок | 47 | 1994 | 2 | 0,09326 |  |
| Военный городок | 48 | 1993 | 5 | 0,47772 |  |
| Военный городок | 49 | 1994 | 2 | 0,19374 |  |
| Военный городок | 50 | 1994 | 2 | 0,09189 |  |
| Военный городок | 51 | 1995 | 2 | 0,09234 |  |
| Военный городок | 52 | 1995 | 2 | 0,09205 | 0,00192 |
| Военный городок | 53 | 1995 | 2 | 0,09290 | 0,00385 |
| Военный городок | 54 | 1995 | 2 | 0,09237 |  |
| Военный городок | 55 | 1995 | 2 | 0,09256 | 0,00160 |
| Военный городок | 56 | 1995 | 2 | 0,09237 |  |
| Военный городок | 57 | 1995 | 2 | 0,09276 |  |
| Военный городок | 58 | 1994 | 2 | 0,09339 |  |
| Военный городок | 59 | 1994 | 2 | 0,09219 |  |
| Военный городок | 60 | 1995 | 2 | 0,09230 | 0,00140 |
| Военный городок | 61 | 1995 | 2 | 0,09267 | 0,00240 |
| Военный городок | 62 | 1995 | 2 | 0,09290 | 0,00139 |
| Военный городок | 63 | 1995 | 2 | 0,09259 |  |
| Военный городок | 64 | 1994 | 2 | 0,09207 |  |
| Военный городок | 65 | 1994 | 2 | 0,09201 |  |
| Военный городок | 66 | 1994 | 2 | 0,19249 |  |
| Военный городок | 67 | 1994 | 2 | 0,09204 |  |
| Военный городок | 68 | 1994 | 2 | 0,19387 |  |
| Военный городок | 69 | 1994 | 2 | 0,09211 |  |
| Военный городок | 70 | 1994 | 2 | 0,19296 |  |
| Военный городок | 71 | 1995 | 2 | 0,09264 |  |
| Военный городок | 72 | 1996 | 2 | 0,09285 |  |
| Военный городок | 73 | 1996 | 2 | 0,09317 |  |
| Военный городок | 74 | 1996 | 2 | 0,09307 |  |
| Военный городок | 75 | 1996 | 2 | 0,09308 | 0,00122 |
| Военный городок | 76 | 1996 | 2 | 0,09333 | 0,00340 |
| Военный городок | 77 | 1996 | 2 | 0,09305 | 0,00407 |
| Героев | 2 | 1987 | 5 | 0,51138 | 0,04782 |
| Героев | 4 | 1982 | 5 | 0,38726 | 0,03348 |
| Героев | 6 | 1994 | 5 | 0,37636 | 0,02461 |
| Героев | 8 | 1994 | 5 | 0,37214 | 0,02455 |
| Итого муниципальный жилой фонд |  |  |  | 7,75240 | 0,38416 |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |
| Военный городок | 39а | 1993 | 1 | 0,01746 | - |
| Итого частный жилой фонд |  |  |  | 0,01746 | - |

Тепловые нагрузки абонентов котельной №5 пос. Сиверский

| Названия строк | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 0,63195 | 0,00807 |
| ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ" , ФАП п.Сив-2 (д 43 кв 20) в жил доме | 0,00250 | 0,00011 |
| МБОУ "Сиверская СОШ №3"Стадион | 0,03000 |  |
| МБОУ"Сиверская СОШ № 3 (д/сад пр.Героев, 1а) (сч-к отопл) | 0,37526 | 0,00788 |
| МБОУ"Сиверская СОШ № 3" (сч-к отопл) | 0,22361 | 0,00000 |
| МУП ЖКХ "Сиверский", п.Сиверский-2 ж/д | 0,00058 | 0,00007 |
| Муниципальный жил. фонд | 7,75240 | 0,38416 |
| Муниципальный жил. фонд | 7,75240 | 0,38416 |
| Не бюджетные | 0,15714 | 0,00000 |
| ООО "Вита-Фарм (откл.) | 0,00000 | 0,00000 |
| ООО "Тройка" (Отключены) | 0,02460 | 0,00000 |
| ПАО Ростелеком, п.Сиверский-2 | 0,00164 | 0,00000 |
| ФГБУ "ЦЖКУ, (Дом офицеров) ОТКЛЮЧЕН | 0,12598 |  |
| ФГУП "Почта России", п.Сиверский-2 | 0,00492 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,06136 |  |
| ФГБУ "ЦЖКУ" (общежитие ) | 0,06136 |  |
| Частный жил. фонд | 0,01746 | 0,00000 |
| Частный жил. фонд | 0,01746 | 0,00000 |
| Общий итог | 8,62031 | 0,39223 |

Тепловые нагрузки потребителей от котельной №12 д. Старосиверская

Тепловые нагрузки абонентов котельной №12 д. Старо-Сиверская (пос. Кезево)

| Абонент |  |  |  | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт, улица | Дом | Год постройки | Кол-во этажей |  |  |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |
| Кезевская дорога | 64б | 1977 | 2 | 0,10800 | 0,01073 |
| Кезевская дорога | 64г | 1982 | 5 | 0,25667 | 0,01972 |
| Кезевская дорога | 64д | 1984 | 5 | 0,26077 | 0,01573 |
| Итого муниципальный жилой фонд |  |  |  | 0,62545 | 0,04618 |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |
| Кезевская дорога | 66 | 1917 | 1 | 0,01150 | - |
| Итого частный жилой фонд |  |  |  | 0,01150 | - |

Тепловые нагрузки абонентов котельной №12 д. Старосиверская (пос. Кезево)

| Наименование абонента | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 0,10610 | 0,07032 |
| дет.сад № 2, Кезево (сч-к) | 0,10610 | 0,02414 |
| Муниципальный жилфонд | 0,62545 | 0,04618 |
| Муниципальный жил. фонд | 0,62545 | 0,03994 |
| Частный жилфонд | 0,01150 | 0,00000 |
| Частный жил. фонд | 0,01150 | 0,00000 |
| Общий итог | 0,74305 | 0,06408 |

Тепловые нагрузки потребителей от котельной №23 д. Старосиверская

Тепловые нагрузки жилого фонда от котельной №23 д. Старосиверская

| Абонент |  |  |  | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт, улица | Дом | Год постройки | Кол-во этажей |  |  |
| 67 км | 4 | 1964 | 1 | 0,02169 | - |
| 67 км | 6 | 1964 | 2 | 0,07057 | - |
| 67 км | 8 | 1964 | 2 | 0,05335 | - |
| Итого |  |  |  | 0,14561 | - |

Тепловые нагрузки абонентов котельной №23 д. Старосиверская

| Наименование абонента | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный жилфонд | 0,14561 | 0,00000 |
| Муниципальный жил. фонд | 0,14561 | 0,00000 |
| Общий итог | 0,14561 | 0,00000 |

Тепловые нагрузки потребителей от котельной №24 д. Старосиверская

Тепловые нагрузки жилого фонда от котельной №24 д. Старосиверская

| Абонент |  |  |  | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт, улица | Дом | Год постройки | Кол-во этажей |  |  |
| Достоевского | 15 | 1956 | 5 | 0,19373 | 0,01671 |
| Итого |  |  |  | 0,19373 | 0,01671 |

Тепловые нагрузки абонентов котельной №24 д. Старосиверская

| Наименование абонента | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 0,15785 | 0,00000 |
| Сиверская школа № 2 (сч-к) | 0,15785 | 0,00000 |
| Муниципальный жилфонд | 0,19373 | 0,01671 |
| Муниципальный жил. фонд | 0,19373 | 0,01671 |
| Общий итог | 0,35158 | 0,01671 |

Тепловые нагрузки потребителей от котельной №44 п. Сиверский

Тепловые нагрузки абонентов котельной №44 пос. Сиверский

| Наименование абонента | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 0,19136 | 0,00000 |
| Спецшкола-интернат, п. Сиверский (сч-к) | 0,19136 | 0,00000 |
| Спецшкола-интернат, п.Сиверский (теплица) | 0,00702 | 0,00000 |
| Общий итог | 0,19838 | 0,00000 |

Тепловые нагрузки потребителей от котельной №46 п. Сиверский

Тепловые нагрузки абонентов котельной №46 пос. Сиверский

| Наименование абонента | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 0,43597 | 0,01251 |
| Сиверская больница №1, п.Сиверский (район.больн.) | 0,43597 | 0,01251 |
| Общий итог | 0,43597 | 0,01251 |

Тепловые нагрузки потребителей от котельной №48 д. Куровицы

Тепловые нагрузки жилого фонда от котельной №48 д. Куровицы

| Абонент |  |  |  | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт, улица | Дом | Год постройки | Кол-во этажей |  |  |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |
| Вырицкий | 83а | 1968 | 1 | 0,05270 | - |
| Огородная | 1 | 1970 | 2 | 0,02438 | - |
| Огородная | 2 | 1968 | 1 | 0,01325 | - |
| Огородная | 3 | 1968 | 1 | 0,01486 | 0,00000 |
| Огородная | 4 | 1968 | 1 | 0,01509 | - |
| Огородная | 5 | 1969 | 1 | 0,01552 | - |
| Огородная | 6 | 1968 | 1 | 0,01567 | - |
| Огородная | 13а | 1980 | 3 | 0,11422 | 0,01122 |
| Огородная | 14 | 1966 | 1 | 0,00462 | - |
| Огородная | 15 | 1981 | 3 | 0,11429 | 0,00987 |
| Огородная | 16 | 1991 | 4 | 0,25914 | 0,01558 |
| Огородная | 18 | 1974 | 2 | 0,08608 | 0,00534 |
| Огородная | 18а | 1975 | 2 | 0,13274 | 0,00731 |
| Итого муниципальный жилой фонд |  |  |  | 0,86256 | 0,04932 |
| Частный жилой фонд |  |  |  |  |  |
| Огородная | 3 | 1968 | 1 | - | - |
| Огородная | 7 | 1968 | 1 | 0,01856 | - |
| Вырицкий | 95 | 1883 | 1 | 0,00883 | - |
| Итого частный жилой фонд |  |  |  | 0,02739 | - |

Тепловые нагрузки абонентов котельной №48 д. Куровицы

| Наименование абонента | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 0,01455 | 0,00642 |
| Адм. Сив. г.п. Баня, д. Куровицы | 0,00457 | 0,00642 |
| Адм. Сиверского г.п. Баня, д. Куровицы | 0,00998 |  |
| Муниципальный жил. фонд | 0,86256 | 0,04932 |
| Муниципальный жил. фонд | 0,86256 | 0,04932 |
| Не бюджетные | 0,01339 | 0,00000 |
| Атабекян М.А. | 0,00735 |  |
| Гатчинагаз, п.Куровицы | 0,00000 | 0,00000 |
| ИП Щепин А.В. | 0,00604 | 0,00000 |
| Частный жил. фонд | 0,02739 | 0,00000 |
| Частный жил. фонд | 0,02739 | 0,00000 |
| Общий итог | 0,91789 | 0,05574 |

Тепловые нагрузки потребителей от котельной №57 п. Сиверский

Тепловые нагрузки жилого фонда от котельной №57 пос. Сиверский

| Абонент |  |  |  | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт, улица | Дом | Год постройки | Кол-во этажей |  |  |
| Толмачева | 71 | 2010 | 5 | 0,50381 | - |
| Итого |  |  |  | 0,50381 | - |

Тепловые нагрузки абонентов котельной №57 пос. Сиверский

| Наименование абонента | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный жил. фонд | 0,50381 | 0,00000 |
| Муниципальный жил. фонд | 0,50381 | 0,00000 |
| Не бюджетные | 0,00417 | 0,00000 |
| Толстая Т.А. | 0,00417 | 0,00000 |
| Прочий бюджет | 0,27292 | 0,00000 |
| Дет. сад № 54 (сч-к) | 0,27292 | 0,00000 |
| Общий итог | 0,78089 | 0,00000 |

Тепловые нагрузки потребителей от котельных ГКУЗ ЛО «ДПБ»

Тепловые нагрузки абонентов котельной ГКУЗ ЛО «ДПБ» пос. Дружноселье, ул. ДПБ, д. 3, стр. 5

| № | Абонент/Улица | Адрес/Дом | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1 | ДПБ | 1 | 0,0585 | 0,0084 |
| 2 | ДПБ | 2 | 0,0767 | 0,0134 |
| Бюджет |  |  |  |  |
| 3 | Лечебный корпус №1 | ДПБ д.3 лит. А | 0,7577 | 0,0765 |
| 4 | Лечебный корпус №2 | ДПБ д.3 лит. Б | 0,5198 | 0,0349 |
| 5 | Лечебное отделение | ДПБ д.3 лит. В | 0,1017 | 0,0146 |
| 6 | Лечебное отделение | ДПБ д.3 лит. Д | 0,1212 | 0,0124 |
| 7 | Башня водоснабжения | ДПБ д.3 лит. Т | 0,0008 | 0 |
| 8 | Склад (продовольственный склад) | ДПБ д.3 лит. З | 0,0107 | 0 |
| 9 | Пристройка (продовольственный склад) | ДПБ д.3 лит. З | 0,0035 | 0 |
| 10 | Склад (морг, стер. отд.) | ДПБ д.3 лит. Л | 0,0088 | 0 |
| 11 | ЦСО (морг, стер. отд.) | ДПБ д.3 лит. Л | 0,0041 | 0 |
| 12 | Морг (морг, стер. отд.) | ДПБ д.3 лит. Л | 0,0056 | 0,0006 |
| 13 | Мастерская (лечебно- трудовые мастерские) | ДПБ д.3 лит. Н | 0,1199 | 0,0001 |
| 14 | Цеха (лечебно-трудовые мастерские) | ДПБ д.3 лит. Н | 0,0363 | 0 |
| 15 | Лечебный корпус (лечебно- трудовые мастерские) | ДПБ д.3 лит.Н | 0,1272 | 0 |
| 16 | Хозяйственный корпус | ДПБ д.3 | 0,0827 | 0,0001 |
| 17 | Гараж | ДПБ д.3 | 0,0152 | 0,0432 |
| 18 | Помещение водителей (гараж) | ДПБ д.3 | 0,0028 | 0 |
| Прочие |  |  |  |  |
| 19 | Пищеблок | ДПБ д.3 лит.Ж | 0,0694 | 0,0001 |
| Итого жилой фонд |  |  | 0,1352 | 0,0218 |
| Итого бюджет |  |  | 1,9180 | 0,1824 |
| Итого прочие |  |  | 0,0694 | 0,0001 |
| ИТОГО |  |  | 2,1226 | 0,2043 |

Тепловые нагрузки абонентов котельной ГКУЗ ЛО «ДПБ» пос. Дружноселье, ул. Карьерная, б/н, литера М

| № | Абонент/Улица | Адрес/Дом | Часовая нагрузка по отоплению, Гкал/час | Часовая нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1 | Зелёная | 4а | 0,0807 | 0 |
| Бюджет |  |  |  |  |
| 2 | Котельная (здание котельной) | ул. Карьерная лит. А | 0,0214 | 0 |
| 3 | Адм. помещения (здание котельной) | ул. Карьерная лит. А | 0,0048 | 0 |
| 4 | Склад (здание котельной) | ул. Карьерная лит. А | 0,0073 | 0 |
| 5 | Цех трудотерапии (цех трудотерапии) | ул. Карьерная лит. Б | 0,0290 | 0 |
| 6 | Пристройки (цех трудотерапии) | ул. Карьерная лит. Б | 0,0012 | 0 |
| 7 | Гараж (гараж) | ул. Карьерная лит. В | 0,0288 | 0 |
| 8 | Специальные помещения (гараж) | ул. Карьерная лит. В | 0,0040 | 0 |
| 9 | Пристройка (гараж) | ул. Карьерная лит. В | 0,0012 | 0 |
| Итого жилой фонд |  |  | 0,0807 | 0 |
| Итого бюджет |  |  | 0,0977 | 0 |
| ИТОГО |  |  | 0,1784 | 0 |

Пьезометрические графики

Существующее положение

        - Пьезометрический график от котельной №1 пос. Сиверский до ул. Строителей, д. 27 (1)

Пьезометрический график от котельной №1 пос. Сиверский до ул. Строителей, д. 27 (2)

Пьезометрический график от котельной №1 пос. Сиверский до ул. Строителей, д. 27 (3)

Пьезометрический график от котельной №4 дер. Белогорка до ул. Институтская, д. 9 (1)

Пьезометрический график от котельной №4 дер. Белогорка до ул. Институтская, д. 9 (2)

Пьезометрический график (контур отопления) от котельной №5 пос. Сиверский до ул. Героев, д. 2

Пьезометрический график (контур ГВС) от котельной №5 пос. Сиверский до ул. Героев, д. 2 (1)

Пьезометрический график (контур ГВС) от котельной №5 пос. Сиверский до ул. Героев, д. 2 (2)

Пьезометрический график от котельной №12 дер. Старосиверская до ул. Кезевской, д. 64Д

Пьезометрический график от котельной №23 дер. Старосиверская до 67км, д. 4

Пьезометрический график (контур отопления) от котельной №24 дер. Старосиверская до МБОУ «Сиверская СОШ №2»

Пьезометрический график (контур ГВС) от котельной №24 дер. Старосиверская до ул. Достоевского, 15

Пьезометрический график от котельной №44 пос. Сиверский до школы

Пьезометрический график (контур отопления) от котельной №46 пос. Сиверский до лечебного корпуса

Пьезометрический график (контур ГВС) от котельной №46 пос. Сиверский до лечебного корпуса

Пьезометрический график от котельной №48 дер. Куровицы до ул. Огородная, д. 1

Пьезометрический график от котельной №57 пос. Сиверский до дет. Сада №54

Пьезометрический график (контур отопления) от котельной ГКУЗ ЛО «ДПБ» (ул. ДПБ, д.3, стр. 5) до пос. Сиверский до ж.д.1

Пьезометрический график (контур ГВС) от котельной ГКУЗ ЛО «ДПБ» (ул. ДПБ, д.3, стр. 5) до пос. Сиверский до ж.д.1

Пьезометрический график от котельной ГКУЗ ЛО «ДПБ» (ул. Карьерная, б/н, лит. М) до ул. Зеленая, 4а

Пьезометрический график от котельной СПб ГКУЗ «Детский санаторий «Березка» (пр. Пионерский, д. 2, лит. Д) до дом 1

Перспективное положение

        - Пьезометрический график от котельной №1 пос. Сиверский до перспективного потребителя (1)

Пьезометрический график от котельной №1 пос. Сиверский до перспективного потребителя (2)

Пьезометрический график от котельной №1 пос. Сиверский до перспективного потребителя (3)

Пьезометрический график от котельной №4 дер. Белогорка до перспективного потребителя

Пьезометрический график от котельной №48 дер. Куровицы до перспективного потребителя

Результаты гидравлического расчета тепловых сетей

Существующее положение

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной №1 пос. Сиверский

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| ТК-35 | МУП ЖКХ "Сиверский" | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,8249 | -2,8359 | 0,436 | 0,241 | 10,896 | 6,035 | 0,555 | -0,411 |
| ТК-34 | ТК-35 | 351 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 32,9635 | -31,6102 | 2,299 | 2,116 | 6,55 | 6,028 | 0,765 | -0,734 |
| ТК-36 | ул. Заводская, д.10а | 14 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,7969 | -0,7955 | 0,007 | 0,007 | 0,508 | 0,507 | 0,116 | -0,115 |
| ТК-36 | ул. Заводская, д.8 | 60 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,7623 | -4,6666 | 1,009 | 0,969 | 16,818 | 16,155 | 0,691 | -0,677 |
| ТК-36 | ТК-37 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 23,5666 | -23,3249 | 0,431 | 0,423 | 10,785 | 10,566 | 0,855 | -0,846 |
| ТК-37 | ул. Заводская, д.8а | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,5182 | -5,3911 | 0,248 | 0,237 | 22,524 | 21,507 | 0,801 | -0,782 |
| ТК-37 | ТК-38 | 17 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 18,0477 | -17,9345 | 0,108 | 0,107 | 6,353 | 6,275 | 0,655 | -0,651 |
| ТК-38 | ул. Заводская, д.8б | 120 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,6421 | -5,5548 | 2,825 | 2,739 | 23,539 | 22,822 | 0,819 | -0,806 |
| ТК-38 | ТК-39 | 76 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 12,4053 | -12,38 | 8,575 | 8,541 | 112,834 | 112,376 | 1,8 | -1,796 |
| ТК-39 | ул. Заводская, д.10а | 83 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,8644 | -0,8623 | 0,049 | 0,049 | 0,594 | 0,591 | 0,125 | -0,125 |
| ТК-34 | ТК-41 | 911 | 0,175 | 0,175 | Подземная бесканальная | 65,0437 | -63,7769 | 3,971 | 3,819 | 4,359 | 4,192 | 0,77 | -0,755 |
| Р-1 | ул. Подгорная, д.1 | 146 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4417 | -0,4396 | 0,024 | 0,024 | 0,165 | 0,164 | 0,064 | -0,064 |
| ТК-1.1 | Р-1 | 89 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 410,5808 | -397,8265 | 0,904 | 0,849 | 10,163 | 9,543 | 1,655 | -1,603 |
| Р-1 | ТК-9 | 529 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 410,1238 | -397,4022 | 5,364 | 5,038 | 10,14 | 9,523 | 1,653 | -1,602 |
| ТК-35 | ТК-36 | 116 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 29,128 | -28,7848 | 1,906 | 1,861 | 16,429 | 16,047 | 1,057 | -1,044 |
| ТК-9 | у10 | 106 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,0391 | -14,9683 | 0,469 | 0,465 | 4,428 | 4,387 | 0,546 | -0,543 |
| у10 | Институт эконом.и финансов | 29 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,6092 | -7,5754 | 0,034 | 0,033 | 1,157 | 1,147 | 0,276 | -0,275 |
| ТК-9 | ТК-10 | 63 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 394,9935 | -382,525 | 0,593 | 0,556 | 9,409 | 8,826 | 1,592 | -1,542 |
| ТК-10 | ул. Заводская, д.3 | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,9272 | -1,8126 | 0,065 | 0,058 | 2,824 | 2,504 | 0,28 | -0,263 |
| ТК-10 | ТК-11 | 39 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 393,0555 | -380,7233 | 0,363 | 0,341 | 9,317 | 8,744 | 1,584 | -1,535 |
| ТК-11 | ул. Заводская, д.7/2 | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 7,066 | -6,8023 | 0,847 | 0,785 | 36,806 | 34,126 | 1,025 | -0,987 |
| ТК-11 | ул. Заводская, д.7/1 | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 7,436 | -7,0112 | 0,937 | 0,834 | 40,736 | 36,241 | 1,079 | -1,017 |
| ТК-11 | ТК-12 | 69 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 378,5467 | -366,9165 | 0,596 | 0,561 | 8,644 | 8,124 | 1,526 | -1,479 |
| ТК-12 | ул. Липовая аллея, д. 2 | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,2885 | -3,1147 | 0,089 | 0,08 | 8,083 | 7,261 | 0,477 | -0,452 |
| ТК-12 | ТК-13 | 50 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 367,0992 | -355,885 | 0,407 | 0,382 | 8,132 | 7,644 | 1,48 | -1,434 |
| ТК-13 | ТК-14 | 40 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 21,7148 | -21,5657 | 0,115 | 0,113 | 2,866 | 2,827 | 0,504 | -0,501 |
| ТК-14 | ООО "СЗП ИНВЕСТ" | 62 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,0569 | -3,0515 | 0,434 | 0,432 | 6,998 | 6,973 | 0,444 | -0,443 |
| ТК-14 | МАУ "ДЮСШ "Ника" | 219 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,5034 | -6,3879 | 0,186 | 0,18 | 0,851 | 0,822 | 0,236 | -0,232 |
| ТК-14 | ООО "ПАП" | 166 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 12,1532 | -12,1274 | 0,483 | 0,481 | 2,907 | 2,895 | 0,441 | -0,44 |
| ТК-13 | Р-8 | 43 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 345,3758 | -334,3279 | 0,31 | 0,29 | 7,202 | 6,75 | 1,392 | -1,348 |
| Р-8 | МТС, д.8 | 52 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,4773 | -2,4261 | 0,24 | 0,231 | 4,624 | 4,438 | 0,359 | -0,352 |
| Р-8 | ТК-15 | 97 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 342,8911 | -331,9092 | 0,689 | 0,645 | 7,099 | 6,653 | 1,382 | -1,338 |
| ТК-12 | Р-4 | 51 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,1471 | -7,9287 | 0,067 | 0,064 | 1,323 | 1,255 | 0,296 | -0,288 |
| Котельная №1 п. Сиверский | ТК-8 | 114 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 25,5218 | -25,046 | 0,039 | 0,038 | 0,345 | 0,332 | 0,231 | -0,227 |
| ТК-8 | ТК-8а | 64 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 24,6173 | -24,1625 | 0,021 | 0,02 | 0,321 | 0,31 | 0,223 | -0,219 |
| ТК-8а | ООО "Сиверский метизный завод" | 97 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | 0,9002 | -0,8983 | 0,619 | 0,617 | 6,384 | 6,358 | 0,319 | -0,318 |
| Котельная №1 п. Сиверский | ТК-1.1 | 20 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная | 592,8242 | -576,4798 | 0,094 | 0,089 | 4,687 | 4,433 | 1,344 | -1,307 |
| ТК-1 | ТК-2 | 91 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 84,2111 | -83,2914 | 0,33 | 0,323 | 3,625 | 3,547 | 0,764 | -0,755 |
| ТК-2 | ТК-3 | 163 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 83,2536 | -82,3495 | 0,578 | 0,565 | 3,544 | 3,468 | 0,755 | -0,747 |
| ТК-3 | ТК-4 | 111 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 67,3485 | -66,5483 | 0,258 | 0,252 | 2,328 | 2,274 | 0,611 | -0,604 |
| ТК-3 | ООО "СТД плюс" | 29 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,172 | -15,0957 | 0,131 | 0,129 | 4,506 | 4,461 | 0,55 | -0,548 |
| ТК-4 | ООО "Сидак-СП" | 14 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 42,4449 | -41,9659 | 0,058 | 0,057 | 4,178 | 4,085 | 0,684 | -0,677 |
| ТК-4 | Р-2 | 40 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 24,895 | -24,5909 | 0,058 | 0,057 | 1,455 | 1,42 | 0,401 | -0,396 |
| ТК-5 | ул. Заводская, д.4 | 26 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 3,509 | -3,5028 | 0,012 | 0,012 | 0,467 | 0,465 | 0,161 | -0,16 |
| ТК-15 | ТК-16 | 90 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 275,8334 | -266,8038 | 1,075 | 1,006 | 11,949 | 11,182 | 1,601 | -1,549 |
| ТК-16 | ул. 123 Дивизии, д.1 | 7 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 24,7011 | -23,9876 | 0,083 | 0,078 | 11,84 | 11,171 | 0,896 | -0,87 |
| ТК-16 | ТК-17 | 101 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 251,1215 | -242,827 | 1,001 | 0,936 | 9,911 | 9,27 | 1,457 | -1,409 |
| ТК-17 | у23 | 83 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 10,4954 | -10,0381 | 0,181 | 0,166 | 2,177 | 1,994 | 0,381 | -0,364 |
| ТК-17 | ТК-21 | 111 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 240,614 | -232,801 | 1,01 | 0,946 | 9,103 | 8,524 | 1,397 | -1,351 |
| ТК-21 | ул. 123 Дивизии, д.4 | 40 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14,4955 | -14,053 | 0,527 | 0,496 | 13,174 | 12,388 | 0,822 | -0,797 |
| ТК-21 | ТК-22 | 231 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 188,9763 | -183,7225 | 1,3 | 1,229 | 5,629 | 5,322 | 1,097 | -1,066 |
| у10 | Институт эконом.и финансов | 7,93 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 7,4279 | -7,3949 | 0,056 | 0,055 | 7,025 | 6,964 | 0,55 | -0,547 |
| у6 | 123 Дивизии 2 | 7,505 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 24,2781 | -23,3671 | 3,232 | 2,994 | 430,641 | 398,987 | 3,523 | -3,391 |
| ТК-41 | Р-14 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 62,9242 | -61,7716 | 0,137 | 0,132 | 9,128 | 8,799 | 1,014 | -0,996 |
| ТК-41 | ТК-42 | 166 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2,0661 | -2,0587 | 0,048 | 0,048 | 0,289 | 0,287 | 0,117 | -0,117 |
| ТК-42 | ул. Красная, д. 18а | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,0641 | -2,0607 | 0,055 | 0,055 | 3,231 | 3,221 | 0,299 | -0,299 |
| Р-14 | МОУ "Сиверский специальный (коррекционный) Детский дом" | 7 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,1426 | -9,1281 | 0,037 | 0,037 | 5,287 | 5,27 | 0,518 | -0,517 |
| Р-2 | ИП Испирян Ю.Х. | 83 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,7252 | -5,6474 | 2,011 | 1,957 | 24,232 | 23,583 | 0,831 | -0,819 |
| Р-2 | ТК-5 | 169 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 19,1681 | -18,9453 | 1,21 | 1,182 | 7,159 | 6,995 | 0,695 | -0,687 |
| Р-4 | ул. Липовая аллея, д. 3 | 29 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,3783 | -3,2849 | 0,247 | 0,234 | 8,525 | 8,065 | 0,49 | -0,477 |
| Р-4 | ул. Липовая аллея, д. 4 | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,5782 | -0,5772 | 0,003 | 0,003 | 0,275 | 0,274 | 0,084 | -0,084 |
| Р-4 | Р-5 | 46 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,1896 | -4,0676 | 0,105 | 0,099 | 2,272 | 2,144 | 0,31 | -0,301 |
| Р-5 | Р-6 | 69 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,795 | -2,6994 | 0,071 | 0,066 | 1,029 | 0,962 | 0,207 | -0,2 |
| Р-6 | Р-7 | 33 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,4345 | -1,383 | 0,052 | 0,049 | 1,586 | 1,477 | 0,208 | -0,201 |
| Р-7 | ул. Липовая аллея, д. 7 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,6964 | -0,6949 | 0,016 | 0,016 | 0,392 | 0,391 | 0,101 | -0,101 |
| Р-7 | ул. Липовая аллея, д. 8 | 26 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,738 | -0,6883 | 0,011 | 0,01 | 0,439 | 0,384 | 0,107 | -0,1 |
| Р-6 | ул. Липовая аллея, д. 6а | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,3599 | -1,317 | 0,016 | 0,015 | 1,429 | 1,343 | 0,197 | -0,191 |
| Р-5 | ул. Липовая аллея, д. 6 | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,5492 | -0,5253 | 0,003 | 0,003 | 0,25 | 0,229 | 0,08 | -0,076 |
| Р-5 | ул. Липовая аллея, д. 5 | 31 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,845 | -0,8433 | 0,018 | 0,018 | 0,569 | 0,567 | 0,123 | -0,122 |
| у20 | ул. Строителей, д. 8 | 9,92 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14,132 | -13,7058 | 0,124 | 0,117 | 12,527 | 11,788 | 0,801 | -0,777 |
| у9 | Р-12 | 105,555 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 135,9224 | -131,8041 | 0,991 | 0,932 | 9,385 | 8,828 | 1,233 | -1,195 |
| у9 | у19 | 29,375 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 17,6623 | -17,3835 | 0,179 | 0,173 | 6,087 | 5,899 | 0,641 | -0,631 |
| у19 | Р-13 | 21,605 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 12,3093 | -12,1053 | 0,064 | 0,062 | 2,981 | 2,884 | 0,447 | -0,439 |
| у19 | Сиверская ДШИ | 28,455 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 5,3524 | -5,2787 | 0,105 | 0,102 | 3,679 | 3,58 | 0,396 | -0,391 |
| у20 | у18 | 29,275 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 98,7319 | -95,7497 | 0,146 | 0,137 | 4,971 | 4,677 | 0,895 | -0,868 |
| у18 | у17 | 45,985 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 27,6122 | -26,8211 | 0,212 | 0,2 | 4,611 | 4,353 | 0,641 | -0,623 |
| у17 | у16 | 10,2 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14,1031 | -13,7537 | 0,127 | 0,121 | 12,476 | 11,87 | 0,799 | -0,78 |
| у16 | ул. Строителей, д. 4 | 9,615 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 9,4891 | -9,22 | 0,11 | 0,104 | 11,41 | 10,777 | 0,702 | -0,683 |
| у16 | ул. Строителей, д. 6а | 4,95 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,6139 | -4,5339 | 0,078 | 0,076 | 15,795 | 15,257 | 0,669 | -0,658 |
| у17 | ул. Строителей, д. 6 | 4,88 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,5077 | -13,0688 | 0,056 | 0,052 | 11,453 | 10,726 | 0,766 | -0,741 |
| у18 | у15 | 39,255 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 71,1175 | -68,9308 | 0,457 | 0,43 | 11,643 | 10,942 | 1,147 | -1,111 |
| у15 | у3 | 87 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 57,4925 | -55,7743 | 0,664 | 0,625 | 7,629 | 7,183 | 0,927 | -0,899 |
| у15 | ул. Строителей, д. 10 | 13,85 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,6233 | -13,1581 | 0,161 | 0,151 | 11,648 | 10,872 | 0,772 | -0,746 |
| у22 | ул. Строителей, д. 26 | 89 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 14,5742 | -14,1242 | 0,37 | 0,348 | 4,162 | 3,911 | 0,529 | -0,512 |
| у11 | ж/д+ИП Каримов, Морозова | 18,675 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,1623 | -8,899 | 0,099 | 0,094 | 5,31 | 5,012 | 0,519 | -0,504 |
| у13 | МДОУ "Детский сад № 33" | 12,88 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,8854 | -0,7239 | 0,008 | 0,005 | 0,622 | 0,423 | 0,128 | -0,105 |
| ТК-22 | ж/д+ИП Петрова Н.В. | 4,455 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 10,9011 | -10,5953 | 0,389 | 0,367 | 87,217 | 82,411 | 1,582 | -1,537 |
| у12 | у5 | 28,295 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 16,2685 | -15,826 | 0,046 | 0,043 | 1,622 | 1,536 | 0,378 | -0,367 |
| у5 | у8 | 41,975 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,6525 | -5,6421 | 0,086 | 0,086 | 2,049 | 2,042 | 0,32 | -0,32 |
| у11 | ж/д+аптека №126 | 4,31 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 16,0907 | -15,4422 | 0,07 | 0,064 | 16,209 | 14,937 | 0,912 | -0,875 |
| у1 | МДОУ "ЦРРДС №53" | 16,95 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 9,303 | -8,5511 | 0,029 | 0,025 | 1,717 | 1,455 | 0,337 | -0,31 |
| у14 | у9 | 52,96 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 153,591 | -149,1812 | 0,197 | 0,186 | 3,728 | 3,519 | 0,891 | -0,866 |
| у8 | ИП Правдин А.В. | 9,1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,826 | -0,8246 | 0,005 | 0,005 | 0,545 | 0,543 | 0,12 | -0,12 |
| у25 | у6 | 23,855 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 28,742 | -27,8222 | 0,382 | 0,358 | 15,999 | 14,998 | 1,043 | -1,009 |
| ТК-22 | у12 | 18,155 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 178,0475 | -173,1548 | 0,091 | 0,086 | 5 | 4,731 | 1,033 | -1,005 |
| у5 | ЗАО "Фармакор" , ВИСТО | 17,825 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,4994 | -4,4841 | 0,268 | 0,266 | 15,028 | 14,927 | 0,653 | -0,651 |
| у25 | у11 | 58,78 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 25,2548 | -24,3394 | 0,227 | 0,211 | 3,864 | 3,592 | 0,586 | -0,565 |
| у1 | ул. 123 Дивизии, д.6 | 6,225 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,9734 | -13,366 | 0,076 | 0,07 | 12,249 | 11,216 | 0,792 | -0,758 |
| у13 | ж/д+МФЦ | 4,855 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 12,9656 | -12,3994 | 0,051 | 0,047 | 10,559 | 9,664 | 0,735 | -0,703 |
| у23 | ул. 123 Дивизии, д.9 | 4,075 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 9,4016 | -9,0378 | 0,046 | 0,042 | 11,202 | 10,36 | 0,696 | -0,669 |
| у25 | у-26 | 52,08 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 12,0054 | -11,9403 | 0,148 | 0,146 | 2,838 | 2,807 | 0,435 | -0,433 |
| у12 | у14 | 17,28 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 159,8139 | -155,3865 | 0,07 | 0,066 | 4,034 | 3,815 | 0,928 | -0,902 |
| у23 | МТС, д.14 | 63 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,0922 | -1,0018 | 0,059 | 0,05 | 0,934 | 0,79 | 0,158 | -0,145 |
| ТК-15 | у-27 | 40,495 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 67,0411 | -65,1221 | 0,419 | 0,396 | 10,353 | 9,773 | 1,081 | -1,05 |
| ТК-21 | у1 | 23,245 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 37,1289 | -35,0389 | 0,193 | 0,172 | 8,295 | 7,394 | 0,862 | -0,813 |
| у1 | у13 | 39,765 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 13,8518 | -13,1225 | 0,15 | 0,134 | 3,764 | 3,382 | 0,502 | -0,476 |
| у14 | МУК Сиверский ККЦ "Юбилейный" | 66,01 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,2208 | -6,2074 | 0,052 | 0,051 | 0,781 | 0,777 | 0,226 | -0,225 |
| у6 | Узел связи+почта | 3,07 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,4634 | -4,4555 | 0,008 | 0,008 | 2,573 | 2,564 | 0,33 | -0,33 |
| у12 | ИП Булатов М.Ф. | 19,595 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,963 | -1,9444 | 0,057 | 0,056 | 2,928 | 2,874 | 0,285 | -0,282 |
| у5 | ИП Шитикова, Бачуров | 5,57 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,6011 | -0,5852 | 0,002 | 0,002 | 0,296 | 0,282 | 0,087 | -0,085 |
| у8 | ИП Алексеева Л.И. | 7,105 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,1464 | -0,1461 | 0 | 0 | 0,016 | 0,016 | 0,021 | -0,021 |
| у5 | Рынок | 55,755 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 5,5147 | -5,1155 | 0,218 | 0,188 | 3,902 | 3,365 | 0,408 | -0,379 |
| у-27 | Сбербанк, ИП, Ц. занятости+ИП... | 12,955 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,0347 | -1,0244 | 0,002 | 0,002 | 0,152 | 0,149 | 0,077 | -0,076 |
| у3 | ул. Строителей, д. 12 | 26 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,9718 | -13,4802 | 0,318 | 0,297 | 12,247 | 11,406 | 0,792 | -0,764 |
| у3 | у2 | 39 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 43,5169 | -42,2979 | 0,443 | 0,419 | 11,37 | 10,746 | 1,01 | -0,982 |
| у2 | ул. Строителей, д. 20 | 14 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14,526 | -14,1212 | 0,185 | 0,175 | 13,229 | 12,508 | 0,823 | -0,8 |
| у2 | у22 | 69 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 28,9897 | -28,1779 | 0,35 | 0,331 | 5,077 | 4,8 | 0,673 | -0,654 |
| у22 | ул. Строителей, д. 24 | 34 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 14,4135 | -14,0557 | 0,138 | 0,132 | 4,071 | 3,874 | 0,523 | -0,51 |
| ТК-1 | ТК-34 | 203 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 98,0227 | -95,3716 | 0,995 | 0,942 | 4,9 | 4,641 | 0,889 | -0,865 |
| ТК-43 | ул. Красная, д. 29 | 17 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,4514 | -13,1648 | 0,193 | 0,185 | 11,358 | 10,883 | 0,762 | -0,746 |
| ТК-3 | ООО "Сиверский метизный завод" | 29 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,7206 | -0,718 | 0 | 0 | 0,013 | 0,013 | 0,026 | -0,026 |
| ТК-5 | у-28 | 63 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,6559 | -15,4457 | 0,302 | 0,294 | 4,795 | 4,668 | 0,568 | -0,56 |
| у-28 | Балт-Сервис | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,2436 | -2,2399 | 0,088 | 0,087 | 3,806 | 3,793 | 0,326 | -0,325 |
| у-28 | у-31 | 34 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 13,411 | -13,207 | 0,12 | 0,116 | 3,531 | 3,426 | 0,486 | -0,479 |
| у-31 | маг. "Пятерочка" | 13,2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у-31 | у-29 | 58 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 13,4104 | -13,2077 | 0,205 | 0,199 | 3,53 | 3,426 | 0,486 | -0,479 |
| у-30 | ВиК | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,6897 | -1,6869 | 0,05 | 0,05 | 2,183 | 2,176 | 0,245 | -0,245 |
| у-30 | ООО "ИСХОВ" | 75 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,6649 | -5,4877 | 0,154 | 0,145 | 2,058 | 1,934 | 0,321 | -0,311 |
| у-29 | у-30 | 86,93 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,3563 | -7,1729 | 0,094 | 0,09 | 1,083 | 1,031 | 0,267 | -0,26 |
| у-29 | ЗАО "Сиверский Агроснаб | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 6,0529 | -6,0359 | 0,622 | 0,619 | 27,064 | 26,913 | 0,878 | -0,876 |
| ТК-8а | ООО "Сиверский метизный завод" | 14,47 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,0725 | -0,0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | -0,003 |
| ТК-8а | Сидак администрация | 76,21 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 23,6397 | -23,1977 | 0,827 | 0,797 | 10,851 | 10,452 | 0,858 | -0,841 |
| ТК-8 | Р-15 | 17,45 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,8958 | -0,8923 | 0 | 0 | 0,02 | 0,019 | 0,032 | -0,032 |
| Р-15 | ООО "Сиверский метизный завод" | 14,9 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,0723 | -0,0714 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | -0,004 |
| Р-15 | ООО "Сиверский метизный завод" | 42,29 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,8231 | -0,8212 | 0,023 | 0,023 | 0,541 | 0,538 | 0,119 | -0,119 |
| Р-14 | ТК-43 | 103 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 53,7809 | -52,6442 | 0,688 | 0,66 | 6,682 | 6,405 | 0,867 | -0,849 |
| ТК-43 | ТК-43.1 | 99,32 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 40,3251 | -39,4838 | 3,117 | 2,989 | 31,383 | 30,092 | 1,463 | -1,432 |
| ТК-39 | Сиверский Лесхоз | 77,34 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 11,5405 | -11,5181 | 7,556 | 7,527 | 97,703 | 97,326 | 1,675 | -1,671 |
| у-27 | у25 | 55,19 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 66,0046 | -64,0994 | 0,554 | 0,523 | 10,038 | 9,47 | 1,064 | -1,033 |
| у-26 | ж/д+ИП Мельников+Кайков+Якобсон+универмаг... | 20,58 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 12,0044 | -11,9413 | 0,058 | 0,058 | 2,837 | 2,808 | 0,435 | -0,433 |
| у8 | ЗАО "Сиверский Агроснаб" | 12,34 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,6796 | -4,6719 | 0,2 | 0,2 | 16,244 | 16,191 | 0,679 | -0,678 |
| Р-13 | МБОУ "Сиверская гимназия" | 21,51 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 10,9882 | -10,7885 | 0,051 | 0,049 | 2,383 | 2,299 | 0,399 | -0,391 |
| Р-13 | Вокзальная 7а и 7б | 135,49 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,3207 | -1,3173 | 0,183 | 0,182 | 1,35 | 1,343 | 0,192 | -0,191 |
| Р-12 | у20 | 40,27 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 124,0979 | -120,4823 | 0,315 | 0,297 | 7,831 | 7,384 | 1,125 | -1,093 |
| Р-12 | ул. Строителей, д. 14 | 107,54 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,8164 | -11,3299 | 0,296 | 0,272 | 2,75 | 2,531 | 0,429 | -0,411 |
| у18 | МБОУ "Сиверская гимназия" | 70,23 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,2309 | -11,0299 | 0,175 | 0,169 | 2,488 | 2,401 | 0,407 | -0,4 |
| ТК-2 | ЖКХ "Сиверский" | 28,02 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,9506 | -0,9488 | 0,02 | 0,02 | 0,714 | 0,711 | 0,138 | -0,138 |
| ТК-43.1 | ул. Красная, д. 31 | 3 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,4401 | -13,1642 | 0,034 | 0,033 | 11,339 | 10,882 | 0,762 | -0,746 |
| ТК-43.1 | ТК-43.2 | 99,32 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 26,8832 | -26,3215 | 1,391 | 1,334 | 14,009 | 13,433 | 0,975 | -0,955 |
| ТК-43.2 | ул. Красная, д. 33 | 3 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,4401 | -13,1632 | 0,034 | 0,033 | 11,339 | 10,88 | 0,762 | -0,746 |
| ТК-43.2 | ул. Красная, д. 33А | 99,32 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,4412 | -13,1602 | 1,126 | 1,08 | 11,341 | 10,876 | 0,762 | -0,746 |
| ТК-1.1 | ТК-1 | 20 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 182,2373 | -178,6595 | 0,04 | 0,039 | 2,021 | 1,943 | 0,735 | -0,72 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной №4 дер. Белогорка

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| ТК-22 | ул. Институтская д.9 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,7893 | -3,7821 | 0,214 | 0,213 | 10,697 | 10,656 | 0,55 | -0,549 |
| ТК-22 | Строение | 42,5 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-11 | ТК-14 | 340 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 47,9071 | -47,6559 | 0,252 | 0,249 | 0,741 | 0,734 | 0,362 | -0,36 |
| ТК-21 | ул. Институтская д.7 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,6973 | -3,69 | 0,306 | 0,304 | 10,189 | 10,149 | 0,536 | -0,535 |
| ТК-20 | ГНУ ЛНИИСХ Россельхозакадемии | 25 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 33,5068 | -33,4394 | 0,009 | 0,009 | 0,368 | 0,366 | 0,253 | -0,253 |
| ТК-14 | ТК-18 | 110 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 46,6409 | -46,4566 | 0,077 | 0,077 | 0,703 | 0,698 | 0,353 | -0,351 |
| ТК-14 | ул. Садовая д.1 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4442 | -0,4431 | 0,004 | 0,004 | 0,167 | 0,166 | 0,064 | -0,064 |
| ТК-14 | ул. Спортивная | 185 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,7907 | -0,7875 | 0,093 | 0,092 | 0,501 | 0,497 | 0,115 | -0,114 |
| 19 | ТК-20 | 170 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 46,6162 | -46,4813 | 0,119 | 0,119 | 0,703 | 0,699 | 0,353 | -0,352 |
| ТК-18 | 19 | 160 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 46,6308 | -46,4667 | 0,112 | 0,112 | 0,703 | 0,698 | 0,353 | -0,351 |
| Р-1 | ТК-21 | 75 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,1557 | -11,1262 | 0,184 | 0,183 | 2,455 | 2,442 | 0,405 | -0,404 |
| ТК-20 | Р-1 | 72 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 13,0937 | -13,0576 | 0,242 | 0,241 | 3,368 | 3,349 | 0,475 | -0,474 |
| Р-1 | ул. Институтская д.6 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,9367 | -1,9328 | 0,086 | 0,085 | 2,851 | 2,84 | 0,281 | -0,28 |
| Р-2 | ТК-22 | 70 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,7907 | -3,7807 | 0,021 | 0,021 | 0,298 | 0,297 | 0,138 | -0,137 |
| ТК-21 | Р-2 | 60 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,457 | -7,4376 | 0,067 | 0,066 | 1,113 | 1,107 | 0,27 | -0,27 |
| Р-2 | ул. Институтская д.8 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,6651 | -3,658 | 0,3 | 0,299 | 10,014 | 9,976 | 0,532 | -0,531 |
| У6 | ТК-13 | 50 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 74,7651 | -72,333 | 0,474 | 0,444 | 9,484 | 8,88 | 1,073 | -1,038 |
| У6 | ул. Институтская д.11 | 1 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 18,6597 | -17,865 | 0,001 | 0,001 | 0,611 | 0,561 | 0,268 | -0,256 |
| У3 | У4 | 100 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 36,2652 | -35,3717 | 2,541 | 2,418 | 25,406 | 24,176 | 1,316 | -1,283 |
| У4 | ул. Институтская д.15 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 18,5407 | -17,8197 | 0,007 | 0,006 | 6,702 | 6,195 | 0,673 | -0,646 |
| У4 | ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ" | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 17,7226 | -17,554 | 0,006 | 0,006 | 6,129 | 6,014 | 0,643 | -0,637 |
| Котельная №4 | Строение | 50 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 | ТК-2 | 40 | 0,412 | 0,412 | Подземная бесканальная | 194,8171 | -188,1182 | 0,018 | 0,017 | 0,442 | 0,413 | 0,416 | -0,402 |
| ТК-2 | ТК-3 | 110 | 0,412 | 0,412 | Подземная бесканальная | 194,8041 | -188,1312 | 0,049 | 0,045 | 0,442 | 0,413 | 0,416 | -0,402 |
| ТК-3 | Админ., баня, ИП | 80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,2019 | -1,8323 | 0,008 | 0,006 | 0,105 | 0,074 | 0,08 | -0,066 |
| ТК-9 | У11 | 765 | 0,311 | 0,311 | Подземная бесканальная | 48,1778 | -47,3852 | 0,094 | 0,091 | 0,123 | 0,119 | 0,181 | -0,178 |
| У11 | ТК-10 | 397 | 0,311 | 0,311 | Подземная бесканальная | 48,0361 | -47,5268 | 0,048 | 0,047 | 0,122 | 0,119 | 0,18 | -0,178 |
| ТК-10 | ТК-11 | 300 | 0,311 | 0,311 | Подземная бесканальная | 47,9626 | -47,6004 | 0,036 | 0,036 | 0,122 | 0,12 | 0,18 | -0,179 |
| ТК-10 | МУК Сиверский ККЦ "Юбилейный" | 1 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-9 | ТК-17 | 80 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 144,3231 | -139,0151 | 0,219 | 0,203 | 2,74 | 2,543 | 0,78 | -0,752 |
| ТК-16 | У9 | 115 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 7,2382 | -7,0709 | 0,221 | 0,211 | 1,918 | 1,832 | 0,331 | -0,324 |
| ТК-17 | У8 | 110 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 29,2782 | -28,0299 | 0,031 | 0,029 | 0,282 | 0,259 | 0,221 | -0,212 |
| ТК-23 | ТК-16 | 206 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 1,56 | -1,5502 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,008 | -0,008 |
| У2 | ТК-23 | 110 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 1,5616 | -1,5485 | 0,011 | 0,011 | 0,099 | 0,097 | 0,072 | -0,071 |
| У8 | У12 | 150 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 17,5966 | -16,8261 | 0,016 | 0,014 | 0,105 | 0,096 | 0,133 | -0,127 |
| У12 | У2 | 118 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 8,6873 | -8,4519 | 0,003 | 0,003 | 0,027 | 0,026 | 0,066 | -0,064 |
| У12 | ул. Институтская д.10 | 1 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 8,8956 | -8,388 | 0 | 0 | 0,029 | 0,026 | 0,067 | -0,063 |
| У2 | ИП Комаров., Петров, Евстиг. | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,2292 | -1,2217 | 0,001 | 0,001 | 1,174 | 1,16 | 0,178 | -0,177 |
| У8 | ИП Коршунов С.В. | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,4452 | -1,368 | 0,002 | 0,001 | 1,609 | 1,446 | 0,21 | -0,198 |
| ТК-17 | Р-3 | 30 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 115,0346 | -110,9955 | 0,052 | 0,049 | 1,748 | 1,628 | 0,622 | -0,6 |
| Р-3 | ТК-16 | 130 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 21,595 | -20,8123 | 0,009 | 0,008 | 0,066 | 0,062 | 0,117 | -0,113 |
| У9 | МБОУ Белогорская нач.школа-сад | 1 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 6,7521 | -6,5892 | 0,002 | 0,002 | 1,673 | 1,595 | 0,309 | -0,302 |
| У9 | ИП Иванов А.Ю. | 1 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 0,4844 | -0,4835 | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 | 0,022 | -0,022 |
| ТК-13 | У1 | 50 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 24,6728 | -23,6889 | 0,053 | 0,049 | 1,057 | 0,976 | 0,354 | -0,34 |
| У1 | ул. Институтская д.16 | 80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,7837 | -15,1467 | 0,39 | 0,359 | 4,872 | 4,491 | 0,573 | -0,549 |
| ТК-13 | У3 | 99 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 50,0898 | -48,6465 | 0,424 | 0,4 | 4,281 | 4,04 | 0,719 | -0,698 |
| У3 | ул. Институтская д.13 | 1 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 13,8199 | -13,2796 | 0 | 0 | 0,34 | 0,314 | 0,198 | -0,191 |
| У1 | ул. Институтская д.12 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,8867 | -8,5446 | 0,002 | 0,001 | 1,57 | 1,453 | 0,322 | -0,31 |
| ТК-3 | ТК-4 | 10 | 0,412 | 0,412 | Подземная бесканальная | 192,5665 | -186,3346 | 0,004 | 0,004 | 0,432 | 0,405 | 0,412 | -0,398 |
| ТК-4 | ТК-5 | 20 | 0,412 | 0,412 | Подземная бесканальная | 192,5632 | -186,3379 | 0,009 | 0,008 | 0,432 | 0,405 | 0,412 | -0,398 |
| ТК-7 | ТК-9 | 30 | 0,412 | 0,412 | Подземная бесканальная | 192,5106 | -186,3905 | 0,013 | 0,012 | 0,432 | 0,405 | 0,411 | -0,398 |
| ТК-5 | ТК-6 | 32 | 0,412 | 0,412 | Подземная бесканальная | 192,5567 | -186,3444 | 0,014 | 0,013 | 0,432 | 0,405 | 0,411 | -0,398 |
| ТК-6 | ТК-7 | 110 | 0,412 | 0,412 | Подземная бесканальная | 192,5463 | -186,3548 | 0,048 | 0,045 | 0,432 | 0,405 | 0,411 | -0,398 |
| Р-3 | У6 | 120 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 93,4357 | -90,187 | 0,333 | 0,31 | 2,775 | 2,587 | 0,707 | -0,682 |
| У8 | ул. Институтская д.14 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 10,2262 | -9,8458 | 0,077 | 0,071 | 76,793 | 71,21 | 1,484 | -1,429 |
| У2 | ул. Институтская д.4 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,8856 | -5,6925 | 0,026 | 0,024 | 25,599 | 23,959 | 0,854 | -0,826 |
| ТК-16 | У7 | 1 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 15,8736 | -15,3347 | 0 | 0 | 0,037 | 0,034 | 0,086 | -0,083 |
| У7 | ул. Институтская д.17 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 15,6797 | -15,1426 | 0,18 | 0,168 | 179,99 | 167,904 | 2,275 | -2,197 |
| У7 | У10 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,1938 | -0,1923 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,007 | -0,007 |
| У10 | Сбербанк | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,0264 | -0,0264 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | -0,004 |
| У10 | Гатчинский почтамт | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,1673 | -0,1659 | 0 | 0 | 0,021 | 0,021 | 0,024 | -0,024 |
| У5 | Котельная №4 | 350 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У5 | Строение | 400 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения (контур отопления) от котельной №5 пос. Сиверский

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| У-34 | ул. В. городок д. 64 | 1 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 3,6824 | -3,6755 | 0,003 | 0,003 | 2,589 | 2,579 | 0,316 | -0,316 |
| У-34 | ул. В. городок д. 72 | 70 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 3,7143 | -3,7062 | 0,184 | 0,183 | 2,633 | 2,621 | 0,319 | -0,318 |
| У-38 | ул. В. городок д. 73 | 60 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 3,7277 | -3,7189 | 0,031 | 0,031 | 0,525 | 0,522 | 0,171 | -0,17 |
| У1-1 | У-28 | 16,475 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,0974 | -0,097 | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 | 0,014 | -0,014 |
| У-28 | МБОУ школа № 3 | 1 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 0,0973 | -0,0971 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | -0,004 |
| У-29 | ТК-3 | 120 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 60,1648 | -59,986 | 0,739 | 0,735 | 6,159 | 6,123 | 0,863 | -0,861 |
| ТК-3 | ТК-4 | 20 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 60,159 | -59,9918 | 0,03 | 0,029 | 1,481 | 1,473 | 0,5 | -0,498 |
| ТК-4 | ул. В. городок д. 69 | 40 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 3,6845 | -3,6771 | 0,171 | 0,171 | 4,281 | 4,264 | 0,384 | -0,383 |
| ТК-4 | У-30 | 20 | 0,311 | 0,311 | Подземная бесканальная | 49,0748 | -48,9359 | 0,003 | 0,003 | 0,127 | 0,126 | 0,184 | -0,184 |
| У-30 | ул. В. городок д. 47 | 20 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 3,7174 | -3,7101 | 0,053 | 0,053 | 2,637 | 2,627 | 0,319 | -0,319 |
| У-30 | ул. В. городок д. 50 | 45 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 3,6756 | -3,6681 | 0,192 | 0,191 | 4,261 | 4,244 | 0,383 | -0,382 |
| У-30 | ТК-6 | 64 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 41,6781 | -41,5614 | 0,19 | 0,189 | 2,974 | 2,958 | 0,598 | -0,596 |
| ТК-6 | У-31 | 150 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 26,5289 | -26,4537 | 2,047 | 2,035 | 13,644 | 13,567 | 0,962 | -0,96 |
| У-31 | ул. В. городок д. 70 | 6,415 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 7,7207 | -7,7061 | 0,049 | 0,048 | 7,584 | 7,555 | 0,572 | -0,57 |
| У-31 | ТК-9 | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 18,8054 | -18,7505 | 0,345 | 0,343 | 6,893 | 6,853 | 0,682 | -0,68 |
| ТК-9 | ул. В. городок д. 58 | 40 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 3,7361 | -3,7286 | 0,176 | 0,175 | 4,4 | 4,383 | 0,389 | -0,389 |
| ТК-9 | ТК-10 | 21 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,3839 | -7,3682 | 0,023 | 0,023 | 1,091 | 1,087 | 0,268 | -0,267 |
| ТК-10 | ул. В. городок д. 54 | 40 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 3,6952 | -3,6878 | 0,172 | 0,172 | 4,306 | 4,289 | 0,385 | -0,384 |
| ТК-10 | ул. В. городок д. 59 | 80 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 3,6883 | -3,6809 | 2,596 | 2,586 | 32,449 | 32,319 | 0,836 | -0,835 |
| ТК-6 | У-32 | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,1461 | -15,1108 | 0,225 | 0,224 | 4,491 | 4,47 | 0,549 | -0,548 |
| У-32 | ул. В. городок д. 49 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 7,7599 | -7,7453 | 0,044 | 0,044 | 44,34 | 44,175 | 1,126 | -1,124 |
| У-32 | У-33 | 70 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,3852 | -7,3664 | 0,076 | 0,076 | 1,092 | 1,086 | 0,268 | -0,267 |
| У-33 | ул. В. городок д. 46 | 70 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 3,7061 | -3,698 | 0,183 | 0,183 | 2,621 | 2,61 | 0,318 | -0,317 |
| У-33 | ул. В. городок д. 65 | 70 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 3,6778 | -3,6698 | 0,181 | 0,18 | 2,582 | 2,571 | 0,316 | -0,315 |
| ТК-4 | У-34 | 80 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 7,3979 | -7,3805 | 0,16 | 0,159 | 2,002 | 1,993 | 0,339 | -0,338 |
| У-35 | ТК-14 | 80 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 258,0457 | -257,0863 | 1,674 | 1,662 | 20,924 | 20,769 | 1,952 | -1,944 |
| У-35 | ул. В. городок д. 74 | 25 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,7233 | -3,7154 | 0,007 | 0,007 | 0,288 | 0,287 | 0,135 | -0,135 |
| У-35 | У-36 | 155 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 22,9327 | -22,8782 | 1,584 | 1,576 | 10,217 | 10,169 | 0,832 | -0,83 |
| У-36 | ул. В. городок д. 66 | 40 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 7,7135 | -7,6978 | 0,087 | 0,087 | 2,173 | 2,165 | 0,353 | -0,353 |
| ТК-16 | ТК-21 | 95 | 0,311 | 0,311 | Подземная бесканальная | 223,0647 | -222,2178 | 0,238 | 0,236 | 2,502 | 2,483 | 0,837 | -0,833 |
| ТК-14 | ТК-16 | 30,94 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 223,0684 | -222,2141 | 0,242 | 0,24 | 7,829 | 7,77 | 1,295 | -1,29 |
| ТК-14 | ул. В. городок д. 55 | 90 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 3,7035 | -3,6951 | 0,236 | 0,235 | 2,618 | 2,606 | 0,318 | -0,317 |
| ТК-14 | ул. В. городок д. 43 | 110 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 12,762 | -12,7338 | 0,352 | 0,351 | 3,201 | 3,187 | 0,463 | -0,462 |
| ТК-14 | У-15 | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 18,5045 | -18,4506 | 0,334 | 0,332 | 6,676 | 6,637 | 0,671 | -0,669 |
| У-15 | ул. В. городок д. 53 | 30 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 3,7065 | -3,6991 | 0,13 | 0,129 | 4,332 | 4,315 | 0,386 | -0,385 |
| У-15 | У-16 | 170 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 14,7971 | -14,7524 | 0,729 | 0,725 | 4,288 | 4,263 | 0,537 | -0,535 |
| У-16 | У-17 | 150 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,0907 | -11,0595 | 0,364 | 0,362 | 2,427 | 2,414 | 0,402 | -0,401 |
| У-16 | ул. В. городок д. 63 | 1 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 3,7032 | -3,6962 | 0,003 | 0,003 | 2,617 | 2,608 | 0,318 | -0,317 |
| У-17 | ул. В. городок д. 67 | 1 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 3,6818 | -3,6749 | 0,003 | 0,003 | 2,588 | 2,578 | 0,316 | -0,316 |
| У-17 | У-18 | 100 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 7,406 | -7,3875 | 0,201 | 0,2 | 2,006 | 1,996 | 0,339 | -0,338 |
| У-18 | ул. В. городок д. 71 | 100 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 3,7098 | -3,7012 | 0,263 | 0,261 | 2,626 | 2,615 | 0,319 | -0,318 |
| У-18 | ул. В. городок д. 56 | 1 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 3,6947 | -3,6878 | 0,003 | 0,003 | 2,606 | 2,596 | 0,317 | -0,317 |
| ТК-1 | У-19 | 17,715 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 48,1351 | -48,0307 | 0,095 | 0,095 | 5,362 | 5,339 | 0,776 | -0,774 |
| У-19 | У-21 | 18,55 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 33,6876 | -33,6154 | 0,127 | 0,126 | 6,839 | 6,81 | 0,782 | -0,78 |
| У-21 | У-22 | 20,235 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 32,9807 | -32,9111 | 0,133 | 0,132 | 6,557 | 6,53 | 0,766 | -0,764 |
| У-22 | У-20 | 34,245 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 31,5796 | -31,5139 | 0,206 | 0,205 | 6,016 | 5,991 | 0,733 | -0,732 |
| У-20 | У-23 | 18,37 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 30,5942 | -30,5335 | 0,104 | 0,103 | 5,65 | 5,627 | 0,71 | -0,709 |
| У-23 | ул. В. городок д. 48 | 45,09 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 19,1088 | -19,0712 | 0,321 | 0,32 | 7,115 | 7,087 | 0,693 | -0,692 |
| У-21 | ул. В. городок д. 26 | 4,58 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,7063 | -0,7049 | 0,002 | 0,002 | 0,403 | 0,402 | 0,102 | -0,102 |
| У-22 | У-24 | 5,095 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,4006 | -1,3978 | 0,008 | 0,008 | 1,514 | 1,508 | 0,203 | -0,203 |
| У-24 | ул. В. городок д. 27 | 5,425 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,7361 | -0,7346 | 0,002 | 0,002 | 0,436 | 0,435 | 0,107 | -0,107 |
| У-24 | ул. В. городок д. 28 | 7,11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,6645 | -0,6632 | 0,003 | 0,003 | 0,359 | 0,357 | 0,096 | -0,096 |
| У-20 | ул. В. городок д. 4 | 32,98 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-23 | ул. В. городок д. 44 | 24,295 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,4849 | -11,4628 | 0,202 | 0,201 | 8,303 | 8,271 | 0,651 | -0,65 |
| У-20 | У-25 | 7,555 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,9843 | -0,9815 | 0,006 | 0,006 | 0,763 | 0,759 | 0,143 | -0,142 |
| У-25 | ООО "Тройка" | 97,735 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,9843 | -0,9815 | 0,075 | 0,074 | 0,763 | 0,759 | 0,143 | -0,142 |
| У-25 | ООО "Вита-Фарм" | 7,23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-19 | У-26 | 72,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 14,4467 | -14,416 | 0,298 | 0,296 | 4,09 | 4,073 | 0,524 | -0,523 |
| У-26 | ОАО "Славянка" | 45,945 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,4547 | -2,4496 | 0,209 | 0,208 | 4,542 | 4,523 | 0,356 | -0,355 |
| У-26 | ул. В. городок д. 30 | 34,03 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,6517 | -0,6502 | 0,012 | 0,012 | 0,346 | 0,344 | 0,095 | -0,094 |
| У-26 | ул. В. городок д. 41 | 2,755 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,3389 | -11,3176 | 0,022 | 0,022 | 8,095 | 8,065 | 0,643 | -0,641 |
| У-29 | У-27 | 10 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 288,4164 | -287,3462 | 0,261 | 0,259 | 26,12 | 25,927 | 2,181 | -2,173 |
| Котельная №5 п. Сиверское | У-29 | 4,02 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 348,5819 | -347,3316 | 0,029 | 0,029 | 7,335 | 7,283 | 1,405 | -1,4 |
| У-36 | У-37 | 7,675 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,2162 | -15,1833 | 0,035 | 0,035 | 4,532 | 4,513 | 0,552 | -0,551 |
| У-37 | ул. В. городок д. 57 | 80 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 3,711 | -3,703 | 0,347 | 0,346 | 4,342 | 4,324 | 0,387 | -0,386 |
| У-37 | У-38 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,5051 | -11,4805 | 0,078 | 0,078 | 2,609 | 2,598 | 0,417 | -0,416 |
| У-38 | ул. В. городок д. 68 | 1 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 7,7768 | -7,7622 | 0,002 | 0,002 | 2,209 | 2,2 | 0,356 | -0,355 |
| У-39 | У-35 | 160 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 284,7164 | -283,6651 | 4,073 | 4,043 | 25,456 | 25,269 | 2,153 | -2,145 |
| У-27 | У-39 | 50 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 288,4155 | -287,3472 | 1,306 | 1,296 | 26,12 | 25,928 | 2,181 | -2,173 |
| У-39 | ул. В. городок д. 51 | 30 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 3,6945 | -3,6866 | 0,015 | 0,015 | 0,516 | 0,513 | 0,169 | -0,169 |
| ТК-21 | ул. В. городок д. 52 | 60 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 3,683 | -3,6751 | 0,155 | 0,155 | 2,589 | 2,579 | 0,316 | -0,316 |
| ТК-21 | ТК-1 | 100 | 0,311 | 0,311 | Подземная бесканальная | 184,4597 | -183,7444 | 0,172 | 0,17 | 1,716 | 1,703 | 0,692 | -0,689 |
| ТК-1 | У-10 | 120 | 0,311 | 0,311 | Подземная бесканальная | 136,3061 | -135,7323 | 0,113 | 0,112 | 0,943 | 0,935 | 0,511 | -0,509 |
| ТК-21 | ул. В. городок д. 42 | 110 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 12,63 | -12,603 | 0,633 | 0,63 | 5,751 | 5,727 | 0,578 | -0,577 |
| ТК-21 | ТК-22 | 62 | 0,129 | 0,129 | Подземная бесканальная | 22,2744 | -22,2128 | 0,159 | 0,158 | 2,559 | 2,545 | 0,486 | -0,484 |
| ТК-22 | ул. В. городок д. 61 | 40 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 3,7068 | -3,6993 | 0,105 | 0,104 | 2,622 | 2,612 | 0,318 | -0,318 |
| У-6 | У-7 | 30,74 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 16,7477 | -16,7147 | 0,168 | 0,168 | 5,479 | 5,458 | 0,608 | -0,606 |
| У-7 | ул. В. городок д. 7 | 4,555 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 8,3891 | -8,3733 | 0,041 | 0,041 | 8,939 | 8,905 | 0,621 | -0,62 |
| У-6 | ул. В. городок д. 6 | 4,325 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У-4 | ул. В. городок д. 37 | 80 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 8,4439 | -8,4257 | 0,208 | 0,207 | 2,597 | 2,586 | 0,387 | -0,386 |
| У-4 | У-3 | 18,77 | 0,175 | 0,175 | Подземная бесканальная | 77,5318 | -77,1783 | 0,116 | 0,115 | 6,177 | 6,121 | 0,918 | -0,914 |
| У-3 | У-2 | 253 | 0,311 | 0,311 | Подземная бесканальная | 66,2565 | -65,9264 | 0,058 | 0,057 | 0,228 | 0,226 | 0,248 | -0,247 |
| У-3 | ул. В. городок д. 31 | 4,635 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,2742 | -11,2529 | 0,037 | 0,037 | 8,004 | 7,974 | 0,639 | -0,638 |
| У-2 | ТК-24 | 200 | 0,311 | 0,311 | Подземная бесканальная | 51,3197 | -51,1114 | 0,028 | 0,028 | 0,139 | 0,138 | 0,192 | -0,192 |
| ТК-24 | У-1 | 60 | 0,311 | 0,311 | Подземная бесканальная | 51,2827 | -51,1484 | 0,008 | 0,008 | 0,138 | 0,138 | 0,192 | -0,192 |
| У-1 | ул. Героев 4 | 36 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,5181 | -15,4876 | 0,17 | 0,169 | 4,712 | 4,693 | 0,563 | -0,562 |
| У-1 | ж/д+Гатчинский почтамп+АТС | 87 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,2861 | -15,2541 | 0,398 | 0,396 | 4,573 | 4,554 | 0,554 | -0,553 |
| У-1 | ул. Героев 2 | 176 | 0,129 | 0,129 | Подземная бесканальная | 20,4674 | -20,4178 | 0,381 | 0,379 | 2,165 | 2,155 | 0,446 | -0,445 |
| У-2 | ул. Героев 8 | 4,065 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 14,89 | -14,8619 | 0,018 | 0,018 | 4,342 | 4,326 | 0,54 | -0,539 |
| У-5 | У-4 | 90 | 0,311 | 0,311 | Подземная бесканальная | 85,9924 | -85,5873 | 0,034 | 0,034 | 0,38 | 0,377 | 0,323 | -0,321 |
| У-5 | У-6 | 38,845 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 16,7485 | -16,7139 | 0,213 | 0,212 | 5,479 | 5,457 | 0,608 | -0,606 |
| У-7 | ул. В. городок д. 8 | 20,76 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 8,358 | -8,342 | 0,184 | 0,184 | 8,873 | 8,839 | 0,619 | -0,618 |
| У-8 | У-5 | 40 | 0,311 | 0,311 | Подземная бесканальная | 102,7483 | -102,2938 | 0,022 | 0,021 | 0,54 | 0,535 | 0,385 | -0,384 |
| У-8 | ОАО "РЭУ" | 50 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 9,5048 | -9,4855 | 0,164 | 0,163 | 3,279 | 3,266 | 0,435 | -0,434 |
| У-8 | У-9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,5367 | -1,5338 | 0 | 0 | 0,053 | 0,053 | 0,056 | -0,056 |
| У-9 | ул. В. городок д.21 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,838 | -0,8364 | 0 | 0 | 0,017 | 0,017 | 0,03 | -0,03 |
| У-9 | ул. В. городок д.39а | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,6987 | -0,6974 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 | 0,025 | -0,025 |
| У-10 | У-8 | 10 | 0,311 | 0,311 | Подземная бесканальная | 113,7916 | -113,3112 | 0,007 | 0,007 | 0,66 | 0,655 | 0,427 | -0,425 |
| У-10 | У-11 | 50 | 0,129 | 0,129 | Подземная бесканальная | 22,4923 | -22,4433 | 0,13 | 0,13 | 2,608 | 2,597 | 0,49 | -0,489 |
| У-11 | ул. В. городок д. 40 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 11,2789 | -11,2577 | 0,093 | 0,093 | 93,341 | 92,993 | 1,637 | -1,633 |
| У-11 | ул. В. городок д. 38 | 120 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 11,2118 | -11,1871 | 0,545 | 0,543 | 4,544 | 4,524 | 0,513 | -0,512 |
| ТК-22 | ТК-23 | 60 | 0,129 | 0,129 | Подземная бесканальная | 18,5656 | -18,5155 | 0,107 | 0,107 | 1,786 | 1,777 | 0,405 | -0,404 |
| ТК-23 | ул. В. городок д. 60 | 25 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 3,6927 | -3,685 | 0,013 | 0,013 | 0,515 | 0,513 | 0,169 | -0,169 |
| У-12 | ул. В. городок д. 77 | 120 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 3,6932 | -3,6827 | 0,062 | 0,061 | 0,515 | 0,512 | 0,169 | -0,169 |
| У-13 | У-12 | 40 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 7,427 | -7,4076 | 0,081 | 0,08 | 2,017 | 2,007 | 0,34 | -0,339 |
| ТК-23 | У-14 | 60 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 14,8709 | -14,8324 | 0,477 | 0,474 | 7,947 | 7,907 | 0,681 | -0,679 |
| У-14 | У-13 | 60 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 11,1536 | -11,1246 | 0,27 | 0,268 | 4,497 | 4,474 | 0,511 | -0,509 |
| У-14 | ул. В. городок д. 62 | 45 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 3,7165 | -3,7088 | 0,119 | 0,118 | 2,636 | 2,625 | 0,319 | -0,318 |
| У-13 | ул. В. городок д. 75 | 50 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 3,7256 | -3,7178 | 0,132 | 0,132 | 2,649 | 2,638 | 0,32 | -0,319 |
| У-12 | ул. В. городок д. 76 | 20 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 3,7332 | -3,7256 | 0,011 | 0,01 | 0,526 | 0,524 | 0,171 | -0,171 |
| У1-2 | МБОУ школа № 3 | 10 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 7,5796 | -7,5651 | 0,021 | 0,021 | 2,1 | 2,092 | 0,347 | -0,346 |
| У1-2 | ТК1-1 | 90 | 0,133 | 0,133 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У1-1 | У1-2 | 120 | 0,133 | 0,133 | Подземная бесканальная | 7,5837 | -7,561 | 0,032 | 0,032 | 0,265 | 0,263 | 0,156 | -0,155 |
| ТК-9 | У1-1 | 70 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 7,6844 | -7,6546 | 0,008 | 0,008 | 0,109 | 0,108 | 0,11 | -0,11 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения (контур ГВС) от котельной №5 пос. Сиверский

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Р-5 | ТК-14 | 80 | 0,1 | 0,076 | Подземная бесканальная | 22,4471 | -1,8252 | 0,783 | 0,024 | 9,792 | 0,296 | 0,814 | -0,115 |
| Р-5 | ул. В. городок д. 74 | 48 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-14 | Р-8 | 97 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,1103 | -0,0937 | 0,093 | 0,001 | 0,964 | 0,007 | 0,161 | -0,014 |
| Р-8 | ул. В. городок д. 53 | 58 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,1099 | -0,0942 | 0,056 | 0 | 0,963 | 0,007 | 0,161 | -0,014 |
| ТК-14 | ул. В. городок д. 43 | 223 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 0,3827 | -0,0253 | 0,002 | 0 | 0,007 | 0 | 0,018 | -0,001 |
| ТК-14 | ТК-16 | 60 | 0,1 | 0,076 | Подземная бесканальная | 20,9526 | -1,707 | 0,512 | 0,016 | 8,541 | 0,26 | 0,76 | -0,107 |
| ТК-16 | ТК-21 | 95 | 0,1 | 0,076 | Подземная бесканальная | 20,9514 | -1,7077 | 0,811 | 0,025 | 8,54 | 0,261 | 0,76 | -0,107 |
| ТК-21 | ул. В. городок д. 52 | 116 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,3722 | -0,0293 | 0,014 | 0 | 0,12 | 0,002 | 0,054 | -0,004 |
| ТК-21 | ТК-22 | 72 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,5161 | -0,0667 | 0,001 | 0 | 0,007 | 0 | 0,019 | -0,002 |
| ТК-22 | ул. В. городок д. 61 | 77 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,1614 | -0,0154 | 0,002 | 0 | 0,02 | 0,001 | 0,023 | -0,002 |
| ТК-22 | ТК-23 | 116 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,3533 | -0,0526 | 0,013 | 0 | 0,109 | 0,004 | 0,051 | -0,008 |
| ТК-23 | ул. В. городок д. 60 | 48 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,0363 | -0,0081 | 0 | 0 | 0,003 | 0,001 | 0,005 | -0,001 |
| ТК-23 | Р-20 | 115 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,3165 | -0,045 | 0,01 | 0 | 0,088 | 0,003 | 0,046 | -0,007 |
| Р-20 | ул. В. городок д. 62 | 87 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,1334 | -0,015 | 0,001 | 0 | 0,013 | 0,001 | 0,019 | -0,002 |
| Р-20 | Р-21 | 116 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,1825 | -0,0306 | 0,003 | 0 | 0,026 | 0,002 | 0,026 | -0,004 |
| Р-21 | ул. В. городок д. 75 | 97 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,0573 | -0,011 | 0 | 0 | 0,004 | 0,001 | 0,008 | -0,002 |
| Р-21 | Р-22 | 77 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,1246 | -0,0201 | 0,001 | 0 | 0,011 | 0,001 | 0,018 | -0,003 |
| Р-22 | ул. В. городок д. 76 | 39 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,0981 | -0,0143 | 0 | 0 | 0,007 | 0,001 | 0,014 | -0,002 |
| Р-22 | ул. В. городок д. 77 | 167 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,0262 | -0,0062 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,004 | -0,001 |
| ТК-21 | ул. В. городок д. 42 | 156 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,9598 | -0,0799 | 0,113 | 0,001 | 0,727 | 0,006 | 0,139 | -0,012 |
| ТК-21 | ТК-1 | 100 | 0,129 | 0,129 | Подземная бесканальная | 19,1015 | -1,5328 | 0,189 | 0,001 | 1,889 | 0,015 | 0,416 | -0,033 |
| ТК-1 | Р-9 | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,796 | -0,2988 | 0,004 | 0 | 0,299 | 0,002 | 0,138 | -0,011 |
| Р-9 | ул. В. городок д. 41 | 237 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,0822 | -0,0824 | 0,007 | 0 | 0,028 | 0 | 0,039 | -0,003 |
| Р-9 | Р-10 | 12 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,7136 | -0,2166 | 0,002 | 0 | 0,157 | 0,001 | 0,098 | -0,008 |
| Р-10 | Р-11 | 83 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 2,7133 | -0,2168 | 0,024 | 0 | 0,284 | 0,002 | 0,124 | -0,01 |
| Р-11 | Р-13 | 127 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 2,7121 | -0,2181 | 0,036 | 0 | 0,284 | 0,002 | 0,124 | -0,01 |
| Р-13 | Р-15 | 30 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 2,7102 | -0,22 | 0,008 | 0 | 0,283 | 0,002 | 0,124 | -0,01 |
| Р-15 | ул. В. городок д. 44 | 76 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,0452 | -0,0861 | 0,065 | 0 | 0,857 | 0,006 | 0,152 | -0,012 |
| Р-15 | ул. В. городок д. 48 | 167 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 1,6645 | -0,1343 | 0,092 | 0,001 | 0,551 | 0,003 | 0,143 | -0,012 |
| ТК-1 | Р-16 | 120 | 0,129 | 0,129 | Подземная бесканальная | 15,3023 | -1,2373 | 0,147 | 0,001 | 1,221 | 0,01 | 0,334 | -0,027 |
| Р-16 | ул. В. городок д. 40 | 44 | 0,129 | 0,129 | Подземная бесканальная | 2,0518 | -0,1684 | 0,001 | 0 | 0,026 | 0 | 0,045 | -0,004 |
| ул. В. городок д. 40 | ул. В. городок д. 38 | 128 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,0851 | -0,0863 | 0,004 | 0 | 0,028 | 0 | 0,039 | -0,003 |
| Р-16 | Р-17 | 10 | 0,129 | 0,129 | Подземная бесканальная | 13,2467 | -1,0727 | 0,009 | 0 | 0,92 | 0,008 | 0,289 | -0,023 |
| Р-17 | ОАО "РЭУ" | 98 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,3162 | -0,3737 | 1,356 | 0,012 | 13,84 | 0,121 | 0,626 | -0,054 |
| Р-17 | Р-18 | 40 | 0,129 | 0,129 | Подземная бесканальная | 8,9302 | -0,6993 | 0,017 | 0 | 0,426 | 0,004 | 0,195 | -0,015 |
| Р-18 | ул. В. городок д. 31 | 90 | 0,129 | 0,129 | Подземная бесканальная | 8,9289 | -0,7005 | 0,038 | 0 | 0,426 | 0,004 | 0,195 | -0,015 |
| ул. В. городок д. 31 | ул. В. городок д. 37 | 155 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,6492 | -0,0519 | 0,053 | 0,001 | 0,343 | 0,004 | 0,094 | -0,008 |
| ТК-24 | ул. Героев 8 | 250 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,8769 | -0,4549 | 0,175 | 0,001 | 0,699 | 0,006 | 0,213 | -0,016 |
| ТК-24 | Р-23 | 75 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,8721 | -0,4596 | 0,052 | 0 | 0,697 | 0,006 | 0,213 | -0,017 |
| Р-23 | ул. Героев 4 | 53 | 0,089 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,8345 | -0,1503 | 0,007 | 0,001 | 0,134 | 0,017 | 0,084 | -0,022 |
| Р-23 | ул. Героев 6 | 109 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,7276 | -0,1374 | 0,007 | 0 | 0,067 | 0,001 | 0,063 | -0,005 |
| Р-23 | ул. Героев 2 | 366 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 2,3086 | -0,1734 | 0,076 | 0 | 0,208 | 0,001 | 0,106 | -0,008 |
| Р-3 | Р-4 | 50 | 0,1 | 0,076 | Подземная бесканальная | 22,4511 | -1,8228 | 0,49 | 0,015 | 9,795 | 0,295 | 0,814 | -0,114 |
| ул. В. городок д. 31 | ул. Героев 8 | 316 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,2768 | -0,6515 | 0,431 | 0,003 | 1,365 | 0,011 | 0,3 | -0,024 |
| Р-4 | Р-5 | 160 | 0,1 | 0,076 | Подземная бесканальная | 22,4502 | -1,8234 | 1,567 | 0,047 | 9,794 | 0,296 | 0,814 | -0,115 |
|  |  | 4,065 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,5667 | -0,1333 | 0,008 | 0 | 1,883 | 0,013 | 0,227 | -0,019 |
|  |  | 54,815 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,4446 | -0,5871 | 0,061 | 0 | 1,109 | 0,009 | 0,27 | -0,021 |
|  |  | 4,475 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,8261 | -0,0705 | 0,002 | 0 | 0,545 | 0,005 | 0,12 | -0,01 |
|  |  | 3,495 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,9653 | -0,0835 | 0,003 | 0 | 0,735 | 0,006 | 0,14 | -0,012 |
|  |  | 2,755 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,0777 | -0,087 | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0,039 | -0,003 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной №12 дер. Старосиверская

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| ТК-4 | д. Кезевская 64г | 1 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 10,3341 | -9,9135 | 0,004 | 0,004 | 3,868 | 3,563 | 0,473 | -0,454 |
| ТК-4 | ТК-5 | 32 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 4,2665 | -4,1312 | 0,022 | 0,02 | 0,682 | 0,64 | 0,195 | -0,189 |
| К-я №12 д. Старосиверская | ТК-1 | 90 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 29,4432 | -28,2673 | 0,471 | 0,435 | 5,236 | 4,83 | 0,684 | -0,656 |
| ТК-2 | ТК-3 | 18 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 29,4367 | -28,2737 | 0,094 | 0,087 | 5,234 | 4,832 | 0,683 | -0,656 |
| ТК-3 | д. Кезевская д.64б | 15 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,3416 | -4,1128 | 0,21 | 0,189 | 14,002 | 12,578 | 0,63 | -0,597 |
| ТК-1 | ТК-2 | 125 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 29,4405 | -28,27 | 0,654 | 0,604 | 5,235 | 4,831 | 0,683 | -0,656 |
| ТК-3 | ТК-4 | 80 | 0,125 | 0,125 | Подземная канальная | 25,0946 | -24,1615 | 0,305 | 0,283 | 3,815 | 3,54 | 0,583 | -0,561 |
| ТК-5 | д. Кезевская 64д | 20 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 20,8258 | -20,0327 | 0,31 | 0,287 | 15,505 | 14,354 | 0,954 | -0,917 |
| ТК-5 | МДОУ "Детский сад № 2" | 32 | 0,089 | 0,089 | Подземная канальная | 4,266 | -4,1317 | 0,022 | 0,02 | 0,682 | 0,641 | 0,195 | -0,189 |
|  |  | 79 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 10,4914 | -10,1195 | 0,315 | 0,293 | 3,985 | 3,711 | 0,48 | -0,463 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной №23 дер. Старосиверская

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| ТК-1 | 67 км, д.6 | 6 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,8229 | -2,8176 | 0,036 | 0,036 | 5,981 | 5,958 | 0,41 | -0,409 |
| ТК-1 | 67 км, д.4 | 67 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,8678 | -0,8655 | 0,04 | 0,04 | 0,599 | 0,596 | 0,126 | -0,126 |
| Котельная №23 | ТК-1 | 57 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 3,6913 | -3,6826 | 0,101 | 0,101 | 1,773 | 1,764 | 0,273 | -0,273 |
| Котельная №23 | 67 км, д.8 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,1316 | -2,1276 | 0,003 | 0,003 | 3,442 | 3,429 | 0,309 | -0,309 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения (контур отопления) от котельной №24 дер. Старосиверская

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Котельная №24 | У1 | 123 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 14,0434 | -13,9305 | 0,476 | 0,468 | 3,867 | 3,806 | 0,509 | -0,505 |
| У1 | МБОУ "Сиверская СОШ № 2" | 86 | 0,07 | 0,7 | Подземная бесканальная | 6,313 | -6,2197 | 0,438 | 0 | 5,094 | 0 | 0,467 | -0,005 |
| У1 | ул.Достоевского. д.15 | 10 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,7281 | -7,7132 | 0,012 | 0,012 | 1,193 | 1,189 | 0,28 | -0,28 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения (контур ГВС) от котельной №24 дер. Старосиверская

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Котельная №24 | ул.Достоевского. д.15 | 133 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,9438 | -0,0807 | 0,094 | 0,001 | 0,704 | 0,006 | 0,137 | -0,012 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной №44 пос. Сиверский

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| ТК-1 | Школа | 150 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 7,6421 | -7,6232 | 0,32 | 0,319 | 2,134 | 2,124 | 0,35 | -0,349 |
| Котельная №44 п. Сиверский | ТК-1 | 200 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 7,6451 | -7,6202 | 0,427 | 0,424 | 2,136 | 2,122 | 0,35 | -0,349 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения (контур отопления) от котельной №46 пос. Сиверский

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Котельная 46 | У | 32 | 0,1 | 0,1 | Надземная | 19,1158 | -18,4058 | 0,228 | 0,211 | 7,12 | 6,606 | 0,693 | -0,668 |
| У | Детская поликлиника | 121 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 3,0727 | -2,7285 | 0,855 | 0,677 | 7,069 | 5,593 | 0,446 | -0,396 |
| У | Лечебный корпус | 52 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 16,0425 | -15,678 | 0,838 | 0,8 | 16,112 | 15,394 | 0,909 | -0,889 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения (контур ГВС) от котельной №46 пос. Сиверский

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Котельная 46 | У | 32 | 0,04 | 0,032 | Надземная | 1,8989 | 0,002 | 0,279 | 0 | 8,72 | 0 | 0,431 | 0,001 |
| У | Лечебный корпус | 52 | 0,04 | 0,032 | Надземная | 1,6985 | 0,0016 | 0,364 | 0 | 7 | 0 | 0,385 | 0,001 |
| У | Детская поликлиника | 121 | 0,032 | 0,032 | Надземная | 0,2003 | 0,0003 | 0,042 | 0 | 0,35 | 0 | 0,071 | 0 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной №48 дер. Куровицы

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Р-3 | Р-5 | 20 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 28,6358 | -27,8714 | 0,028 | 0,027 | 1,417 | 1,343 | 0,411 | -0,4 |
| Р-5 | У2 | 10 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 13,5468 | -13,2745 | 0,003 | 0,003 | 0,327 | 0,314 | 0,194 | -0,19 |
| У2 | ул. Огородная д. 18 | 30 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 3,4357 | -3,4097 | 0,112 | 0,11 | 3,731 | 3,675 | 0,358 | -0,355 |
| Р-5 | Р-7 | 290 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 15,088 | -14,5979 | 0,117 | 0,11 | 0,403 | 0,378 | 0,216 | -0,209 |
| Р-7 | Р-8 | 60 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,5495 | -4,5325 | 0,025 | 0,025 | 0,425 | 0,422 | 0,165 | -0,164 |
| Р-8 | Р-9 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,9315 | -3,9183 | 0,013 | 0,013 | 0,32 | 0,318 | 0,143 | -0,142 |
| Р-9 | Р-10 | 45 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 3,3059 | -3,2956 | 0,156 | 0,155 | 3,459 | 3,437 | 0,344 | -0,343 |
| Р-10 | Р-11 | 45 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 2,6847 | -2,6765 | 0,103 | 0,103 | 2,298 | 2,285 | 0,28 | -0,279 |
| Р-11 | Р-12 | 45 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 2,0797 | -2,0734 | 0,063 | 0,062 | 1,395 | 1,387 | 0,217 | -0,216 |
| Р-8 | ул. Огородная д. 7 | 20 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,6168 | -0,6154 | 0,003 | 0,003 | 0,135 | 0,135 | 0,064 | -0,064 |
| Р-9 | ул. Огородная д. 6 | 20 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,6248 | -0,6234 | 0,003 | 0,003 | 0,138 | 0,138 | 0,065 | -0,065 |
| Р-10 | ул. Огородная д. 5 | 20 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,6209 | -0,6194 | 0,003 | 0,003 | 0,137 | 0,136 | 0,065 | -0,065 |
| Р-11 | ул. Огородная д. 4 | 20 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,6048 | -0,6034 | 0,003 | 0,003 | 0,13 | 0,13 | 0,063 | -0,063 |
| Р-12 | У3 | 20 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,5848 | -0,5835 | 0,002 | 0,002 | 0,122 | 0,122 | 0,061 | -0,061 |
| Р-3 | Р-4 | 111 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,1589 | -4,851 | 0,06 | 0,053 | 0,542 | 0,481 | 0,187 | -0,176 |
| Р-4 | ул. Огородная д. 13а | 15 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 4,5716 | -4,377 | 0,098 | 0,09 | 6,551 | 6,012 | 0,476 | -0,456 |
| Р-4 | Админ. Сиверского г.п. - баня | 64 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,5852 | -0,4761 | 0,008 | 0,005 | 0,122 | 0,083 | 0,061 | -0,05 |
| У2 | Р-6 | 100 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 4,7639 | -4,5285 | 0,085 | 0,077 | 0,845 | 0,766 | 0,218 | -0,207 |
| Р-6 | ул. Огордная д. 14 | 20 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | 0,1842 | -0,1838 | 0,021 | 0,021 | 1,04 | 1,036 | 0,107 | -0,107 |
| Р-6 | ул. Огордная д. 15 | 30 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 4,5782 | -4,3462 | 0,197 | 0,178 | 6,57 | 5,929 | 0,477 | -0,453 |
| Р-12 | Р-13 | 45 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 1,4945 | -1,4903 | 0,033 | 0,033 | 0,734 | 0,73 | 0,156 | -0,155 |
| Р-13 | ул. Огордная д. 2 | 20 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,5287 | -0,5275 | 0,002 | 0,002 | 0,101 | 0,101 | 0,055 | -0,055 |
| Р-13 | ул. Огордная д. 1 | 45 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,9655 | -0,9631 | 0,014 | 0,014 | 0,317 | 0,315 | 0,101 | -0,1 |
| У3 | ул. Огордная д. 3 ч.ж. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,3004 | -0,2998 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,011 | -0,011 |
| Р-7 | Р-14 | 130 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 10,5245 | -10,0794 | 0,026 | 0,024 | 0,2 | 0,184 | 0,151 | -0,145 |
| ТК-1 | Р-3 | 140 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 33,8064 | -32,7107 | 0,067 | 0,062 | 0,476 | 0,446 | 0,281 | -0,272 |
| У2 | ул. Огордная д. 18а | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,3468 | -5,3367 | 0,021 | 0,021 | 21,157 | 21,079 | 0,776 | -0,774 |
| Котельная №48 | Р-1 | 250 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 38,9158 | -37,7056 | 0,157 | 0,147 | 0,628 | 0,59 | 0,323 | -0,313 |
| Р-1 | Универмаг | 26 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,2922 | -0,2886 | 0,001 | 0,001 | 0,034 | 0,033 | 0,03 | -0,03 |
| Р-2 | пр. Вырицкий 83б | 25 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 2,121 | -2,1167 | 0,036 | 0,036 | 1,45 | 1,444 | 0,221 | -0,221 |
| Р-2 |  | 94 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 35,9141 | -34,7696 | 0,05 | 0,047 | 0,536 | 0,503 | 0,298 | -0,289 |
| У1 | Вырицкиц пр. 95 | 50 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,3204 | -0,3192 | 0,002 | 0,002 | 0,04 | 0,04 | 0,033 | -0,033 |
| Р-1 | Р-2 | 80 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 38,6027 | -37,4379 | 0,049 | 0,047 | 0,618 | 0,582 | 0,321 | -0,311 |
| Р-2 | У1 | 60 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,5609 | -0,5584 | 0,007 | 0,007 | 0,113 | 0,112 | 0,058 | -0,058 |
| У1 | ИП Щепина Г.П | 1 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,24 | -0,2396 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,025 | -0,025 |
| Р-14 | ул. Огордная д. 16 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 10,5182 | -10,0857 | 0,002 | 0,002 | 2,186 | 2,013 | 0,382 | -0,366 |
| У3 | ул. Огордная д. 3 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,2843 | -0,2838 | 0 | 0 | 0,072 | 0,072 | 0,041 | -0,041 |
|  | ТК-1 | 174,12 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 33,8209 | -32,6961 | 0,083 | 0,078 | 0,477 | 0,446 | 0,281 | -0,272 |
|  | пр. Вырицкий 83а | 11,59 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,0853 | -2,0813 | 0,038 | 0,038 | 3,296 | 3,284 | 0,303 | -0,302 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной №57 пос. Сиверский

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Котельная 57 | ТК | 25 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 40,1683 | -40,0757 | 0,069 | 0,069 | 2,765 | 2,752 | 0,576 | -0,575 |
| ТК | У | 45 | 0,16 | 0,16 | Подземная бесканальная | 40,1671 | -40,0769 | 0,12 | 0,12 | 2,676 | 2,664 | 0,569 | -0,568 |
| У | Толмачева 71 | 41 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 20,1607 | -20,121 | 0,197 | 0,197 | 4,814 | 4,796 | 0,604 | -0,603 |
| У | Детский сад №54 | 185 | 0,11 | 0,11 | Надземная | 20,0042 | -19,9581 | 0,877 | 0,873 | 4,741 | 4,719 | 0,6 | -0,598 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения (контур отопления) от котельной ГКУЗ ЛО «ДПБ» (ул. ДПБ, д.3, стр. 5)

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Котельная | ТК-12 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 14,1135 | -14,0915 | 0,009 | 0,009 | 3,906 | 3,894 | 0,512 | -0,511 |
| ТК-12 | ТК-13 | 33 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 14,1134 | -14,0916 | 0,129 | 0,128 | 3,906 | 3,894 | 0,512 | -0,511 |
| ТК-13 | Пищеблок | 10,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,7763 | -2,7735 | 0,002 | 0,002 | 0,164 | 0,164 | 0,101 | -0,101 |
| ТК-13 | Лесопилка | 53,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,3365 | -11,3187 | 0,136 | 0,136 | 2,534 | 2,526 | 0,411 | -0,411 |
| Котельная | ТК-11 | 50,5 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 65,9998 | -65,8931 | 1,315 | 1,311 | 26,042 | 25,958 | 1,532 | -1,53 |
| ТК-11 | Лечебный корпус №2 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 20,7916 | -20,7646 | 0,022 | 0,022 | 8,411 | 8,389 | 0,754 | -0,753 |
| ТК-11 | Детский корпус | 66,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,9173 | -8,9036 | 0,106 | 0,105 | 1,58 | 1,575 | 0,323 | -0,323 |
| ТК-11 | ТК-10 | 17,3 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 36,2895 | -36,2264 | 0,137 | 0,137 | 7,927 | 7,9 | 0,842 | -0,841 |
| ТК-10 | ТК-9 | 38 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 36,2889 | -36,2269 | 0,301 | 0,3 | 7,927 | 7,9 | 0,842 | -0,841 |
| ТК-9 | ТК-8 | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 36,2878 | -36,228 | 0,159 | 0,158 | 7,926 | 7,9 | 0,842 | -0,841 |
| ТК-8 | ТК-7 | 40,5 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 36,2872 | -36,2286 | 0,321 | 0,32 | 7,926 | 7,9 | 0,842 | -0,841 |
| ТК-7 | Лечебный корпус №1 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 30,3074 | -30,2674 | 0,036 | 0,035 | 17,778 | 17,732 | 1,099 | -1,098 |
| ТК-7 | ТК-5 | 14,1 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 5,9786 | -5,9624 | 0,003 | 0,003 | 0,23 | 0,229 | 0,139 | -0,138 |
| Котельная | Морг | 30,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,7403 | -0,7388 | 0,013 | 0,013 | 0,441 | 0,44 | 0,107 | -0,107 |
| ТК-5 | ТК-6 | 14,1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,5682 | -0,5668 | 0,004 | 0,004 | 0,266 | 0,265 | 0,082 | -0,082 |
| ТК-6 | Стоматол. корпус | 40 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,5682 | -0,5668 | 0,011 | 0,011 | 0,266 | 0,265 | 0,082 | -0,082 |
| ТК-5 | ТК-4 | 35 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 5,4099 | -5,396 | 0,007 | 0,007 | 0,19 | 0,189 | 0,126 | -0,125 |
| ТК-4 | ТК-3 | 8,3 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 5,4089 | -5,3971 | 0,002 | 0,002 | 0,189 | 0,189 | 0,126 | -0,125 |
| ТК-3 | ТК-2 | 31,7 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 5,4086 | -5,3973 | 0,686 | 0,683 | 21,646 | 21,556 | 0,785 | -0,783 |
| ТК-2 | ж/д №2 | 15,2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 3,0681 | -3,0622 | 0,107 | 0,107 | 7,048 | 7,022 | 0,445 | -0,444 |
| ТК-2 | ТК-1 | 71,1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2,3404 | -2,3353 | 0,294 | 0,293 | 4,135 | 4,117 | 0,34 | -0,339 |
| ТК-1 | ж/д №1 | 3,8 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2,3401 | -2,3356 | 0,016 | 0,016 | 4,134 | 4,119 | 0,34 | -0,339 |
| Котельная | Гараж | 14,95 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 10,2963 | -10,2865 | 0,031 | 0,031 | 2,097 | 2,093 | 0,373 | -0,373 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения (контур ГВС) от котельной ГКУЗ ЛО «ДПБ» (ул. ДПБ, д.3, стр. 5)

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| ТК-4 | ТК-3 | 8,3 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 0,4252 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0,01 | 0 |
| ТК-3 | ТК-2 | 31,7 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,425 | 0,0008 | 0,005 | 0 | 0,154 | 0 | 0,062 | 0 |
| ТК-2 | ж/д №2 | 15,2 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,2564 | 0,0002 | 0,001 | 0 | 0,06 | 0 | 0,037 | 0 |
| ТК-2 | ТК-1 | 71,1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,1684 | 0,0004 | 0,002 | 0 | 0,022 | 0 | 0,024 | 0 |
| ТК-1 | ж/д №1 | 3,8 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,1681 | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 0 | 0,024 | 0 |
| Котельная | ТК-12 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,0053 | 0,0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-12 | ТК-13 | 33 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,0053 | 0,0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-13 | Пищеблок | 10,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,0019 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-13 | Лесопилка | 53,8 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,0027 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная | ТК-11 | 50,5 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 2,8388 | 0,011 | 0,003 | 0 | 0,055 | 0 | 0,066 | 0 |
| ТК-11 | Лечебный корпус №2 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,5865 | 0,0005 | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0,021 | 0 |
| ТК-11 | Детский корпус | 66,9 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,2313 | 0,0014 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0,008 | 0 |
| ТК-11 | ТК-10 | 17,3 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 2,0195 | 0,0076 | 0,001 | 0 | 0,029 | 0 | 0,047 | 0 |
| ТК-10 | ТК-9 | 38 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 2,019 | 0,0071 | 0,001 | 0 | 0,029 | 0 | 0,047 | 0 |
| ТК-9 | ТК-8 | 20 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 2,0178 | 0,0059 | 0,001 | 0 | 0,029 | 0 | 0,047 | 0 |
| ТК-8 | ТК-7 | 40,5 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 2,0172 | 0,0053 | 0,001 | 0 | 0,029 | 0 | 0,047 | 0 |
| ТК-7 | Лечебный корпус №1 | 2 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1,3124 | 0,0011 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0,048 | 0 |
| ТК-7 | ТК-5 | 14,1 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 0,7036 | 0,003 | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,016 | 0 |
| Котельная | Морг | 30,5 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,0102 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0,001 | 0 |
| ТК-5 | ТК-6 | 14,1 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,2769 | 0,0004 | 0,001 | 0 | 0,069 | 0 | 0,04 | 0 |
| ТК-6 | Стоматол. корпус | 40 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,2768 | 0,0004 | 0,003 | 0 | 0,069 | 0 | 0,04 | 0 |
| ТК-5 | ТК-4 | 35 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 0,4263 | 0,0021 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0,01 | 0 |
| Котельная | Гараж | 14,95 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,0037 | 0,0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной ГКУЗ ЛО «ДПБ» (ул. Карьерная, б/н, лит. М)

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Котельная | ТК-1 | 8,33 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,8003 | -0,7982 | 0,004 | 0,004 | 0,512 | 0,51 | 0,116 | -0,116 |
| ТК-1 | Цех трудотерапии | 7,54 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,4001 | -0,3993 | 0,001 | 0,001 | 0,137 | 0,137 | 0,058 | -0,058 |
| ТК-1 | Гараж | 50,06 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,4002 | -0,399 | 0,007 | 0,007 | 0,137 | 0,136 | 0,058 | -0,058 |
| Котельная | Зеленая 4а | 100,06 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,6806 | -0,6784 | 0,038 | 0,037 | 0,376 | 0,373 | 0,099 | -0,098 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной СПб ГКУЗ «ДС «Березка» (пр. Пионерский, д. 2, лит. Д)

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Котельная | ТК-1 | 8,5 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 24,0064 | -23,9489 | 0,095 | 0,095 | 11,188 | 11,135 | 0,871 | -0,869 |
| ТК-1 | ТК-6 | 22 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 12,0006 | -11,9772 | 0,199 | 0,199 | 9,058 | 9,023 | 0,68 | -0,679 |
| ТК-6 | Дом 6 | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,0003 | -3,9927 | 0,202 | 0,202 | 11,907 | 11,862 | 0,58 | -0,579 |
| ТК-6 | Дом 5 | 9 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,9999 | -3,9923 | 0,107 | 0,107 | 11,904 | 11,859 | 0,58 | -0,579 |
| ТК-6 | Дом 4 | 15 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | 4,0001 | -3,9926 | 1,836 | 1,829 | 122,397 | 121,936 | 1,417 | -1,414 |
| ТК-1 | ТК-2 | 54 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 12,0057 | -11,9719 | 0,153 | 0,152 | 2,838 | 2,822 | 0,436 | -0,434 |
| ТК-2 | ТК-3 | 59 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 12,0046 | -11,9729 | 0,167 | 0,167 | 2,837 | 2,822 | 0,435 | -0,434 |
| ТК-3 | Дом 3 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,0001 | -3,9926 | 0,06 | 0,059 | 11,906 | 11,861 | 0,58 | -0,579 |
| ТК-3 | ТК-4 | 88 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 8,0034 | -7,9814 | 0,112 | 0,112 | 1,278 | 1,271 | 0,29 | -0,29 |
| ТК-4 | Дом 2 | 5 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,9998 | -3,9923 | 0,06 | 0,059 | 11,904 | 11,86 | 0,58 | -0,579 |
| ТК-4 | ТК-5 | 90 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,0018 | -3,9908 | 0,03 | 0,03 | 0,331 | 0,329 | 0,145 | -0,145 |
| ТК-5 | Дом 1 | 15 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | 4,0001 | -3,9926 | 1,836 | 1,829 | 122,396 | 121,936 | 1,417 | -1,414 |

Перспективное положение

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной №1 пос. Сиверский

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| ТК-35 | МУП ЖКХ "Сиверский" | 40 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 5,0956 | -3,9893 | 0,039 | 0,024 | 0,964 | 0,598 | 0,233 | -0,183 |
| ТК-34 | ТК-35 | 351 | 0,133 | 0,133 | Подземная бесканальная | 32,36 | -30,7725 | 1,604 | 1,452 | 4,569 | 4,136 | 0,664 | -0,631 |
| ТК-36 | ОЛХ "Сиверский лес" | 14 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 12,8241 | -12,7937 | 0,045 | 0,045 | 3,232 | 3,217 | 0,465 | -0,464 |
| ТК-36 | ул. Заводская, д.8 | 60 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 4,0666 | -3,9599 | 0,037 | 0,035 | 0,621 | 0,59 | 0,186 | -0,181 |
| ТК-36 | ТК-37 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 10,3596 | -10,0438 | 0,085 | 0,08 | 2,122 | 1,997 | 0,376 | -0,364 |
| ТК-37 | ул. Заводская, д.8а | 11 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 4,7775 | -4,6365 | 0,009 | 0,009 | 0,85 | 0,802 | 0,219 | -0,212 |
| ТК-37 | ТК-38 | 17 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,5813 | -5,4081 | 0,011 | 0,01 | 0,632 | 0,594 | 0,202 | -0,196 |
| ТК-38 | ул. Заводская, д.8б | 120 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 4,7881 | -4,6905 | 0,102 | 0,098 | 0,854 | 0,82 | 0,219 | -0,215 |
| ТК-38 | ТК-39 | 76 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,793 | -0,7179 | 0,038 | 0,032 | 0,503 | 0,416 | 0,115 | -0,104 |
| ТК-39 | ул. Заводская, д.10а | 83 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,7926 | -0,7182 | 0,042 | 0,035 | 0,503 | 0,416 | 0,115 | -0,104 |
| ТК-34 | ТК-41 | 77 | 0,175 | 0,175 | Подземная бесканальная | 62,6818 | -62,2331 | 0,312 | 0,307 | 4,051 | 3,993 | 0,742 | -0,737 |
| Р-1 | ул. Подгорная, д.1 | 146 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,3682 | -0,3661 | 0,017 | 0,017 | 0,117 | 0,116 | 0,053 | -0,053 |
| ТК-1.1 | Р-1 | 89 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная | 439,0825 | -422,481 | 0,461 | 0,427 | 5,185 | 4,802 | 1,3 | -1,251 |
| Р-1 | ТК-9 | 529 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная | 438,6934 | -422,1358 | 2,738 | 2,536 | 5,176 | 4,794 | 1,299 | -1,25 |
| ТК-35 | ТК-36 | 116 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 27,2525 | -26,7951 | 1,67 | 1,614 | 14,394 | 13,918 | 0,989 | -0,972 |
| ТК-9 | Р9а | 106 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 20,4188 | -20,3502 | 0,86 | 0,854 | 8,115 | 8,061 | 0,741 | -0,738 |
| Р9а | Институт эконом.и финансов | 29 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 13,6303 | -13,6036 | 0,106 | 0,105 | 3,646 | 3,632 | 0,494 | -0,493 |
| ТК-9 | ТК-10 | 63 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная | 418,1506 | -401,9096 | 0,296 | 0,274 | 4,705 | 4,348 | 1,238 | -1,19 |
| ТК-10 | ул. Заводская, д.3 | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,8736 | -1,7476 | 0,061 | 0,054 | 2,672 | 2,332 | 0,272 | -0,254 |
| ТК-10 | ТК-11 | 39 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная | 416,2622 | -400,1768 | 0,182 | 0,168 | 4,663 | 4,311 | 1,233 | -1,185 |
| ТК-11 | ул. Заводская, д.7/2 | 23 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,0233 | -6,7357 | 0,023 | 0,021 | 0,989 | 0,912 | 0,255 | -0,244 |
| ТК-11 | ул. Заводская, д.7/1 | 23 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,5584 | -7,0949 | 0,026 | 0,023 | 1,142 | 1,009 | 0,274 | -0,257 |
| ТК-11 | ТК-12 | 69 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная | 401,6713 | -386,3553 | 0,3 | 0,277 | 4,343 | 4,02 | 1,189 | -1,144 |
| ТК-12 | ул. Липовая аллея, д. 2 | 11 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 3,314 | -3,1242 | 0,005 | 0,004 | 0,418 | 0,373 | 0,152 | -0,143 |
| ТК-12 | ТК-13 | 50 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная | 391,1648 | -376,308 | 0,206 | 0,191 | 4,12 | 3,815 | 1,158 | -1,114 |
| ТК-13 | ТК-14 | 40 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 18,6751 | -18,3027 | 0,085 | 0,082 | 2,128 | 2,045 | 0,434 | -0,425 |
| ТК-14 | ООО "СЗП ИНВЕСТ" | 62 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 2,5769 | -2,5702 | 0,016 | 0,016 | 0,257 | 0,256 | 0,118 | -0,118 |
| ТК-14 | ООО "ПАП" | 166 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 10,3581 | -10,3323 | 0,352 | 0,35 | 2,121 | 2,111 | 0,376 | -0,375 |
| ТК-13 | Р-8 | 43 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная | 372,478 | -358,017 | 0,161 | 0,149 | 3,738 | 3,455 | 1,103 | -1,06 |
| Р-8 | МТС, д.8 | 52 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 2,1595 | -2,1026 | 0,047 | 0,045 | 0,912 | 0,866 | 0,185 | -0,181 |
| Р-8 | ТК-15 | 97 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная | 370,3085 | -355,9245 | 0,358 | 0,331 | 3,695 | 3,415 | 1,097 | -1,054 |
| ТК-12 | Р-4 | 51 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,1764 | -6,9392 | 0,053 | 0,049 | 1,032 | 0,966 | 0,26 | -0,252 |
| Котельная №1 п. Сиверский | ТК-8 | 114 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 8,9602 | -8,8837 | 0,002 | 0,002 | 0,015 | 0,015 | 0,052 | -0,052 |
| ТК-8 | ТК-8а | 64 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 8,9466 | -8,8974 | 0,001 | 0,001 | 0,015 | 0,015 | 0,052 | -0,052 |
| ТК-8а | ООО "Сиверский метизный завод" | 97 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 0,7585 | -0,7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | -0,006 |
| Котельная №1 п. Сиверский | ТК-1.1 | 20 | 0,4 | 0,4 | Подземная бесканальная | 643,3948 | -624,0145 | 0,11 | 0,104 | 5,517 | 5,191 | 1,459 | -1,415 |
| ТК-1 | ТК-2 | 91 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 109,2455 | -108,553 | 0,439 | 0,434 | 4,829 | 4,769 | 0,907 | -0,901 |
| ТК-2 | ТК-3 | 163 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 109,2379 | -108,5606 | 0,787 | 0,777 | 4,829 | 4,769 | 0,907 | -0,902 |
| ТК-3 | ТК-4 | 111 | 0,175 | 0,175 | Подземная бесканальная | 94,7646 | -94,1954 | 1,022 | 1,01 | 9,205 | 9,096 | 1,122 | -1,116 |
| ТК-3 | ООО "СТД плюс" | 29 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 14,4597 | -14,3788 | 0,119 | 0,118 | 4,097 | 4,052 | 0,525 | -0,522 |
| ТК-4 | ООО "Сидак-СП" | 14 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 73,6473 | -73,4134 | 0,175 | 0,174 | 12,481 | 12,402 | 1,187 | -1,184 |
| ТК-4 | Р-2 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 21,1108 | -20,7885 | 0,347 | 0,336 | 8,669 | 8,408 | 0,766 | -0,754 |
| ТК-5 | ул. Заводская, д.4 | 26 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 2,9242 | -2,918 | 0,009 | 0,008 | 0,328 | 0,327 | 0,134 | -0,134 |
| ТК-15 | ТК-16 | 90 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 319,7074 | -307,1902 | 0,556 | 0,513 | 6,176 | 5,704 | 1,289 | -1,238 |
| ТК-16 | ул. 123 Дивизии, д.1 | 7 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 24,342 | -23,5664 | 0,025 | 0,024 | 3,592 | 3,37 | 0,565 | -0,547 |
| ТК-16 | ТК-17 | 101 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 295,35 | -283,6392 | 0,533 | 0,492 | 5,275 | 4,867 | 1,19 | -1,143 |
| ТК-17 | у14 | 83 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 9,7649 | -9,2641 | 0,157 | 0,141 | 1,889 | 1,703 | 0,354 | -0,336 |
| ТК-17 | ТК-21 | 111 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 285,5676 | -274,3926 | 0,548 | 0,506 | 4,933 | 4,556 | 1,151 | -1,106 |
| ТК-21 | ул. 123 Дивизии, д.4 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 13,9267 | -13,4428 | 0,152 | 0,142 | 3,804 | 3,547 | 0,505 | -0,488 |
| ТК-21 | ТК-22 | 231 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 235,9666 | -227,5434 | 0,78 | 0,726 | 3,376 | 3,141 | 0,951 | -0,917 |
| Р9а | ЗАО "Сиверский Агроснаб" | 7,93 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 6,7865 | -6,7486 | 0,047 | 0,046 | 5,877 | 5,812 | 0,502 | -0,5 |
| у12 | ОАО "Ростелеком" АТС | 7,505 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,8973 | -2,8829 | 0,047 | 0,047 | 6,295 | 6,234 | 0,42 | -0,418 |
| ТК-41 | Р-14 | 15 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 60,9487 | -60,5152 | 0,129 | 0,127 | 8,567 | 8,447 | 0,983 | -0,976 |
| ТК-41 | ТК-42 | 166 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 1,7285 | -1,7224 | 0,098 | 0,098 | 0,592 | 0,588 | 0,148 | -0,148 |
| ТК-42 | ул. Красная, д. 18а | 17 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,7272 | -1,7238 | 0,039 | 0,039 | 2,279 | 2,27 | 0,251 | -0,25 |
| Р-14 | МОУ "Сиверский специальный (коррекционный) Детский дом" | 7 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 7,6521 | -7,6376 | 0,026 | 0,026 | 3,72 | 3,706 | 0,434 | -0,433 |
| Р-2 | ИП Испирян Ю.Х. | 83 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 4,9488 | -4,8615 | 0,076 | 0,073 | 0,911 | 0,879 | 0,227 | -0,223 |
| Р-2 | ТК-5 | 169 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 16,1612 | -15,9277 | 8,181 | 7,947 | 48,406 | 47,023 | 1,388 | -1,368 |
| Р-4 | ул. Липовая аллея, д. 3 | 29 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 3,059 | -2,9555 | 0,01 | 0,01 | 0,358 | 0,335 | 0,14 | -0,135 |
| Р-4 | ул. Липовая аллея, д. 4 | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4818 | -0,4808 | 0,002 | 0,002 | 0,195 | 0,194 | 0,07 | -0,07 |
| Р-4 | Р-5 | 46 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 3,6346 | -3,5039 | 0,023 | 0,021 | 0,499 | 0,465 | 0,166 | -0,16 |
| Р-5 | Р-6 | 69 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 2,4239 | -2,3226 | 0,079 | 0,073 | 1,142 | 1,051 | 0,208 | -0,199 |
| Р-6 | Р-7 | 33 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,246 | -1,1922 | 0,04 | 0,037 | 1,205 | 1,107 | 0,181 | -0,173 |
| Р-7 | ул. Липовая аллея, д. 7 | 40 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,5803 | -0,5788 | 0,011 | 0,011 | 0,277 | 0,276 | 0,084 | -0,084 |
| Р-7 | ул. Липовая аллея, д. 8 | 26 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,6655 | -0,6136 | 0,009 | 0,008 | 0,36 | 0,308 | 0,097 | -0,089 |
| Р-6 | ул. Липовая аллея, д. 6а | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,1774 | -1,1309 | 0,012 | 0,011 | 1,08 | 0,999 | 0,171 | -0,164 |
| Р-5 | ул. Липовая аллея, д. 6 | 11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,483 | -0,4567 | 0,002 | 0,002 | 0,196 | 0,176 | 0,07 | -0,066 |
| Р-5 | у26 | 31 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,7269 | -0,7253 | 0,013 | 0,013 | 0,426 | 0,424 | 0,105 | -0,105 |
| у26 | ул. Липовая аллея 5/1 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,3634 | -0,3627 | 0 | 0 | 0,114 | 0,114 | 0,053 | -0,053 |
| у26 | ул. Липовая аллея, д. 5 | 2,83 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,3634 | -0,3627 | 0 | 0 | 0,114 | 0,114 | 0,053 | -0,053 |
| у25 | ул. Строителей, д. 8 | 9,92 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,2545 | -12,787 | 0,109 | 0,102 | 11,031 | 10,273 | 0,751 | -0,725 |
| у17 | у25 | 105,555 | 0,175 | 0,175 | Подземная бесканальная | 118,7795 | -114,9772 | 1,523 | 1,427 | 14,429 | 13,524 | 1,407 | -1,362 |
| у17 | Р-9 | 29,375 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 21,7322 | -20,488 | 0,27 | 0,24 | 9,183 | 8,169 | 0,788 | -0,743 |
| Р-9 | МБОУ "Сиверская гимназия" | 21,605 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 20,616 | -19,3754 | 0,056 | 0,049 | 2,587 | 2,288 | 0,479 | -0,45 |
| Р-9 | у16 | 28,455 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,1157 | -1,1132 | 0,028 | 0,028 | 0,973 | 0,969 | 0,162 | -0,162 |
| у25 | ТК-29 | 29,275 | 0,175 | 0,175 | Подземная бесканальная | 105,5188 | -102,1963 | 0,334 | 0,313 | 11,4 | 10,697 | 1,25 | -1,21 |
| ТК-29 | у24 | 45,985 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 25,3558 | -24,4858 | 0,179 | 0,167 | 3,894 | 3,634 | 0,589 | -0,568 |
| у24 | у23 | 10,2 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 12,8333 | -12,4489 | 0,106 | 0,099 | 10,346 | 9,741 | 0,727 | -0,706 |
| у23 | ул. Строителей, д. 4 | 9,615 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 8,671 | -8,3747 | 0,092 | 0,086 | 9,543 | 8,908 | 0,642 | -0,62 |
| у23 | ул. Строителей, д. 6а | 4,95 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,1621 | -4,0743 | 0,064 | 0,061 | 12,879 | 12,347 | 0,604 | -0,591 |
| у24 | ул. Строителей, д. 6 | 4,88 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 12,5211 | -12,0383 | 0,048 | 0,044 | 9,853 | 9,115 | 0,71 | -0,682 |
| ТК-29 | у22 | 39,255 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 80,1613 | -77,7122 | 0,58 | 0,545 | 14,774 | 13,889 | 1,292 | -1,253 |
| у22 | тк5 | 87 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 67,4638 | -65,5296 | 0,912 | 0,861 | 10,484 | 9,894 | 1,088 | -1,056 |
| у22 | ул. Строителей, д. 10 | 13,85 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 12,6958 | -12,1843 | 0,14 | 0,129 | 10,128 | 9,335 | 0,72 | -0,691 |
| тк3 | ул. Строителей, д. 26 | 89 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 12,6178 | -12,1189 | 0,279 | 0,257 | 3,13 | 2,891 | 0,458 | -0,44 |
| у18 | ИП Демидов, Морозова | 18,675 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4291 | -0,4224 | 0,003 | 0,003 | 0,156 | 0,152 | 0,062 | -0,061 |
| у20 | МДОУ "Детский сад № 33" | 12,88 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,9226 | -0,7424 | 0,009 | 0,006 | 0,674 | 0,444 | 0,134 | -0,108 |
| у11 | ИП Петрова Н.В. | 4,455 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,2413 | -2,1883 | 0,017 | 0,016 | 3,798 | 3,624 | 0,325 | -0,318 |
| у19 | ТК23 | 28,295 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 67,1166 | -66,5481 | 2,451 | 2,41 | 86,629 | 85,171 | 2,435 | -2,414 |
| ТК23 | ТК24 | 41,975 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 17,1754 | -17,1329 | 0,242 | 0,241 | 5,76 | 5,731 | 0,623 | -0,621 |
| у18 | у13 | 4,31 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 15,6888 | -14,9727 | 0,021 | 0,019 | 4,815 | 4,39 | 0,569 | -0,543 |
| у12 | Гатчинский почтамт | 5,485 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,3018 | -1,2993 | 0,007 | 0,007 | 1,313 | 1,308 | 0,189 | -0,189 |
| у15 | МДОУ "ЦРРДС №53" | 16,95 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 9,4427 | -8,6189 | 0,192 | 0,16 | 11,3 | 9,43 | 0,699 | -0,638 |
| у21 | у17 | 52,96 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 140,5158 | -135,4612 | 0,531 | 0,494 | 10,026 | 9,322 | 1,274 | -1,228 |
| ТК24 | ИП Правдин А.В. | 9,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,6884 | -0,6868 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 | 0,025 | -0,025 |
| ТК18 | у12 | 23,855 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 27,9975 | -26,9853 | 0,113 | 0,105 | 4,739 | 4,406 | 0,65 | -0,626 |
| ТК-22 | у19 | 18,155 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 225,4733 | -217,4643 | 0,467 | 0,434 | 25,717 | 23,928 | 2,045 | -1,972 |
| ТК23 | ЗАО "Фармакор" , ВИСТО | 17,825 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,0111 | -3,9951 | 0,213 | 0,212 | 11,97 | 11,876 | 0,582 | -0,58 |
| ТК18 | у18 | 58,78 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 16,1191 | -15,394 | 0,299 | 0,273 | 5,079 | 4,637 | 0,585 | -0,558 |
| у13 | МУП "Аптека № 126" | 12,65 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,6561 | -1,5725 | 0,027 | 0,024 | 2,099 | 1,897 | 0,24 | -0,228 |
| у15 | ул. 123 Дивизии, д.6 | 6,225 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,7614 | -13,098 | 0,074 | 0,067 | 11,883 | 10,774 | 0,78 | -0,742 |
| у20 | ул. 123 Дивизии, д.8 | 4,855 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,5272 | -10,9676 | 0,041 | 0,037 | 8,364 | 7,579 | 0,653 | -0,622 |
| у14 | ул. 123 Дивизии, д.9 | 4,075 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 8,7584 | -8,3578 | 0,04 | 0,036 | 9,735 | 8,873 | 0,648 | -0,619 |
| у13 | ул. Вокзальная, д.8 | 3,02 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14,0326 | -13,4003 | 0,037 | 0,034 | 12,352 | 11,273 | 0,795 | -0,76 |
| ТК18 | ул. Вокзальная, д.4 | 52,08 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 5,5052 | -5,4378 | 0,203 | 0,198 | 3,889 | 3,795 | 0,408 | -0,403 |
| у11 | ул. Вокзальная, д.10 | 2,75 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 8,212 | -7,9308 | 0,024 | 0,022 | 8,569 | 7,998 | 0,608 | -0,587 |
| у19 | у21 | 17,28 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 156,6224 | -149,205 | 0,215 | 0,195 | 12,444 | 11,298 | 1,42 | -1,353 |
| у16 | ул. Вокзальная, д. 7а | 3,95 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,3828 | -0,3821 | 0 | 0 | 0,126 | 0,126 | 0,056 | -0,055 |
| у14 | МТС, д.14 | 63 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,0049 | -0,9079 | 0,05 | 0,041 | 0,795 | 0,653 | 0,146 | -0,132 |
| ТК-15 | ТК18 | 40,495 | 0,175 | 0,175 | Подземная бесканальная | 50,5783 | -48,7571 | 0,107 | 0,1 | 2,648 | 2,462 | 0,599 | -0,578 |
| ТК-21 | у15 | 23,245 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 35,6553 | -33,4255 | 0,069 | 0,061 | 2,958 | 2,604 | 0,575 | -0,539 |
| у15 | у20 | 39,765 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 12,4502 | -11,7095 | 0,387 | 0,343 | 9,743 | 8,628 | 0,706 | -0,664 |
| у21 | МУК Сиверский ККЦ "Юбилейный" | 66,01 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 7,9252 | -5,5806 | 0,527 | 0,264 | 7,986 | 3,994 | 0,587 | -0,413 |
| у12 | ул. 123 Дивизии, д.2 | 3,07 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 23,7977 | -22,8038 | 0,034 | 0,031 | 10,996 | 10,103 | 0,863 | -0,827 |
| у19 | ИП Булатов М.Ф. | 19,595 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,7328 | -1,7126 | 0,045 | 0,044 | 2,293 | 2,241 | 0,251 | -0,248 |
| у16 | ул. Вокзальная, д. 7б | 6,345 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,7327 | -0,7313 | 0,003 | 0,003 | 0,433 | 0,431 | 0,106 | -0,106 |
| ТК-22 | у11 | 14,725 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,4535 | -10,1189 | 0,101 | 0,095 | 6,892 | 6,462 | 0,592 | -0,574 |
| ТК23 | ИП Шитикова, Бачуров | 5,57 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,5366 | -0,519 | 0,001 | 0,001 | 0,239 | 0,224 | 0,078 | -0,075 |
| ТК24 | ИП Алексеева Л.И. | 7,105 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,122 | -0,1217 | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 | 0,018 | -0,018 |
| ТК23 | у6 | 55,755 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 45,393 | -44,9017 | 0,689 | 0,675 | 12,365 | 12,101 | 1,054 | -1,042 |
| ТК18 | Сбербанк, ИП, Ц. занятости | 12,955 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,9542 | -0,9424 | 0,009 | 0,009 | 0,719 | 0,702 | 0,138 | -0,137 |
| тк5 | ул. Строителей, д. 12 | 26 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 12,7671 | -12,2242 | 0,083 | 0,076 | 3,204 | 2,941 | 0,463 | -0,443 |
| тк5 | тк4 | 39 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 54,6929 | -53,3091 | 0,269 | 0,256 | 6,909 | 6,566 | 0,882 | -0,859 |
| тк4 | ул. Строителей, д. 20 | 14 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 13,1409 | -12,6943 | 0,047 | 0,044 | 3,392 | 3,168 | 0,477 | -0,46 |
| тк4 | тк3 | 69 | 0,133 | 0,133 | Подземная бесканальная | 41,5504 | -40,6165 | 0,518 | 0,495 | 7,502 | 7,171 | 0,852 | -0,833 |
| тк3 | ул. Строителей, д. 24 | 34 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 12,5685 | -12,1724 | 0,106 | 0,099 | 3,106 | 2,916 | 0,456 | -0,442 |
| ТК-1 | ТК-34 | 203 | 0,2 | 0,2 | Подземная бесканальная | 95,0573 | -92,9901 | 0,936 | 0,896 | 4,61 | 4,413 | 0,862 | -0,843 |
| ТК-43 | ул. Красная, д. 29 | 17 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,5049 | -11,1877 | 0,044 | 0,042 | 2,609 | 2,469 | 0,417 | -0,406 |
| ТК-43 | МБОУ "Сиверский д.дом" | 124,24 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,1815 | -8,1631 | 0,527 | 0,525 | 4,245 | 4,227 | 0,464 | -0,463 |
| ТК-43 | ТК-43.1 | 99,32 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 33,6051 | -33,5319 | 2,168 | 2,159 | 21,833 | 21,738 | 1,219 | -1,216 |
| ТК-43.1 | ул. Красная д.31 | 3 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,2 | -11,179 | 0,024 | 0,024 | 7,9 | 7,871 | 0,635 | -0,634 |
| ТК-43.1 | ТК-43.2 | 99,32 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 22,4032 | -22,3548 | 0,969 | 0,965 | 9,754 | 9,712 | 0,813 | -0,811 |
| ТК-43.2 | ул. Красная 33А | 99,32 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,2012 | -11,1778 | 0,785 | 0,782 | 7,902 | 7,869 | 0,635 | -0,634 |
| ТК-43.2 | ул. Красная д.33 | 3 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,2 | -11,179 | 0,024 | 0,024 | 7,9 | 7,871 | 0,635 | -0,634 |
| ТК-8а | ул. Заводская д.9 к.2 | 32,06 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,1804 | -8,1643 | 0,136 | 0,136 | 4,244 | 4,228 | 0,464 | -0,463 |
| ТК-14 | МАУ "ДЮСШ "Ника" | 219 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,7389 | -5,4014 | 0,146 | 0,13 | 0,667 | 0,593 | 0,208 | -0,196 |
| ТК24 | тк1 | 65,81 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 16,3642 | -16,3252 | 0,108 | 0,107 | 1,64 | 1,633 | 0,38 | -0,379 |
| у7 | Камское ш., 4в | 18,83 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,1802 | -8,1644 | 0,08 | 0,08 | 4,244 | 4,228 | 0,464 | -0,463 |
| у7 | Камское ш., 4 | 17,18 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,1802 | -8,1645 | 0,073 | 0,073 | 4,244 | 4,228 | 0,464 | -0,463 |
| тк1 | у7 | 58,23 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 16,3622 | -16,3271 | 0,095 | 0,095 | 1,64 | 1,633 | 0,38 | -0,379 |
| у21 | Вырицкое ш., 3 | 10,415 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,1801 | -8,1645 | 0,044 | 0,044 | 4,244 | 4,228 | 0,464 | -0,463 |
| у6 | Рынок | 5,41 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,4886 | -4,0827 | 0,014 | 0,012 | 2,602 | 2,16 | 0,332 | -0,302 |
| у6 | тк2 | 11,015 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 40,9027 | -40,8206 | 0,043 | 0,043 | 3,883 | 3,867 | 0,659 | -0,658 |
| тк2 | у3 | 14,31 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 32,7221 | -32,6566 | 0,036 | 0,036 | 2,496 | 2,487 | 0,528 | -0,526 |
| у4 | пер. Строителей, 4 (кафе) | 17,005 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,1802 | -8,1645 | 0,072 | 0,072 | 4,244 | 4,228 | 0,464 | -0,463 |
| у4 | пер. Строителей, 1 (ТК) | 14,165 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,1802 | -8,1645 | 0,06 | 0,06 | 4,244 | 4,228 | 0,464 | -0,463 |
| у3 | у4 | 26,505 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 24,5413 | -24,4927 | 0,097 | 0,096 | 3,651 | 3,636 | 0,57 | -0,569 |
| у3 | ул. Строителей, д. 7 | 10,405 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,1801 | -8,1645 | 0,044 | 0,044 | 4,244 | 4,228 | 0,464 | -0,463 |
| у4 | ул. Строителей, д. 9 | 13,07 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,1802 | -8,1645 | 0,055 | 0,055 | 4,244 | 4,228 | 0,464 | -0,463 |
| тк2 | ул. Строителей, д. 5 | 9,88 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,1801 | -8,1645 | 0,042 | 0,042 | 4,244 | 4,228 | 0,464 | -0,463 |
| тк3 | у1 | 39,135 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 16,3617 | -16,3276 | 0,064 | 0,064 | 1,64 | 1,633 | 0,38 | -0,379 |
| у1 | ул. Строителей, д.24а | 8,835 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,1801 | -8,1646 | 0,037 | 0,037 | 4,244 | 4,228 | 0,464 | -0,463 |
| у1 | ТРК ул. Строителей | 33,795 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,1804 | -8,1642 | 0,143 | 0,143 | 4,244 | 4,228 | 0,464 | -0,463 |
| Р-14 | ТК-43 | 103 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 53,296 | -52,8783 | 0,676 | 0,666 | 6,563 | 6,461 | 0,859 | -0,853 |
| ТК-1.1 | ТК-1 | 20 | 0,3 | 0,3 | Подземная бесканальная | 204,3062 | -201,5396 | 0,051 | 0,049 | 2,536 | 2,468 | 0,823 | -0,812 |
| у-28 | Балт-Сервис | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,8697 | -1,866 | 0,061 | 0,061 | 2,661 | 2,651 | 0,271 | -0,271 |
| у-28 | у-31 | 34 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,3647 | -11,1463 | 0,087 | 0,083 | 2,547 | 2,451 | 0,412 | -0,404 |
| у-31 | маг. "Пятерочка" | 13,2 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у-30 | ВиК | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,4081 | -1,4052 | 0,035 | 0,035 | 1,529 | 1,523 | 0,204 | -0,204 |
| у-30 | ООО "ИСХОВ" | 75 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,9009 | -4,7101 | 0,116 | 0,107 | 1,549 | 1,433 | 0,278 | -0,267 |
| у-31 | у-29 | 58 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,3641 | -11,147 | 0,148 | 0,142 | 2,546 | 2,451 | 0,412 | -0,404 |
| у-29 | у-30 | 86,93 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 6,3107 | -6,1137 | 0,07 | 0,066 | 0,803 | 0,755 | 0,229 | -0,222 |
| у-29 | ЗАО "Сиверский Агроснаб | 23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,0523 | -5,0344 | 0,435 | 0,432 | 18,909 | 18,776 | 0,733 | -0,73 |
| ТК-5 | у-28 | 63 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 13,2356 | -13,0111 | 0,217 | 0,21 | 3,44 | 3,326 | 0,48 | -0,472 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной №4 дер. Белогорка

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| ТК-22 | ул. Институтская д.9 | 20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,7881 | -3,7808 | 0,214 | 0,213 | 10,69 | 10,649 | 0,55 | -0,549 |
| ТК-22 | Строение | 42,5 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТК-11 | ТК-14 | 340 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 47,9128 | -47,6295 | 0,252 | 0,249 | 0,742 | 0,733 | 0,362 | -0,36 |
| ТК-21 | ул. Институтская д.7 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,6961 | -3,6889 | 0,305 | 0,304 | 10,182 | 10,143 | 0,536 | -0,535 |
| ТК-20 | ГНУ ЛНИИСХ Россельхозакадемии | 25 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 33,4983 | -33,4309 | 0,009 | 0,009 | 0,367 | 0,366 | 0,253 | -0,253 |
| ТК-14 | ТК-18 | 110 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 46,6285 | -46,4441 | 0,077 | 0,077 | 0,703 | 0,697 | 0,353 | -0,351 |
| ТК-14 | ул. Садовая д.1 | 25 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,4441 | -0,443 | 0,004 | 0,004 | 0,167 | 0,166 | 0,064 | -0,064 |
| ТК-14 | ул. Спортивная | 185 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 0,809 | -0,7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | -0,006 |
| тк4 | ТК-20 | 170 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 46,6037 | -46,4689 | 0,119 | 0,119 | 0,702 | 0,698 | 0,352 | -0,351 |
| ТК-18 | тк4 | 160 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 46,6184 | -46,4542 | 0,112 | 0,112 | 0,703 | 0,698 | 0,353 | -0,351 |
| Р-1 | ТК-21 | 75 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 11,1523 | -11,1228 | 0,184 | 0,183 | 2,454 | 2,441 | 0,405 | -0,403 |
| ТК-20 | Р-1 | 72 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 13,0898 | -13,0536 | 0,242 | 0,241 | 3,366 | 3,347 | 0,475 | -0,474 |
| Р-1 | ул. Институтская д.6 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,9361 | -1,9322 | 0,085 | 0,085 | 2,85 | 2,839 | 0,281 | -0,28 |
| Р-2 | ТК-22 | 70 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,7894 | -3,7795 | 0,021 | 0,021 | 0,298 | 0,297 | 0,137 | -0,137 |
| ТК-21 | Р-2 | 60 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 7,4547 | -7,4353 | 0,067 | 0,066 | 1,112 | 1,106 | 0,27 | -0,27 |
| Р-2 | ул. Институтская д.8 | 30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,6641 | -3,657 | 0,3 | 0,299 | 10,009 | 9,97 | 0,532 | -0,531 |
| У6 | ТК-13 | 50 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 76,8019 | -74,1964 | 0,5 | 0,467 | 10,004 | 9,341 | 1,102 | -1,065 |
| У6 | ул. Институтская д.11 | 1 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 19,4504 | -18,5963 | 0,001 | 0,001 | 0,662 | 0,607 | 0,279 | -0,267 |
| У3 | У4 | 100 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 36,8741 | -35,9178 | 2,626 | 2,492 | 26,263 | 24,924 | 1,338 | -1,303 |
| У4 | ул. Институтская д.15 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 19,1384 | -18,3648 | 0,007 | 0,007 | 7,137 | 6,576 | 0,694 | -0,666 |
| У4 | ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ" | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 17,7339 | -17,5549 | 0,006 | 0,006 | 6,136 | 6,014 | 0,643 | -0,637 |
| ТК-2 | Строение | 50 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4 | ТК-2 | 3 | 0,412 | 0,412 | Подземная бесканальная | 274,4032 | -266,812 | 0,003 | 0,002 | 0,87 | 0,823 | 0,586 | -0,57 |
| ТК-2 | ТК-3 | 150 | 0,412 | 0,412 | Подземная бесканальная | 274,4023 | -266,8129 | 0,131 | 0,123 | 0,87 | 0,823 | 0,586 | -0,57 |
| ТК-3 | Админ., баня, ИП | 80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 2,6249 | -2,2339 | 0,012 | 0,009 | 0,147 | 0,108 | 0,095 | -0,081 |
| ТК-9 | У11 | 765 | 0,311 | 0,311 | Подземная бесканальная | 85,7122 | -84,7998 | 0,289 | 0,283 | 0,378 | 0,37 | 0,321 | -0,318 |
| У11 | ТК-10 | 397 | 0,311 | 0,311 | Подземная бесканальная | 85,5705 | -84,9414 | 0,15 | 0,147 | 0,377 | 0,371 | 0,321 | -0,319 |
| ТК-10 | ТК-11 | 300 | 0,311 | 0,311 | Подземная бесканальная | 84,597 | -84,1167 | 0,111 | 0,109 | 0,368 | 0,364 | 0,317 | -0,315 |
| ТК-10 | МУК Сиверский ККЦ "Юбилейный" | 1 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 0,9 | -0,8983 | 0 | 0 | 0,035 | 0,035 | 0,041 | -0,041 |
| ТК-9 | ТК-17 | 80 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 185,9508 | -179,8936 | 0,363 | 0,339 | 4,531 | 4,243 | 1,006 | -0,973 |
| ТК-16 | У9 | 115 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 7,7014 | -7,2122 | 0,249 | 0,219 | 2,167 | 1,904 | 0,353 | -0,33 |
| ТК-17 | У8 | 110 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 33,2825 | -31,8909 | 0,04 | 0,037 | 0,363 | 0,334 | 0,252 | -0,241 |
| ТК-23 | ТК-16 | 206 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 4,374 | -4,3083 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,024 | -0,023 |
| У2 | ТК-23 | 110 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 4,3757 | -4,3067 | 0,079 | 0,076 | 0,716 | 0,694 | 0,2 | -0,197 |
| У8 | У12 | 150 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 21,1401 | -20,2593 | 0,022 | 0,021 | 0,15 | 0,138 | 0,16 | -0,153 |
| У12 | У2 | 118 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 11,7149 | -11,4023 | 0,006 | 0,005 | 0,048 | 0,046 | 0,089 | -0,086 |
| У12 | ул. Институтская д.10 | 1 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 9,4114 | -8,8708 | 0 | 0 | 0,032 | 0,028 | 0,071 | -0,067 |
| У2 | Комаров., Петров, Евстиг. | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,2567 | -1,2377 | 0,001 | 0,001 | 1,226 | 1,19 | 0,182 | -0,18 |
| У8 | ИП Коршунов С.В. | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,524 | -1,4412 | 0,002 | 0,002 | 1,784 | 1,6 | 0,221 | -0,209 |
| ТК-17 | Р-3 | 30 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 152,658 | -148,013 | 0,092 | 0,086 | 3,062 | 2,88 | 0,826 | -0,8 |
| Р-3 | ТК-16 | 130 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 56,3909 | -55,2352 | 0,056 | 0,053 | 0,428 | 0,411 | 0,305 | -0,299 |
| У9 | МБОУ Белогорская нач.школа-сад | 1 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 7,2157 | -6,7309 | 0,002 | 0,002 | 1,906 | 1,663 | 0,33 | -0,308 |
| У9 | ИП Иванов А.Ю. | 1 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 0,484 | -0,4831 | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 | 0,022 | -0,022 |
| ТК-13 | У1 | 50 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 25,5912 | -24,5362 | 0,057 | 0,052 | 1,136 | 1,045 | 0,367 | -0,352 |
| У1 | ул. Институтская д.16 | 80 | 0,125 | 0,125 | Подземная бесканальная | 16,3747 | -15,6915 | 0,131 | 0,121 | 1,642 | 1,51 | 0,38 | -0,364 |
| ТК-13 | У3 | 99 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 51,2083 | -49,6626 | 0,443 | 0,417 | 4,473 | 4,209 | 0,735 | -0,713 |
| У3 | ул. Институтская д.13 | 1 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 14,3294 | -13,7496 | 0 | 0 | 0,365 | 0,336 | 0,206 | -0,197 |
| У1 | ул. Институтская д.12 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 9,214 | -8,847 | 0,002 | 0,002 | 1,685 | 1,556 | 0,334 | -0,321 |
| ТК-3 | ТК-4 | 10 | 0,412 | 0,412 | Подземная бесканальная | 271,7287 | -264,6277 | 0,009 | 0,008 | 0,854 | 0,81 | 0,581 | -0,566 |
| ТК-4 | ТК-5 | 20 | 0,412 | 0,412 | Подземная бесканальная | 271,7254 | -264,631 | 0,017 | 0,016 | 0,854 | 0,81 | 0,581 | -0,566 |
| ТК-7 | ТК-9 | 30 | 0,412 | 0,412 | Подземная бесканальная | 271,6728 | -264,6836 | 0,026 | 0,024 | 0,853 | 0,81 | 0,581 | -0,566 |
| ТК-5 | ТК-6 | 32 | 0,412 | 0,412 | Подземная бесканальная | 271,7189 | -264,6375 | 0,027 | 0,026 | 0,854 | 0,81 | 0,581 | -0,566 |
| ТК-6 | ТК-7 | 110 | 0,412 | 0,412 | Подземная бесканальная | 271,7085 | -264,6479 | 0,094 | 0,089 | 0,853 | 0,81 | 0,581 | -0,566 |
| Р-3 | У6 | 120 | 0,219 | 0,219 | Подземная бесканальная | 96,2633 | -92,7816 | 0,353 | 0,328 | 2,944 | 2,737 | 0,728 | -0,702 |
| У8 | ул. Институтская д.14 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 10,6083 | -10,2005 | 0,083 | 0,076 | 82,613 | 76,409 | 1,539 | -1,48 |
| У2 | ул. Институтская д.4 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 6,0717 | -5,8688 | 0,027 | 0,025 | 27,231 | 25,454 | 0,881 | -0,852 |
| ТК-16 | У7 | 1 | 0,259 | 0,259 | Подземная бесканальная | 16,3978 | -15,8256 | 0 | 0 | 0,039 | 0,037 | 0,089 | -0,086 |
| У7 | ул. Институтская д.17 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 16,1967 | -15,6301 | 0,192 | 0,179 | 192,019 | 178,857 | 2,35 | -2,268 |
| У7 | У10 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,201 | -0,1956 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,007 | -0,007 |
| У10 | Сбербанк | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,0297 | -0,0279 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | -0,004 |
| У10 | Гатчинский почтамт | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,1713 | -0,1677 | 0 | 0 | 0,023 | 0,021 | 0,025 | -0,024 |
| ТК-16 | ул. Институтская, ж/д | 58,07 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 36,6225 | -36,5488 | 0,181 | 0,18 | 3,119 | 3,107 | 0,59 | -0,589 |
| ТК-11 | ул. Садовая, ЖК | 200,275 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 36,6286 | -36,5427 | 0,625 | 0,622 | 3,12 | 3,106 | 0,591 | -0,589 |

          - Гидравлический расчет системы теплоснабжения от котельной №48 дер. Куровицы

| Наименование участка |  | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м |  | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды в трубопроводе, т/ч |  | Потери напора в трубопроводе, м |  | Удельные линейные потери напора в трубопроводе, мм/м |  | Скорость движения воды в трубопроводе, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начала | Конца |  | Подающего | Обратного |  | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном | Подающем | Обратном |
| Р-5 | Р-3 | 20 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 10,3846 | -9,8621 | 0,004 | 0,004 | 0,195 | 0,177 | 0,149 | -0,142 |
| Р-5 | У2 | 10 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 13,7839 | -13,4999 | 0,003 | 0,003 | 0,338 | 0,325 | 0,198 | -0,194 |
| У2 | ул. Огордная д. 18 | 30 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 3,4522 | -3,4253 | 0,113 | 0,111 | 3,766 | 3,709 | 0,36 | -0,357 |
| Р-7 | Р-5 | 290 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 24,1825 | -23,3479 | 0,295 | 0,275 | 1,016 | 0,948 | 0,347 | -0,335 |
| Р-7 | Р-8 | 60 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 4,5562 | -4,5392 | 0,026 | 0,025 | 0,426 | 0,423 | 0,165 | -0,165 |
| Р-8 | Р-9 | 40 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3,9389 | -3,9257 | 0,013 | 0,013 | 0,321 | 0,319 | 0,143 | -0,142 |
| Р-9 | Р-10 | 45 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 3,31 | -3,2998 | 0,156 | 0,155 | 3,467 | 3,446 | 0,345 | -0,344 |
| Р-10 | Р-11 | 45 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 2,6896 | -2,6814 | 0,104 | 0,103 | 2,307 | 2,293 | 0,28 | -0,279 |
| Р-11 | Р-12 | 45 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 2,0852 | -2,0789 | 0,063 | 0,063 | 1,402 | 1,394 | 0,217 | -0,217 |
| Р-8 | ул. Огордная д. 7 | 20 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,6161 | -0,6147 | 0,003 | 0,003 | 0,135 | 0,134 | 0,064 | -0,064 |
| Р-9 | ул. Огордная д. 6 | 20 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,6281 | -0,6267 | 0,003 | 0,003 | 0,14 | 0,139 | 0,065 | -0,065 |
| Р-10 | ул. Огордная д. 5 | 20 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,6201 | -0,6187 | 0,003 | 0,003 | 0,136 | 0,136 | 0,065 | -0,064 |
| Р-11 | ул. Огордная д. 4 | 20 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,6041 | -0,6027 | 0,003 | 0,003 | 0,13 | 0,129 | 0,063 | -0,063 |
| Р-12 | У3 | 20 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,5841 | -0,5828 | 0,002 | 0,002 | 0,122 | 0,121 | 0,061 | -0,061 |
| Р-3 | Р-4 | 111 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 5,5923 | -5,1353 | 0,07 | 0,06 | 0,634 | 0,537 | 0,203 | -0,186 |
| Р-4 | ул. Огордная д. 13а | 15 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 4,7591 | -4,5552 | 0,106 | 0,098 | 7,093 | 6,505 | 0,496 | -0,475 |
| Р-4 | Админ. Сиверского г.п. - баня | 64 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,8311 | -0,5823 | 0,015 | 0,008 | 0,238 | 0,121 | 0,087 | -0,061 |
| У2 | Р-6 | 100 | 0,089 | 0,089 | Подземная бесканальная | 4,9872 | -4,741 | 0,092 | 0,084 | 0,924 | 0,837 | 0,228 | -0,217 |
| Р-6 | ул. Огордная д. 14 | 20 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | 0,184 | -0,1836 | 0,006 | 0,006 | 0,298 | 0,297 | 0,065 | -0,065 |
| Р-6 | ул. Огордная д. 15 | 30 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,8016 | -4,5589 | 0,089 | 0,08 | 2,971 | 2,683 | 0,355 | -0,337 |
| Р-12 | Р-13 | 45 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 1,5007 | -1,4965 | 0,033 | 0,033 | 0,74 | 0,736 | 0,156 | -0,156 |
| Р-13 | ул. Огордная д. 2 | 20 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,5321 | -0,5309 | 0,002 | 0,002 | 0,102 | 0,102 | 0,055 | -0,055 |
| Р-13 | ул. Огордная д. 1 | 45 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,9683 | -0,9659 | 0,014 | 0,014 | 0,318 | 0,317 | 0,101 | -0,101 |
| У3 | ул. Огордная д. 3 ч.ж. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 0,3 | -0,2994 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,011 | -0,011 |
| Р-7 | Р-14 | 130 | 0,159 | 0,159 | Подземная бесканальная | 21,3832 | -20,9014 | 0,104 | 0,099 | 0,798 | 0,763 | 0,307 | -0,3 |
| Р-3 | ТК-1 | 140 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 4,7913 | -4,7277 | 0,002 | 0,002 | 0,011 | 0,011 | 0,04 | -0,039 |
| У2 | ул. Огордная д. 18а | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,344 | -5,334 | 0,021 | 0,021 | 21,136 | 21,057 | 0,775 | -0,774 |
| Котельная №48 | Р-7 | 30 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 50,1245 | -48,7861 | 0,031 | 0,029 | 1,033 | 0,979 | 0,416 | -0,405 |
| Р-1 | пр. Вырицкий 83а | 26 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 2,0842 | -2,0799 | 0,036 | 0,036 | 1,401 | 1,395 | 0,217 | -0,217 |
| Р-2 | пр. Вырицкий 83б | 25 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 2,1202 | -2,1159 | 0,036 | 0,036 | 1,448 | 1,443 | 0,221 | -0,22 |
| ТК-1 | Р-2 | 94 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 4,7796 | -4,7394 | 0,001 | 0,001 | 0,011 | 0,011 | 0,04 | -0,039 |
| У1 | Вырицкиц пр. 95 | 50 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,3203 | -0,3191 | 0,002 | 0,002 | 0,04 | 0,039 | 0,033 | -0,033 |
| Р-2 | Р-1 | 80 | 0,209 | 0,209 | Подземная бесканальная | 2,0909 | -2,0732 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,017 | -0,017 |
| Р-2 | У1 | 60 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,5607 | -0,5582 | 0,007 | 0,007 | 0,113 | 0,112 | 0,058 | -0,058 |
| У1 | ИП Щепина Г.П | 1 | 0,059 | 0,059 | Подземная бесканальная | 0,24 | -0,2395 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,025 | -0,025 |
| Р-14 | ул. Огордная д. 16 | 1 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 10,9364 | -10,4879 | 0,002 | 0,002 | 2,361 | 2,174 | 0,397 | -0,38 |
| У3 | ул. Огордная д. 3 | 1 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,284 | -0,2835 | 0 | 0 | 0,072 | 0,072 | 0,041 | -0,041 |
| Р-14 | Огородная ул. | 31,335 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 10,4406 | -10,4198 | 0,068 | 0,067 | 2,155 | 2,146 | 0,379 | -0,378 |