Схема водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2024 год

Пояснительная записка

г. Санкт-Петербург

2014 год

| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» _____________________Е.А. Кикоть | УТВЕРЖДАЮ: Глава муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области _________________ Л.Г. Слезовская |
| --- | --- |
| «___» ________________2014 г. | «___» ______________ 2014 г. |

Схема водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2024 год

Пояснительная записка

г. Санкт-Петербург

2014 год

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

МО – муниципальное образование;

ЗСО – зона санитарной охраны;

УРЭ – удельный расход электроэнергии;

ВТВМГ – высокотемпературные вечномерзлые грунты;

КВОС – комплекс водоочистных сооружений;

ВЗС – водозаборные сооружения;

ВОС – водоочистные сооружения;

НТД – нормативно-техническая документация;

ПНС – повысительная насосная станция;

ТКП – технико-коммерческое предложение;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПРК – программно-расчетный комплекс;

ГИС – геоинформационная система;

ХВС – холодное водоснабжение;

ГВС – горячее водоснабжение;

КОС – канализационные очистные сооружения;

КНС – канализационная насосная станция;

ЧРП – частотно-регулируемый привод.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	3

ОГЛАВЛЕНИЕ	4

Глава 1.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	10

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО «Новосветское сельское поселение»	11

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения МО «Новосветское сельское поселение» и деление территории на эксплуатационные зоны	11

1.1.2.	Описание территорий МО «Новосветское сельское поселение», не охваченных централизованными системами водоснабжения	21

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	22

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	22

1.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	22

1.1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	24

1.2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	25

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	25

1.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО «Новосветское сельское поселение»	27

1.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	29

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды	29

1.3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	32

1.3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды	34

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды	36

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	37

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО «Новосветское сельское поселение»	38

1.3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды	39

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	42

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	43

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	44

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	44

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	46

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения	47

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	49

1.3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	50

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	51

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	51

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	51

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	53

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	54

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	54

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Новосветское сельское поселение» и их обоснование	54

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	55

1.4.8.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	55

1.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	59

1.5.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	59

1.5.2.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	59

1.6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	60

1.6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	60

1.6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	63

1.7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	66

1.7.1.	Показатели качества горячей и питьевой воды	67

1.7.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	69

1.7.3.	Показатели качества обслуживания абонентов	71

1.7.4.	Показатели эффективности использования ресурсов	71

1.7.5.	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды	72

1.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	73

Глава 2.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	74

2.1.	Существующее положение в сфере водоотведения МО «Новосветское сельское поселение»	74

2.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО «Новосветское сельское поселение» и деление территории на эксплуатационные зоны	74

2.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения	79

2.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения	79

2.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	81

2.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них	82

2.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	83

2.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	83

2.1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	84

2.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО «Новосветское сельское поселение»	84

2.2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	85

2.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	85

2.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения	86

2.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	86

2.2.4.	Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения	86

2.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	87

2.3.	Прогноз объема сточных вод	89

2.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	89

2.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения	91

2.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	91

2.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	92

2.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	93

2.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	94

2.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	94

2.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения	95

2.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	95

2.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	98

2.4.5.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Новосветское сельское поселение», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	100

2.4.6.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	100

2.4.7.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	101

2.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	102

2.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	102

2.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	102

2.6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	103

2.7.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	108

2.7.1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	109

2.7.2.	Показатели качества обслуживания абонентов	110

2.7.3.	Показатели качества очистки сточных вод	110

2.7.4.	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	111

2.7.5.	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод	111

2.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	112

ПРИЛОЖЕНИЯ	113

Приложение 1	114

Приложение 2	136

Приложение 3	139

Приложение 4	144

Приложение 5	160

Приложение 6	164

Приложение 7	170

Приложение 8	194

Приложение 9	197

Приложение 10	199

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организации – ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района", обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО «Новосветское сельское поселение»

    - Описание системы и структуры водоснабжения МО «Новосветское сельское поселение» и деление территории на эксплуатационные зоны

Границы муниципальных образований Гатчинского района Ленинградской области представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Границы муниципальных образований Гатчинского района Ленинградской области

В состав муниципального образования Новосветское сельское поселение входят следующие населенные пункты:

- поселок Новый Свет – административный центр Новосветского сельского поселения;

- поселок Торфяное;

- поселок Пригородный;

- деревня Малое Замостье;

- деревня Пустошка;

- деревня Сабры;

- деревня Коргузи.

Централизованное ХВС имеется в трех населенных пунктах:

- п. Новый Свет, п. Торфяное и п. Пригородный – данные населенные пункты имеют локальные системы и не зависят друг от друга.

Объекты водоснабжения и водоотведения в Новосветском сельском поселении обслуживает ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района".

Централизованное ГВС осуществляется на территории п. Новый Свет, п. Торфяное и п. Пригородный. Производство и транспорт тепловой энергии в виде ГВС осуществляет ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от колодцев. Численность постоянно живущего населения таких населенных пунктов не превышает 200 человек.

Поселок Новый Свет

Водоснабжение поселка осуществляется из подземных источников от 8 артезианских скважин. Вода из артезианских скважин подается в водонапорную башню и далее поступает самотеком в водораспределительную сеть.

Скважина № 9 (рег. № 3338/9) передана в эксплуатацию 2010 г. Глубина заложения скважины составляет 50 м, дебит скважины - 36 м³/ч. Погружной насос ЭЦВ 8-40-90 установлен на глубине 30 м. Обсадная труба Ду 219 мм. Водоподъёмная труба Ду 89 мм соединена с водоподъёмной трубой скважины № 3 (рег. № 2654/3) и далее переходит в участок поселковой водораспределительной сети Ду 150 мм. Скважинный насос включается и отключается по перепаду давления. Установленный верхний предел на ЭКМ соответствует 3 бар.

Узел учета электроэнергии находится в помещении электрической подстанции ТП 1277.

Узел учета воды (ПРЭМ) установлен на отводящем трубопроводе от водоподъёмной трубы Ду 89 мм, показания с которого снимаются на месте. Помещение обогревается электронагревателями.

Протоколы исследования проб воды отсутствуют.

Скважина № 3 (рег. № 2654/3) пробурена в 1967 г. Глубина заложения скважины составляет 60 м, дебит скважины – 28,8 м³/ч.. Погружной насос ЭЦВ 8-40-90 установлен на глубине 30 м. Обсадная труба Ду 219 мм. Водоподъёмная труба Ду 89 мм соединена с водоподъёмной трубой скважины № 9 (рег. № 3338/9) и  далее переходит в участок поселковой водораспределительной сети Ду 150 мм.

Узел учета электроэнергии находится в помещении электрической подстанции ТП 1277.

Узел учета воды - на отводящем трубопроводе от водоподъёмной трубы Ду 89 мм установлен ПРЭМ, показания с которого снимаются на месте. Помещение скважины обогревается электронагревателями.

Протоколы исследования проб воды отсутствуют.

Скважина № 4 (рег. № 2809/4) находится в резерве. Глубина заложения скважины составляет 60 м, дебит скважины – 28,8 м³/ч. Погружной насос ЭЦВ 8-40-90 установлен на глубине 30 м. Обсадная труба Ду 219 мм. Водоподъёмная труба Ду 89 мм переходит участок водораспределительной сети, выполненный из чугуна Ду 89 мм. Управление скважинным насосом - ручное.

Электроснабжение обеспечивается от ТП 1332. Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины

Узел учета воды (ПРЭМ) находится в помещении скважины, установлен на отводящем трубопроводе от водоподъёмной трубы Ду 89 мм. Показания с прибора учета снимаются на месте. Помещение скважины обогревается электронагревателями.

Протоколы исследования проб воды отсутствуют.

Скважина № 1 (рег. № 2572/1) введена в эксплуатацию в 1966 г. Глубина заложения скважины составляет 60 м, дебит скважины - 36 м³/ч. Погружной насос ЭЦВ 8-40-90 (заменен в январе 2011 г.) установлен на глубине 30 м. Водоподъёмная труба Ду 76 мм переходит участок водораспределительной сети, выполненный из PND Ду 110 мм. На отводящем участке трубопровода установлен ЭКМ, управляющий включением и выключением скважинного насоса по установленному перепаду давления соответствующего верхнему и нижнему уровням воды в водонапорной башне.

Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины.

Узел учета воды ПРЭМ находится в помещении скважины, установлен на отводящем трубопроводе от водоподъёмной трубы Ду 76 мм,. Показания с прибора учета снимаются на месте. Помещение скважины обогревается электронагревателями.

Качество воды отличается повышенной жесткостью и содержанием общего железа по среднему значению на уровне ПДК:

Содержание общего железа:

- максимальное значение – 0,68 мг/дм³ (2,3 ПДК),

- среднее значение – 0,3 мг/дм³ (1,0 ПДК),

- минимальное значение < 0,1 мг/дм³.

Цветность:

- максимальное значение – 26 град. (1,3 ПДК),

- среднее значение – 15 град (0,75 ПДК);

- минимальное значение на уровне – 7 град. (0,35 ПДК).

Мутность:

- максимальное значение – 1,4 мг/дм³ (0,93 ПДК),

- среднее значение – 0,66 мг/дм³ (0,44 ПДК),

- минимальное значение - 0,31 мг/дм³ (0,2 ПДК).

Жесткость воды (по 4 замерам):

- максимальное значение: 10,2 ммоль/дм³ (1,46 ПДК);

- среднее значение – 8,7 ммоль/дм³ (1,24 ПДК);

- минимальное значение: 7,0 ммоль/дм³ (1,0 ПДК).

Скважина № 10 (рег. № 169/10), расположенная у дома 127, была введена в эксплуатацию в 1981 г. Глубина заложения скважины составляет 60 м, дебит скважины - 60 м³/ч. Погружной насос ЭЦВ 8-40-90 (заменен в январе 2011 г.) установлен на глубине 30 м. Обсадная труба Ду 150 мм. Водоподъёмная труба Ду 50 мм переходит участок стальной трубы Ду 159 мм и далее в водонапорную башню. На отводящем участке трубопровода установлен ЭКМ, управляющий включением и выключением скважинного насоса по установленному перепаду давления соответствующего верхнему и нижнему уровням воды в водонапорной башне.

Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины

Узел учета воды ПРЭМ установлен на отводящем трубопроводе от водоподъёмной трубы Ду 50 мм, показания с которого снимаются на месте. Помещение скважины обогревается электронагревателями.

Водонапорная башня 1975 г. постройки, утеплена и проверена в августе – октябре 2011 г. Высота - 35 м и объём бака - 150 м³, находится в рабочем состоянии. Следует отметить плохое состояние кирпичной кладки, вызванное предыдущими протечками бака. Необходим ремонт крыши. Сброс избытка воды при переливе бака производится на грунт.

Протоколы исследования проб воды отсутствуют.

Скважина № 6 (рег. № 3192/6), расположенная у дома 123, пробурена в 1977 г. Глубина заложения скважины составляет 60 м, дебит скважины – 14,4 м³/ч. Погружной насос ЭЦВ 8-40-90 установлен на глубине 26 м. Водоподъёмная труба Ду 89 мм переходит участок стальной трубы Ду 159 мм и далее в поселковую водораспределительную сеть.

Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины

Узел учета воды (ПРЭМ) установлен на отводящем трубопроводе. Показания с ПРЭМ снимаются на месте. Помещение обогревается электронагревателями.

Качество воды (по одному протоколу испытаний) отличается повышенной жесткостью – 9,3 ммоль/дм³.

Содержание общего железа - 0,12 мг/дм³.

Мутность, мг/дм3 - 0,12 мг/дм³.

Цветность – 6 град.

Скважина № 7 (рег. № 3285/7) пробурена в 1977 г. и в настоящее время находится в резерве. Глубина заложения скважины составляет 61 м, дебит скважины - 18 м³/ч. Водоподъёмная труба Ду 50 мм переходит участок стальной трубы Ду 110 мм и далее в поселковую водораспределительную сеть. Управление работой насосного агрегата (погружной насос ЭЦВ 8-40-90) предусмотрено в ручном режиме. ЭКМ имеется, но не подключен.

Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины.

Узел учета воды (ПРЭМ) установлен на отводящем трубопроводе. Показания с ПРЭМ снимаются на месте. Помещение обогревается электронагревателями.

Протоколы исследования проб воды отсутствуют.

На данный момент скважина №8 находится в резерве. Глубина заложения скважины составляет 60 м, дебит скважины - 36 м³/ч.

Сведения о зонах санитарной охраны скважин, согласно приложению к санитарно-эпидемиологическому заключению №47.06.06.000.Т.000013.03.12 от 12.03.2012 г., представлены в таблице 1.

Таблица 1. Зоны санитарной охраны скважин п. Новый Свет

| № п/п | № скв. регистр. | 1 пояс ЗСО, м | 2 пояс ЗСО, м | 3 пояс ЗСО, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2572/1 | 50 | 226 | 1603 |
| 2 | 2809/4 | 50 | 102 | 722 |
| 3 | 3192/6 | 50 | 91 | 644 |
| 4 | 3285/7 | 50 | 95 | 675 |
| 5 | 169/10 | 50 | 80 | 526 |
| 6 | 2654/3 | 50 | 91 | 6409 |
| 7 | 3339/8 | 50 | 95 | 954 |
| 8 | 3338/9 | 50 | 195 | 1382 |

Рисунок 2. Существующая схема размещения объектов централизованного водоснабжения п. Новый Свет

Поселок Пригородный

Водоснабжение поселка осуществляется из подземного источника - артезианской скважины рег. №908. Глубина заложения скважины составляет 45,2 м, дебит скважины - 18 м³/ч. Погружной насос ЭЦВ 6-16-90 установлен в 2011 г. на глубине 18 м. Водоподъёмная труба Ду 76 мм переходит в водораспределительную поселковую сеть Ду 100 мм.

Вода из артезианской скважины подается погружным насосом в водонапорную башню и далее самотеком поступает в водораспределительную поселковую сеть.

Работа скважинного насоса автоматизирована за счет установленных контактов в баке водонапорной башни, предусматривающих включение – выключение скважинного насоса по нижнему и верхнему уровням воды.

Водонапорная башня построена в 1957 г., состояние кирпичной кладки неудовлетворительное. Бак объёмом 50 м³ коррозионный, течет и требует замены.

Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины.

Узел учета воды (ПРЭМ) установлен на отводящем трубопроводе. Показания с ПРЭМ снимаются на месте. Помещение обогревается электронагревателями.

Сведения о зонах санитарной охраны скважины, согласно приложению к санитарно-эпидемиологическому заключению №47.06.06.000.Т.000019.03.12 от 19.03.2012 г., представлены в таблице 2.

Таблица 2. Зона санитарной охраны скважины п. Пригородный

| № п/п | № скв. регистр. | 1 пояс ЗСО, м | 2 пояс ЗСО, м | 3 пояс ЗСО, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 908 | 50 | 68 | 476 |

Рисунок 3. Существующая схема размещения объектов централизованного водоснабжения п. Пригородный

Поселок Торфяное.

Водоснабжение поселка осуществляется из подземных источников от 3 артезианских скважин, одна из которых рабочая, остальные две – в резерве.

Вода из артезианских скважин подается погружными насосами в водоприемную флейту и далее поступает в РЧВ, откуда НС-2 подаётся в водораспределительную поселковую сеть.

Скважина №1 (рабочая) (рег. № 53118/1). Глубина заложения скважины составляет 65 м, дебит скважины – 12,6 м³/ч. На скважине  установлен погружной насос ЭЦВ 6-10-80. Водоподъёмная труба Ду 76 мм переходит в участок стальной трубы Ду 100 мм и далее в приемную флейту Ду 150 мм.

Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины.

Узел учета воды (ПРЭМ) установлен на отводящем трубопроводе. Показания с ПРЭМ снимаются на месте. Помещение обогревается электронагревателями.

Работа скважинного насоса автоматизирована за счет установленных контактов в РЧВ, предусматривающих включение – выключение скважинного насоса по нижнему и верхнему уровням воды.

Скважина №2 (резервная) (рег. № 53116/2). Глубина заложения скважины составляет 65 м, дебит скважины - 12 м³/ч. Работа скважинного насоса (ЭЦВ 6-16-75) не автоматизирована и предусмотрена в ручном режиме.

Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины №1 (рег. № 53118/1).

Узел учета воды - отсутствует.

Помещение обогревается электронагревателями.

Резервуары чистой воды (РЧВ) две секции из железобетона в обваловке грунтом. Секции соединены между собой перемычкой. Состояние РЧВ удовлетворительное – видимых протечек через обваловку не обнаружено. Для более подробного обследования состояния ж/б конструкций резервуаров необходимо обследование специализированной организации.

Насосная станция 2-го подъёма (НС-2) оснащена 2 насосными агрегатами (1 рабочий, 1 резервный). Подающий воду в сеть насос работает постоянно. Блок управления работой насоса с частотным регулированием не предусмотрен.

Качество воды по представленным протоколам испытаний проб из скважины и сети холодного водоснабжения отличается повышенной жесткостью в диапазоне 7,0 -9,6 ммоль/дм³, среднее значение 7,84 ммоль/дм³. По остальным контролируемым показателям – вода отвечает нормативам, предъявляемым к качеству питьевой воды.

Скважина №3 (резервная) (рег. № 53117). Глубина заложения скважины составляет 65 м, дебит скважины – 29,88 м³/ч. Данные об установленном оборудовании отсутствуют. Водоподъёмная труба переходит в участок стальной трубы Ду 100 мм и далее в приемную флейту Ду 150 мм.

Сведения о зонах санитарной охраны скважины, согласно приложению к санитарно-эпидемиологическому заключению №47.06.06.000.Т.000019.03.12 от 19.03.2012 г., представлены в таблице 3.

Таблица 3. Зона санитарной охраны скважины п. Торфяное

| № п/п | № скв. регистр. | 1 пояс ЗСО, м | 2 пояс ЗСО, м | 3 пояс ЗСО, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53118/1 | 50 | 60 | 412 |
| 2 | 53116/2 | 50 | 53 | 370 |
| 3 | 53117 | 50 | 60 | 412 |

Рисунок 4. Существующая схема размещения объектов централизованного водоснабжения п. Торфяное

    - Описание территорий МО «Новосветское сельское поселение», не охваченных централизованными системами водоснабжения

На сегодняшний день, территориями, не охваченными централизованным водоснабжением, являются следующие населенные пункты:

- дер. Малое Замостье (151 постоянно проживающий человек);

- дер. Сабры (48 постоянно проживающих человек);

- дер. Коргузи (17 постоянно проживающих человек);

- п. Пустошка (120 постоянно проживающих человек).

В указанных населенных пунктах вода на питьевые нужды берется из колодцев и собственных скважин.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Территорию МО «Новосветское сельское поселение» можно разделить на несколько технологических зон централизованного водоснабжения (по принадлежности к источникам водоснабжения):

- система водоснабжения поселок Новый Свет;

- система водоснабжения поселок Торфяное;

- система водоснабжения поселок Пригородный.

Объекты водоснабжения в Новосветском сельском поселении обслуживает ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района".

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Технические обследования систем централизованного водоснабжения Новосветского сельского поселения в последние 5 лет не проводились. Ранее проводимое техническое обследование систем выявило значительный износ водопроводных сетей и необходимость реконструкции водозаборных узлов, техническое состояние которых признано неудовлетворительным.

Состояние зданий, механической и электрической частей скважин удовлетворительное. Приборы учета поднимаемой воды на ряде скважин отсутствуют.

Химическая подготовка воды не осуществляется.

    - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно СНиП 2.05.07-85* МО «Новосветское сельское поселение» находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов, что проиллюстрировано на рисунке 5.

Рисунок 5. Схематическая карта дорожно-климатического районирования зоны вечной мерзлоты

Обозначения на схеме:

1-1 северный район низкотемпературных вечномерзлотных грунтов (НТВМГ) сплошного распространения; 1-2 – центральный район НТВМГ сплошного распространения; 1-3 – южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения; 4 - южная граница распространения вечномерзлых грунтов.

Так как МО «Новосветское сельское поселение» территориально расположено на 59° сев. широты и не относится к районам Крайнего Севера со среднегодовой температурой минус 4,1°С, а среднемесячная температура января составляет минус 11,8°С, то на территории Новосветского сельского поселения возможно периодическое перемерзание только открытых надземных водопроводных сетей.

Так как сети водоснабжения выполнены в подземном исполнении, ниже глубины промерзания, перемерзание водопровода не происходит (данные о жалобах потребителей на перемерзание, при сборе данных не выявлены).

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных перемерзанием, на территории Новосветского сельского поселения также не выявлено.

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Водопроводные сети, протяженностью 18,75 км, по которым осуществляется водоснабжение п. Новый Свет, п.Торфяное и п.Пригородный, и объекты на них, принадлежат на правах собственности Гатчинского муниципального района, за исключением ответвлений (присоединений) частных жилых домов коттеджного типа. Данные сети являются абонентскими и принадлежат владельцам подключенных домов.

Эксплуатацию магистральных и распределительных сетей МО «Новосветское сельское поселение» осуществляет на правах аренды ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района".

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения МО «Новосветское сельское поселение» являются:

- повышение показателя обеспеченности населения централизованным ХВС (строительство водопроводных сетей);

- замена ветхих участков водопроводной сети на трубы из современных полимерных материалов;

- реконструкция (ремонт) или строительство сооружений на водопроводных сетях (водонапорных башен, РВЧ);

- повышение качества поставляемой хозпитьевой воды за счет проектирование и строительства станций обезжелезивания и частичного умягчения воды с автоматизацией и диспетчеризация их работы.

При этом реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

- прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ и Проектом «Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» относятся следующие величины:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.

    - Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО «Новосветское сельское поселение»

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования, такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

В соответствии с прогнозом численности населения, представленным в Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района, к 2030 году в поселении будет проживать 8800 человек, в 2020 году – 8300 человек. С учетом прогнозов представленных в статистическом бюллетене «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г.» (Москва, 2009), Концепции демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года, одобренной постановлением Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2005 года № 37, а также в Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района, настоящим проектом рассматривается оптимистичный вариант перспективной численности населения.

Выбор данного варианта обеспечит оптимальный учет потребностей населения в территории для жилищного строительства, объектов обслуживания, развития объектов и элементов транспортной и инженерной инфраструктур. Таким образом, общее число постоянного зарегистрированного населения на первую очередь и расчетный срок составят:

- первая очередь 2020 г. – 8,3 тыс. человек,

- расчетный срок 2035 г. – 8,8 тыс. человек.

Прогноз численности населения Новосветского сельского поселения представлен в таблице 4.

Таблица 4. Прогноз численности населения Новосветского сельского поселения

| Населенный пункт | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| Новый Свет | 5648 | 6145 | 6515 |
| Коргузи | 11 | 12 | 13 |
| Малое Замостье | 166 | 181 | 191 |
| Пригородный | 504 | 548 | 581 |
| Пустошка | 117 | 127 | 135 |
| Сабры | 34 | 37 | 39 |
| Торфяное | 1149 | 1250 | 1325 |
| Всего | 7629 | 8300 | 8800 |

Согласно выбранному варианту развития, к расчетному сроку разработки схемы водоснабжения и водоотведения (к 2024 году) численность населения муниципального образования увеличится на 871 человек и составит 8500 человек.

Для населенных пунктов с проектируемой многоэтажной застройкой предусматривается организация централизованного водоснабжения (п. Новый Свет). В остальных населенных пунктах, где будет развиваться ИЖС, водоснабжение будет осуществляться из скважин собственников или водоразборных колонок (колодцев).

Для территорий садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств водоснабжение сохраняется от существующих источников.

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

    - Общий баланс подачи и реализации воды

Общий баланс реализации хозпитьевой воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» выполнен на основании исходных данных, предоставленных организацией.

В таблице 5 приведен ретроспективный баланс реализации воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» в МО Новосветское СП.

Таблица 5. Баланс реализации услуг водоснабжения ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района»

| Реализация услуг водоснабжения, м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Наименование | Население |  |  |  |  | Бюджет | ОДН | Прочие | Всего реализация | Внутренний оборот (котельная, АВР и др.) | Полезный отпуск |
|  |  | Жилой фонд | ОДН жилой фонд | ЖСК | Частный сектор | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| 2009 год | п.Новый Свет | 274811,23 | - | 17,99 | 0,00 | 274829,22 | 10732,99 | - | 31176,64 | 316738,85 | 215451,74 | 532190,59 |
|  | п.Торфяное | 46917,68 | - | 0,00 | 6463,20 | 53380,88 | 3600,61 | - | 5903,70 | 62885,19 | 3480,94 | 66366,13 |
|  | п.Пригородный | 11405,96 | - | 197,43 | 5742,00 | 17345,39 | 343,63 | - | 2268,23 | 19957,25 | 901,09 | 20858,34 |
|  | Всего | 333134,86 | 0,0 | 215,42 | 12205,20 | 345555,49 | 14677,23 | 0,0 | 39348,57 | 399581,28 | 219833,77 | 619415,05 |
| 2010 год | п.Новый Свет | 256434,52 | - | 0,00 | 0,00 | 256434,52 | 7656,99 | - | 33225,57 | 297317,08 | 232316,42 | 529633,50 |
|  | п.Торфяное | 47692,37 | - | 0,00 | 6463,20 | 54155,57 | 2174,98 | - | 10683,40 | 67013,95 | 3494,14 | 70508,09 |
|  | п.Пригородный | 11527,94 | - | 0,00 | 5742,00 | 17269,94 | 205,58 | - | 4290,20 | 21765,72 | 767,70 | 22533,42 |
|  | Всего | 315654,83 | 0,0 | 12205,20 | 327860,03 | 327860,03 | 10037,55 | 0,0 | 48199,17 | 386096,75 | 236578,26 | 622675,01 |
| 2011 год | п.Новый Свет | 225034,64 | - | - | 0,00 | 225034,64 | 4921,86 | - | 30580,43 | 260536,94 | 229635,83 | 490172,77 |
|  | п.Торфяное | 38803,56 | - | - | 6463,20 | 45266,76 | 2232,64 | - | 12566,40 | 60065,80 | 3364,05 | 63429,85 |
|  | п.Пригородный | 10876,62 | - | - | 5742,00 | 16618,62 | 253,77 | - | 5566,91 | 22439,30 | 759,97 | 23199,27 |
|  | Всего | 274714,83 | 0,0 | 0,0 | 12205,20 | 286920,03 | 7408,27 | 0,0 | 48713,74 | 343042,04 | 233759,85 | 576801,89 |
| 2012 год | п.Новый Свет | 209700,98 | - | - | 0,00 | 209700,98 | 5564,01 | - | 26738,95 | 242003,94 | 237086,95 | 479090,89 |
|  | п.Торфяное | 37848,00 | - | - | 6463,20 | 44311,20 | 2702,20 | - | 14521,40 | 61534,80 | 2370,99 | 63905,79 |
|  | п.Пригородный | 17589,08 | - | - | 5742,00 | 23331,08 | 210,66 | - | 6081,20 | 29622,94 | 811,94 | 30434,88 |
|  | Всего | 265138,06 | 0,0 | 0,0 | 12205,20 | 277343,26 | 8476,87 | 0,0 | 47341,55 | 333161,68 | 240269,88 | 573431,56 |
| 2013 год | п.Новый Свет | 203050,81 | 1870,96 | - | 0,00 | 204921,77 | 5087,18 | 1,17 | 28765,42 | 238775,54 | 242877,68 | 481653,22 |
|  | п.Торфяное | 38578,93 | 259,28 | - | 6463,20 | 45301,41 | 8650,74 | - | 6881,40 | 60833,55 | 870,14 | 61703,69 |
|  | п.Пригородный | 18358,94 | 82,62 | - | 5742,00 | 24183,56 | 177,60 | - | 5881,20 | 30242,36 | 724,94 | 30967,30 |
|  | Всего | 259988,68 | 2212,87 | 0,0 | 12205,20 | 274406,75 | 13915,52 | 1,17 | 41528,02 | 329851,45 | 244472,76 | 574324,21 |

Общий баланс подъема и реализации хозпитьевой воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» представлен в таблице 6.

Таблица 6. Баланс подъема и реализации воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято воды | м³ | 786222,52 | 790232,27 | 733808,33 | 729662,81 | 730760,78 |
| 2. | Собственные нужды | м³ | 24342,0 | 24342,00 | 24342,00 | 24342,00 | 24342,00 |
| 3. | Подано воды | м³ | 761880,52 | 765890,27 | 709466,33 | 705320,81 | 706418,78 |
| 4. | Потери при транспортировке | м³ | 142465,46 | 143215,25 | 132664,44 | 131889,26 | 132094,57 |
| 5. | Реализовано воды, всего | м³ | 619415,05 | 622675,01 | 576801,89 | 573431,56 | 574324,21 |
| 5.1. | Внутренний оборот | м³ | 219833,77 | 236578,26 | 233759,85 | 240269,88 | 244472,76 |
| 5.2. | Реализовано по потребителям | м³ | 399581,28 | 386096,75 | 343042,04 | 333161,68 | 329851,45 |
| 5.2.1. | - населению | м³ | 345555,49 | 327860,03 | 286920,03 | 277343,26 | 274406,75 |
| 5.2.2. | - бюджетные учреждения | м³ | 14677,23 | 10037,55 | 7408,27 | 8476,87 | 13915,52 |
| 5.2.3. | - прочие потребители | м³ | 39348,57 | 48199,17 | 48713,74 | 47341,55 | 41529,18 |

На рисунке 6 проиллюстрированы данные общего баланса подачи и реализации воды МО Новосветское СП.

Рисунок 6. Общий баланс подачи и реализации воды МО Новосветское СП

Анализ ретроспективного баланса подачи и реализации питьевой воды муниципального образования показал:

- общая подача питьевой воды в сети Новосветского сельского поселения в течение рассматриваемого периода снизилась на 55,46 тыс. м³;

- реализация воды абонентам за период с 2009 по 2013 год имеет тенденцию снижения, что связано с увеличением числа абонентов с установленными приборами учета.

    - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Централизованное водоснабжение технической водой на территории МО Новосветское сельское поселение не осуществляется.

Территориальный баланс питьевой воды за 2013 год приведен в таблице 7.

Таблица 7. Территориальный баланс питьевой воды за 2013 год

| Зона действия | Общая подача воды, м3 | Собственные нужды, м3 | Реализация воды, м3 | Потери при производстве и транспортировке, м3 | Максимальная суточная подача воды, м3/сут. | Максимальное водопотребление, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Новый Свет | 610343,08 | 17909,6 | 481653,22 | 110780,24 | 2173,8 | 1715,5 |
| п.Торфяное | 77578,57 | 1683,0 | 61703,69 | 14191,85 | 276,3 | 219,8 |
| п.Пригородный | 42839,13 | 4749,3 | 30967,30 | 7122,48 | 152,6 | 110,3 |
| Всего | 730760,78 | 24342,0 | 574324,2 | 132094,6 | 2602,7 | 2045,5 |

Согласно приведенным в таблице данным, фактический объем подачи и потребления воды абонентами за базовый (2013 год) составил 730,76 тыс.м3 и 574,32 тыс. м3 соответственно. Расчетный объем подачи и потребления воды абонентами за максимальные сутки составляет 2602,7 м3 и 2045,5 м3 соответственно.

    - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды

Централизованное горячее водоснабжение на территории МО Новосветское сельское поселение осуществляется в п. Новый Свет, п. Пригородный и п. Торфяное.

Структурный баланс питьевой воды, а также значение среднегодового и максимального суточного водопотребления по видам потребителей за 2013 год представлены в таблицах 8-9.

Таблица 8. Значения среднегодового и максимального суточного водопотребления

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализовано всего | м3 | 619,415 | 622,675 | 576,802 | 573,432 | 574,324 |
| 1.1. | Среднесуточное водопотребление | м3/сутки | 1,697 | 1,706 | 1,580 | 1,571 | 1,573 |
| 1.2. | Максимальное суточное значение | м3/сутки | 2,206 | 2,218 | 2,054 | 2,042 | 2,046 |
| 2. | - населению | м3 | 345,555 | 327,860 | 286,920 | 277,343 | 274,407 |
| 2.1. | Среднесуточное водопотребление | м3/сутки | 0,947 | 0,898 | 0,786 | 0,760 | 0,752 |
| 2.2. | Максимальное суточное значение | м3/сутки | 1,231 | 1,168 | 1,022 | 0,988 | 0,977 |
| 3. | - бюджетные учреждения | м3 | 14,677 | 10,038 | 7,408 | 8,477 | 13,916 |
| 3.1. | Среднесуточное водопотребление | м3/сутки | 0,040 | 0,028 | 0,020 | 0,023 | 0,038 |
| 3.2. | Максимальное суточное значение | м3/сутки | 0,052 | 0,036 | 0,026 | 0,030 | 0,050 |
| 4. | - прочие потребители | м3 | 39,349 | 48,199 | 48,714 | 47,342 | 41,529 |
| 4.1. | Среднесуточное водопотребление | м3/сутки | 0,108 | 0,132 | 0,133 | 0,130 | 0,114 |
| 4.2. | Максимальное суточное значение | м3/сутки | 0,140 | 0,172 | 0,174 | 0,169 | 0,148 |
| 5. | - внутренний оборот | м3 | 219,834 | 236,578 | 233,760 | 240,270 | 244,473 |
| 5.1. | Среднесуточное водопотребление | м3/сутки | 0,602 | 0,648 | 0,640 | 0,658 | 0,670 |
| 5.2. | Максимальное суточное значение | м3/сутки | 0,783 | 0,843 | 0,833 | 0,856 | 0,871 |

Таблица 9. Структурный баланс реализации услуг водоснабжения воды

| Реализация услуг водоснабжения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Наименование | Население |  |  |  |  | Бюджет | ОДН | Прочие | ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ | Внутренний оборот (котельная, АВР и др.) | Полезный отпуск |
|  |  | Жилой фонд | ОДН жилой фонд | ЖСК | Частный сектор | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| 2009 год | п.Новый Свет | 274811,23 | - | 17,99 | 0,00 | 274829,22 | 10732,99 | - | 31176,64 | 316738,85 | 215451,74 | 532190,59 |
|  | п.Торфяное | 46917,68 | - | 0,00 | 6463,20 | 53380,88 | 3600,61 | - | 5903,70 | 62885,19 | 3480,94 | 66366,13 |
|  | п.Пригородный | 11405,96 | - | 197,43 | 5742,00 | 17345,39 | 343,63 | - | 2268,23 | 19957,25 | 901,09 | 20858,34 |
|  | Всего | 333134,86 | 0,0 | 215,42 | 12205,20 | 345555,49 | 14677,23 | 0,00 | 39348,57 | 399581,28 | 219833,77 | 619415,05 |
| 2010 год | п.Новый Свет | 256434,52 | - | - | 0,00 | 256434,52 | 7656,99 | - | 33225,57 | 297317,08 | 232316,42 | 529633,50 |
|  | п.Торфяное | 47692,37 | - | - | 6463,20 | 54155,57 | 2174,98 | - | 10683,40 | 67013,95 | 3494,14 | 70508,09 |
|  | п.Пригородный | 11527,94 | - | - | 5742,00 | 17269,94 | 205,58 | - | 4290,20 | 21765,72 | 767,70 | 22533,42 |
|  | Всего | 315654,83 | 0,0 | 12205,20 | 327860,03 | 327860,03 | 10037,55 | 0,00 | 48199,17 | 386096,75 | 236578,26 | 622675,01 |
| 2011 год | п.Новый Свет | 225034,64 | - | - | 0,00 | 225034,64 | 4921,86 | - | 30580,43 | 260536,94 | 229635,83 | 490172,77 |
|  | п.Торфяное | 38803,56 | - | - | 6463,20 | 45266,76 | 2232,64 | - | 12566,40 | 60065,80 | 3364,05 | 63429,85 |
|  | п.Пригородный | 10876,62 | - | - | 5742,00 | 16618,62 | 253,77 | - | 5566,91 | 22439,30 | 759,97 | 23199,27 |
|  | Всего | 274714,83 | 0,0 | 0,00 | 12205,20 | 286920,03 | 7408,27 | 0,00 | 48713,74 | 343042,04 | 233759,85 | 576801,89 |
| 2012 год | п.Новый Свет | 209700,98 | - | - | 0,00 | 209700,98 | 5564,01 | - | 26738,95 | 242003,94 | 237086,95 | 479090,89 |
|  | п.Торфяное | 37848,00 | - | - | 6463,20 | 44311,20 | 2702,20 | - | 14521,40 | 61534,80 | 2370,99 | 63905,79 |
|  | п.Пригородный | 17589,08 | - | - | 5742,00 | 23331,08 | 210,66 | - | 6081,20 | 29622,94 | 811,94 | 30434,88 |
|  | Всего | 265138,06 | 0,0 | 0,00 | 12205,20 | 277343,26 | 8476,87 | 0,00 | 47341,55 | 333161,68 | 240269,88 | 573431,56 |
| 2013 год | п.Новый Свет | 203050,81 | 1870,96 | - | 0,00 | 204921,77 | 5087,18 | 1,17 | 28765,42 | 238775,54 | 242877,68 | 481653,22 |
|  | п.Торфяное | 38578,93 | 259,28 | - | 6463,20 | 45301,41 | 8650,74 | - | 6881,40 | 60833,55 | 870,14 | 61703,69 |
|  | п.Пригородный | 18358,94 | 82,62 | - | 5742,00 | 24183,56 | 177,60 | - | 5881,20 | 30242,36 | 724,94 | 30967,30 |
|  | Всего | 259988,68 | 2212,87 | 0,00 | 12205,20 | 274406,75 | 13915,52 | 1,17 | 41528,02 | 329851,45 | 244472,76 | 574324,21 |

Для наглядности, ниже проиллюстрированы данные таблицы 9.

Рисунок 7. Структурный баланс реализации воды в МО Новосветское СП

Анализ вышеприведенных данных показал, что основным потребителем питьевой воды является население, на его долю приходится 47,8% от общего водопотребления. На долю бюджетных организаций и прочих потребителей приходится 2,4 и 7,2% соответственно.

    - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды

Централизованное водоснабжение технической водой на территории МО Новосветское сельское поселение не осуществляется.

Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за базовый год, с территориальным делением приведены в таблице 9.

Сведения о нормативах потребления жилищно-коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета, установленные Постановлением Правительства ЛО от 11.02.2013 г. № 25 (в редакции Постановления Правительства ЛО от 28.06.2013 г. № 180), представлены в таблице 10.

Таблица 10. Нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг

| Степень благоустройства | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС, м3/чел в мес. | ГВС, м3/чел в мес. | Водоотведение, м3/чел в мес. |
| - Дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: |  |  |  |
| - ваннами от 1500 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,9 | 4,61 | 9,51 |
| - ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,83 | 4,53 | 9,36 |
| - сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 4,77 | 4,45 | 9,22 |
| - умывальниками, душами, мойками, без ванны | 4,11 | 3,64 | 7,75 |
| - умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа | 2,58 | 1,76 | 4,33 |
| - умывальниками, мойками, без централизованной канализации | 2,05 | 1,11 | 3,16* |
| - Дома с водонагревателями, оборудованные: |  |  |  |
| 2.1.ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,51 |  | 9,51 |
| 2.2.ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,36 |  | 9,36 |
| 2.3.сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 9,22 |  | 9,22 |
| 2.4.умывальниками, душами, мойками, без ванны | 7,75 |  | 7,75 |
| - Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твёрдом топливе | 6,18 |  | 6,18 |
| - Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением | 5,23 |  | 5,23 |
| - Дома без ванн, с водопроводом и канализацией | 4,28 |  | 4,28 |
| - Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,3 |  | 1,3 * |
| - Общежития с общими душевыми | 1,89 | 1,75 | 3,64 |
| - Общежития с душами при всех жилых комнатах | 2,22 | 2,06 | 4,28 |

* При наличии в доме внутридомовой системы водоотведения.

    - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

На сегодняшний день, расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги холодного и горячего водоснабжения осуществляется следующим образом:

- юридические лица (в т.ч. бюджетные) оплачивают услуги ХВС и ГВС по расчетным значениям потребления воды, зафиксированным в договорах;

- часть населения оплачивает услуги по водоснабжению по индивидуальным (квартирным) счетчикам питьевой и горячей воды;

- остальная часть населения оплачивает потребленную воду по нормативам, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 № 25 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 28.06.2013 № 180).

Точные данные о количестве и типах установленных приборов учета ХВС и ГВС на территории МО Новосветское СП отсутствуют.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО «Новосветское сельское поселение»

Анализ текущего состояния системы водоснабжения городского поселения, гидравлический расчет, проведенный по оценочным принятым объемам водопотребления, показал, что:

- дефицит производственных мощностей (производительность водозаборных сооружений) отсутствует;

- пропускная способность существующих трубопроводов позволяет обеспечивать водоснабжение требуемых объемов.

Информация о дебите скважин, расположенных на территории поселения, представлена в таблице 11, при этом в таблице 12 представлены резервы имеющихся источников водоснабжения.

Таблица 11. Дебит объектов водоснабжения

| Название водозабора | Тип водозабора | Количество оголовков (скважин) | Проектная мощность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. | тыс. м3/сут. |
| п.Новый Свет | Подзем. | 8 | 6,192 |
| п.Торфяное | Подзем. | 1 | 0,432 |
| п.Пригородный | Подзем. | 3 | 1,322 |

Таблица 12. Резервы источников системы водоснабжения

| Наименование | Потребление воды |  | Дебит скважин |  | Резерв(+)/Дефицит (-) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год | % |
| Рабочие скважины | 2002,084 | 730,76 | 7945,920 | 2900,3 | 5943,84 | 2169,50 | 74,80 |

Согласно предоставленным данным в настоящее время резерв источников водоснабжения МО составляет 74,8 %.

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

Прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды рассчитаны в соответствии с:

- действующими нормативами потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 № 25 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 28.06.2013 № 180);

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- прогнозными данными жилого строительства до 2024 года, предоставленными администрацией МО Новосветское СП;

- прогнозными данными численности населения до 2024 года, предоставленными администрацией МО Новосветское СП;

- утвержденной схемой теплоснабжения МО Новосветское СП;

- федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Исходными данными для расчета перспективных балансов являются:

- многоэтажное строительство в п. Новый Свет (присоединение к сетям ХВС);

- бурение артезианских скважин в д. Малое Замостье и строительство водопроводных сетей во всех населенных пунктах МО;

- прирост численности населения муниципального образования к 2024 году составит 871 человек;

- переход полностью на закрытую систему ГВС к 2022 году, в соответствии с п. 8 и п.9 ст. 29 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Переход на закрытую систему ГВС планируется осуществить путем перехода с двухтрубной на четырехтрубную систему теплоснабжения с установкой дополнительного теплообменного оборудования на котельной и реконструкцией тепловых сетей.

К расчетному сроку схемы водоснабжения планируется снизить процент потерь (от реализации воды) с 23,0% до 10% за счет перепрокладки изношенных участков водопровода.

Тенденция изменения показателей принята линейной (с равномерным увеличением/снижением показателей) в соответствии с данными, представленными в генеральном плане и иных документах, четко регламентирующими сроки и объемы ввода нового жилого фонда, изменения численности населения и нагрузок на системы ХВС и ГВС.

Перспективный баланс потребления питьевой воды представлен в таблице 13.

Таблица 13. Перспективный баланс потребления питьевой воды, с учетом расхода воды на приготовление ГВС

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая подача воды, м3 | 730760,78 | 730760,78 | 732741,01 | 728724,77 | 718522,13 | 713936,13 | 706067,00 | 716009,10 | 721307,41 | 726605,73 | 731904,04 | 737202,35 |
| Собственные нужды, м3 | 24342,0 | 24342,0 | 24342,0 | 24342,0 | 24342,0 | 24342,0 | 24342,0 | 24342,0 | 24342,0 | 24342,0 | 24342,0 | 24342,0 |
| Реализация воды п. Новый Свет | 481653,22 | 481653,22 | 486473,82 | 491294,42 | 496115,03 | 500935,63 | 505756,23 | 510576,84 | 514168,94 | 517761,05 | 521353,15 | 524945,25 |
| Реализация воды п. Пригородный | 61703,69 | 61703,69 | 62757,83 | 63811,96 | 64866,09 | 65920,22 | 66974,35 | 68028,48 | 68813,98 | 69599,47 | 70384,96 | 71170,46 |
| Реализация воды п. Торфяное | 30967,30 | 30967,30 | 31423,28 | 31879,26 | 32335,24 | 32791,21 | 33247,19 | 33703,17 | 34042,95 | 34382,72 | 34722,50 | 35062,27 |
| Реализация воды д. Малое Замостье | - | - | - | - | - | - | - | 16479,78 | 16579,06 | 16678,33 | 16777,61 | 16876,88 |
| Общая реализация воды, м³ | 574324,21 | 574324,21 | 580654,93 | 586985,64 | 593316,35 | 599647,07 | 605977,78 | 628788,27 | 633604,92 | 638421,57 | 643238,22 | 648054,86 |
| Потери при производстве и транспортировке, м³ | 132094,57 | 132094,57 | 127744,08 | 117397,13 | 100863,78 | 89947,06 | 75747,22 | 62878,83 | 63360,49 | 63842,16 | 64323,82 | 64805,49 |

Основные данные таблицы 13 проиллюстрированы на рисунке 8.

Рисунок 8. Перспективный баланс общей реализации воды

Согласно приведенным данным, водопотребление МО Новосветское СП из централизованной системы водоснабжения к 2024 году увеличится на 0,9%.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Согласно данным, предоставленным ресурсоснабжающей организацией, а также согласно утвержденной схеме теплоснабжения Новосветского сельского поселения система горячего водоснабжения п. Новый Свет, п.Торфяное и п. Пригородный двухтрубная, открытая. Потребителей, подключенных по закрытой схеме к тепловым сетям нет.

Согласно п.9 ст. 29 ФЗ-190 «О теплоснабжении», с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Также, в соответствии п. 8 ст. 29 ФЗ-190 «О теплоснабжении», с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Это означает, что подключение объектов нового жилого строительства к существующей системе горячего водоснабжения запрещено федеральным законом, а также, к 2022 году необходимо принять ряд мер по переводу существующих потребителей ГВС на закрытую схему.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Тенденция изменения показателей принята в соответствии с Генеральным планом Новосветского сельского поселения, в котором представлены регламентирующие сроки и объемы ввода нового жилого фонда, изменения численности населения.

В таблице 14 приведены сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды, с учетом расхода воды на приготовление ГВС. Данный баланс рассчитан с учетом документов и данных, приведенных в п.1.3.7.

Таблица 14. Перспективный баланс потребления питьевой воды, с учетом расхода воды на приготовление ГВС

| Параметр | Потребление питьевой воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 |  |  | 2024 |  |  |
|  | Годовое, | Среднесут. | Макс. суточное | Годовое | Среднесут. | Макс. суточное |
|  | м³/год | м³/сут | м³/сут | м³/год | м³/сут | м³/сут |
| Общая подача воды | 730760,78 | 2002,08 | 2602,71 | 737202,35 | 2019,73 | 2625,65 |
| Собственные нужды | 24342,00 | 66,69 | 86,70 | 24342,00 | 66,69 | 86,70 |
| Реализация воды п. Новый Свет | 481653,22 | 1319,60 | 1715,48 | 524945,25 | 1438,21 | 1869,67 |
| Реализация воды п. Торфяное | 61703,69 | 169,05 | 219,77 | 71170,46 | 194,99 | 253,48 |
| Реализация воды п. Пригородный | 30967,30 | 84,84 | 110,29 | 35062,27 | 96,06 | 124,88 |
| Реализация воды д. Малое Замостье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16876,88 | 46,24 | 60,11 |
| Общая реализация воды | 574324,21 | 1573,49 | 2045,54 | 648054,86 | 1775,49 | 2308,14 |
| Потери при производстве и транспортировке | 132094,57 | 361,90 | 470,47 | 64805,49 | 177,55 | 230,81 |

Анализ данных, приведенных в таблице 14 показал, что:

- максимальная суточная подача к расчетному сроку снизится на 0,9%;

- годовые потери воды к 2024 году снизятся на 50,94% в сравнении с 2013 годом.

    - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Территориальная структура потребления питьевой воды на территории МО Новосветское сельское поселение на существующий момент следующая:

- в п. Новый Свет на долю населения приходится 42,5% водопотребления, на бюджетные организации и прочих абонентов до 1% и 6% соответственно, на долю внутреннего оборота (котельная и АВР и др.) – 50,5%;

- в п. Торфяное на долю населения приходится 73,4% водопотребления, на бюджетные организации и прочих абонентов до 14% и 11,2% соответственно, на долю внутреннего оборота (котельная и АВР и др.) – 1,4%;

- в п. Пригородный на долю населения приходится 78,1% водопотребления, на бюджетные организации и прочих абонентов до 0,6% и 19,0% соответственно, на долю внутреннего оборота (котельная и АВР и др.) – 2,3%;

Централизованное водоснабжение технической водой на территории МО Новосветское сельское поселение не осуществляется.

Централизованное водоснабжение горячей водой на территории МО Новосветское сельское поселение осуществляется только на территории п. Новый свет, п. Торфяное и п. Пригородный, где на долю населения приходится более 95 % потребления.

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов выполнен с точки зрения потребления питьевой воды (потребление питьевой воды на приготовление ГВС содержится в столбце «прочие», т.е. данная нагрузка по ХВС отнесена к котельной). Результаты расчетов сведены в таблицу 15.

Таблица 15. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| Зона действия | 2013 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация воды, м3 | Население, м3 | Бюджетные организации, м3 | Прочие, м3 | Реализация воды, м3 | Население, м3 | Бюджетные организации, м3 | Прочие, м3 |
| п.Новый Свет | 481653,22 | 204921,77 | 5087,18 | 271644,26 | 524945,25 | 245630,65 | 5475,35 | 273839,26 |
| п.Торфяное | 61703,69 | 45301,41 | 8650,74 | 7751,54 | 71170,46 | 53583,02 | 9310,82 | 8276,62 |
| п.Пригородный | 30967,30 | 24183,56 | 177,6 | 6606,14 | 35062,27 | 27816,22 | 191,15 | 7054,90 |
| д. Малое Замостье | - | - | - | - | 16876,88 | 16876,88 | - | - |
| Всего | 574324,21 | 274406,75 | 13915,52 | 286001,94 | 648054,86 | 343906,77 | 14977,32 | 289170,77 |

    - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды приведены в таблице 16.

Таблица 16. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая подача воды, м3 | 730760,78 | 730760,78 | 732741,01 | 728724,77 | 718522,13 | 713936,13 | 706067,00 | 716009,10 | 721307,41 | 726605,73 | 731904,04 | 737202,35 |
| Общая реализация воды, м3 | 574324,21 | 574324,21 | 580654,93 | 586985,64 | 593316,35 | 599647,07 | 605977,78 | 628788,27 | 633604,92 | 638421,57 | 643238,22 | 648054,86 |
| Потери при производстве и транспортировке, м3 | 132094,57 | 132094,57 | 127744,08 | 117397,13 | 100863,78 | 89947,06 | 75747,22 | 62878,83 | 63360,49 | 63842,16 | 64323,82 | 64805,49 |
| Потери при производстве и транспортировке, в % от реализации | 23,0 | 23,0 | 22,0 | 20,0 | 17,0 | 15,0 | 12,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Согласно прогнозному расчету потерь питьевой воды при производстве и транспортировке, значение потерь к расчетному сроку снизится на 67289,08 м3 в натуральных единицах и на 50,94% в относительных единицах.

Централизованное водоснабжение технической водой на территории Новосветского сельского поселения не осуществляется.

    - Перспективные балансы водоснабжения

В таблице 17 представлен полный подробный перспективный баланс водоснабжения МО Новосветское сельское поселение.

Таблица 17. Перспективный баланс водоснабжения МО Новосветское сельское поселение

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая подача воды, м3 | 730760,78 | 730760,78 | 732741,01 | 728724,77 | 718522,13 | 713936,13 | 706067,00 | 716009,10 | 721307,41 | 726605,73 | 731904,04 | 737202,35 |
| Собственные нужды, м3 | 24342,00 | 24342,00 | 24342,00 | 24342,00 | 24342,00 | 24342,00 | 24342,00 | 24342,00 | 24342,00 | 24342,00 | 24342,00 | 24342,00 |
| Потери при производстве и транспортировке, м³ | 132094,57 | 132094,57 | 127744,08 | 117397,13 | 100863,78 | 89947,06 | 75747,22 | 62878,83 | 63360,49 | 63842,16 | 64323,82 | 64805,49 |
| Общая реализация воды, м³, в том числе | 574324,21 | 574324,21 | 580654,93 | 586985,64 | 593316,35 | 599647,07 | 605977,78 | 628788,27 | 633604,92 | 638421,57 | 643238,22 | 648054,86 |
| Реализация воды п. Новый Свет, м³ | 481653,22 | 481653,22 | 486473,82 | 491294,42 | 496115,03 | 500935,63 | 505756,23 | 510576,84 | 514168,94 | 517761,05 | 521353,15 | 524945,25 |
| население | 204921,77 | 204921,77 | 209454,74 | 213987,71 | 218520,67 | 223053,64 | 227586,60 | 232119,57 | 235497,34 | 238875,11 | 242252,88 | 245630,65 |
| бюджетные потребители | 5087,18 | 5087,18 | 5130,40 | 5173,63 | 5216,85 | 5260,07 | 5303,30 | 5346,52 | 5378,73 | 5410,93 | 5443,14 | 5475,35 |
| прочие потребители | 28766,58 | 28766,58 | 29011,00 | 29255,41 | 29499,83 | 29744,24 | 29988,66 | 30233,07 | 30415,20 | 30597,32 | 30779,45 | 30961,58 |
| внутренний оборот | 242877,68 | 242877,68 | 242877,68 | 242877,68 | 242877,68 | 242877,68 | 242877,68 | 242877,68 | 242877,68 | 242877,68 | 242877,68 | 242877,68 |
| Реализация воды п. Торфяное, м³ | 61703,69 | 61703,69 | 62757,83 | 63811,96 | 64866,09 | 65920,22 | 66974,35 | 68028,48 | 68813,98 | 69599,47 | 70384,96 | 71170,46 |
| население | 45301,41 | 45301,41 | 46223,58 | 47145,74 | 48067,90 | 48990,07 | 49912,23 | 50834,39 | 51521,55 | 52208,71 | 52895,86 | 53583,02 |
| бюджетные потребители | 8650,7 | 8650,7 | 8724,2 | 8797,7 | 8871,2 | 8944,7 | 9018,2 | 9091,7 | 9146,5 | 9201,3 | 9256,1 | 9310,8 |
| прочие потребители | 6881,4 | 6881,4 | 6939,9 | 6998,3 | 7056,8 | 7115,3 | 7173,7 | 7232,2 | 7275,8 | 7319,3 | 7362,9 | 7406,5 |
| внутренний оборот | 870,1 | 870,1 | 870,1 | 870,1 | 870,1 | 870,1 | 870,1 | 870,1 | 870,1 | 870,1 | 870,1 | 870,1 |
| Реализация воды п. Пригородный, м³ | 30967,30 | 30967,30 | 31423,28 | 31879,26 | 32335,24 | 32791,21 | 33247,19 | 33703,17 | 34042,95 | 34382,72 | 34722,50 | 35062,27 |
| население | 24183,56 | 24183,56 | 24588,06 | 24992,56 | 25397,06 | 25801,56 | 26206,06 | 26610,56 | 26911,98 | 27213,39 | 27514,81 | 27816,22 |
| бюджетные потребители | 177,6 | 177,6 | 179,1 | 180,6 | 182,1 | 183,6 | 185,1 | 186,7 | 187,8 | 188,9 | 190,0 | 191,2 |
| прочие потребители | 5881,2 | 5881,2 | 5931,2 | 5981,1 | 6031,1 | 6081,1 | 6131,0 | 6181,0 | 6218,3 | 6255,5 | 6292,7 | 6330,0 |
| внутренний оборот | 724,9 | 724,9 | 724,9 | 724,9 | 724,9 | 724,9 | 724,9 | 724,9 | 724,9 | 724,9 | 724,9 | 724,9 |
| Реализация воды д. Малое Замостье, м³ | - | - | - | - | - | - | - | 16479,78 | 16579,06 | 16678,33 | 16777,61 | 16876,88 |
| население | - | - | - | - | - | - | - | 16479,78 | 16579,06 | 16678,33 | 16777,61 | 16876,88 |
| бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поливочные нужды, м³год | 79357,53 | 79357,53 | 80031,79 | 80706,05 | 81380,31 | 82054,57 | 82728,83 | 84757,59 | 85268,18 | 85778,77 | 86289,35 | 86799,94 |
| Расход воды на пожаротушение, м³/год | 118260,0 | 118260,0 | 118260,0 | 118260,0 | 118260,0 | 118260,0 | 118260,0 | 157680,0 | 275940,0 | 275940,0 | 275940,0 | 275940,0 |
| Среднесуточное водопотребление, м³/сутки | 1573,49 | 1573,49 | 1590,84 | 1608,18 | 1625,52 | 1642,87 | 1660,21 | 1722,71 | 1735,90 | 1749,10 | 1762,30 | 1775,49 |
| Максимальное суточное значение, м³/сутки | 2045,54 | 2045,54 | 2068,09 | 2090,63 | 2113,18 | 2135,73 | 2158,28 | 2239,52 | 2256,68 | 2273,83 | 2290,99 | 2308,14 |
| Минимальное суточное значение, м³/сутки | 1101,44 | 1101,44 | 1113,58 | 1125,73 | 1137,87 | 1150,01 | 1162,15 | 1205,90 | 1215,13 | 1224,37 | 1233,61 | 1242,84 |

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Водоснабжение пос. Новый Свет в настоящее время осуществляется от 8 артезианских скважин, при этом в работе находятся лишь 5 скважин. Все скважины объединены в одну систему.

Согласно техническим характеристикам скважин, проектная производительность (дебит) скважин составляет пос. Новый Свет – 7,946 тыс.м³/сутки. Среднее фактическое водопотребление централизованной системы водоснабжения пос. Новый Свет составляет 1,672 тыс.м³/сутки. Следовательно, резерв производительности ВЗС, на сегодняшний день составляет порядка 78,96%.

В пос. Пригородный источником водоснабжения является 1 артезианская скважина. Очистка и обеззараживание поднятой воды не осуществляется, следовательно, расчет резерва мощности должен основываться на производительности скважины. Согласно техническим характеристикам скважины, производительность составляет 432 м³/сутки. Среднее фактическое водопотребление централизованной системы водоснабжения поселка составляет 117,2 м³/сутки. Следовательно, резерв производительности ВЗС, на сегодняшний день составляет порядка 72,83%.

В пос. Торфяное источниками водоснабжения являются 3 артезианские скважины. Очистка и обеззараживание поднятой воды не осуществляется, следовательно, расчет резерва мощности должен основываться на производительности скважины. Согласно техническим характеристикам скважин, их суммарная производительность составляет 1,322 тыс.м³/сутки. Среднее фактическое водопотребление централизованной системы водоснабжения поселка составляет 212,5 м³/сутки. Следовательно, резерв производительности ВЗС, на сегодняшний день составляет порядка 83,9%.

Для разработки электронной модели объектов централизованной системы водоснабжения использовалась геоинформационная система Zulu.

Пакет Zulu Hydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять построение пьезометрического графика системы. По результатам выполненного гидравлического расчета был выявлен значительный резерв по пропускной способности существующих сетей водоснабжения. Результаты гидравлического расчета для существующих сетей и на перспективу приведены в Приложении 4, пьезометрические графики сети представлены в Приложении 5.

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения, применительно к МО «Новосветского сельское поселения», является ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" в соответствии с договором на оказание услуг по водоснабжению.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Данным проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция существующих сетей водоснабжения, исчерпавших свой нормативный срок эксплуатации;

- строительство новых участков водопроводных сетей для обеспечения водоснабжением новых абонентов;

- повышение качества поставляемой хозпитьевой воды за счет проектирование установок обезжелезивания на артезианских скважинах;

- строительство скважины в д. Малое Замостье;

- установка общедомовых приборов учета ХВС.

План реализации мероприятий по годам:

- реконструкция существующих сетей водоснабжения – плановая дата начала 2015 год, завершения – 2024 год;

- строительство новых участков водопроводных сетей – плановая дата начала 2015 год, завершения – 2019 год;

- проектирование и строительство установок обезжелезивания на артезианских скважинах – плановая дата начала – 2015 год, завершение – 2019 год;

- строительство скважины в д. Малое Замостье – плановая дата начала 2019 год, завершения – 2020 год;

- установка общедомовых приборов учета ХВС сетей – плановая дата начала 2014 год, завершения – 2015 год.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

- Техническое обоснование реконструкции участков существующих сетей водоснабжения.

В основном, водопроводные сети Новосветского сельского поселения выполнены из стальных и чугунных трубопроводов. Ввод в эксплуатацию большинства участков водопроводных сетей приходится на 60-е – 90-е годы. Согласно Приказу Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 № 378 «Об утверждении "Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий» нормативный срок службы стальных труб составляет 30 лет. Следовательно, амортизационный износ магистральных и распределительных сетей составляет 100%, что приводит к образованию утечек в системе водоснабжения. Поэтому, в ближайшее время необходима полная замена изношенных трубопроводов водопроводной сети.

- Техническое обоснование строительства новых участков водопроводных сетей.

На территории п. Новый Свет в течение рассматриваемого срока планируется построить и ввести в эксплуатацию объекты проектируемой многоэтажной застройки. Согласно ПП РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», гарантирующая организация обязана подключить абонента к сетям водоотведения при наличии технической возможности.

Для обеспечения возможности подключения вышеуказанных абонентов планируется строительство новых участков водопроводных сетей.

- Техническое обоснование оборудования общедомовыми приборами коммерческого учета ХВС.

Основанием для реализации данного мероприятия является Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ).

Данное мероприятие позволит более точно и качественно контролировать потребление услуг ХВС, локализировать скрытые неисправности системы.

- Техническое обоснование строительства станций обезжелезивания и частичного умягчения воды

Подземные воды населенных пунктов Новосветского сельского поселения характеризуются повышенным содержанием железа и повышенными показателями жесткости. В связи с недостаточной защищенностью используемых горизонтов подземных вод от антропогенных загрязнений, периодически регистрируются превышения нормативных значений микробиологических показателей. В связи с этим необходимо выполнить проектирование и строительство станций обезжелезивания и умягчения поднимаемой воды.

- Техническое обследование состояния артезианских скважин и оценка запасов подземных вод

Технические обследования систем централизованного водоснабжения Новосветского сельского поселения в последние 5 лет не проводились. Ранее проводимые технические обследования локальных систем выявило незначительный износ водозаборных узлов, техническое состояние которых признано неудовлетворительным. Оценка запасов подземных вод не выполнялась с момента ввода скважин в эксплуатацию.

В связи с этим в ближайшее время необходимо выполнить работы по обследованию состояния артезианских скважин и оценке запасов подземных вод.

- Проектирование и строительство артезианских скважин

С целью обеспечения населения д. Малое Замостье (166 человек) централизованным водоснабжением, а также планом реализации мероприятий, представленных в Генеральном плане, необходимо выполнить строительство артезианской скважины.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Для повышения надежности и качества водоснабжения МО Новосветское СП, необходимо реконструировать 12,0 км магистральных и распределительных трубопроводов водопроводных сети. Расчетные диаметры труб – от 50 до 250мм. Материал трубопровода – полиэтилен низкого давления (ПНД).

В рамках развития централизованного водоснабжения муниципального образования, а также в соответствии с ПП РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», необходимо строительство новых участков водопроводной сети различных диаметров. Сводные данные по планируемым к строительству участкам приведены в таблице 18.

Таблица 18. Планируемые к строительству участки водопроводной сети

| Внутренний диаметр трубы, м | Протяженность трубопровода, км |
| --- | --- |
| 0,1 | 2,5 |
| 0,05 | 1,0 |
| Всего | 3,5 |

В общей сложности, за рассматриваемый период необходимо реконструировать 12000 м водопроводных сетей и построить 3500 м.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Диспетчеризация и телемеханизация систем ХВС и ГВС на данный момент находится на низком уровне. Приборы контроля исправности системы ГВС присутствуют только на котельных.

Управление режимами водоснабжения систем водоснабжения осуществляется в ручном режиме (с непосредственным выездом на объект).

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» отсутствуют

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Многоквартирные жилые дома в населенных пунктах Новосветского сельского поселения не оснащены общедомовыми приборами учета питьевой и горячей воды, оплата потребленной воды лишь частично осуществляется по индивидуальным квартирным счетчикам, что не позволяет оценить долю коммерческих потерь в системах хозпитьевого и горячего водоснабжения в суммарном объеме потерь.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Новосветское сельское поселение» и их обоснование

Варианты прохождения проектируемых трубопроводов подробно представлены в картах-схемах и электронной модели, являющихся неотъемлемой частью настоящего проекта. Предлагаемые варианты трассировки являются предварительными и подлежат уточнению на стадии проектирования конкретных участков. Предварительные трассы определены исходя из технической возможности их прокладки в выбранных местах (отсутствие зданий, строений и объектов капитального строительства, т.е. стационарных сооружений).

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Данным проектом схемы водоснабжения строительства насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусмотрено. Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется.

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Существующие схемы размещения объектов централизованного водоснабжения проиллюстрированы на рисунках 9-11.

Рисунок 9. Существующая схема размещения объектов централизованного водоснабжения п. Новый Свет

Рисунок 10. Существующая схема размещения объектов централизованного водоснабжения п. Пригородный

Рисунок 11. Существующая схема размещения объектов централизованного водоснабжения п. Торфяное

На окончание рассматриваемого периода схемы размещения объектов централизованного водоснабжения МО существенно не изменятся.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На территории Новосветского сельского поселения источниками централизованного водоснабжения являются артезианские скважины. Данные источники состоят на балансе Гатчинского муниципального района. Организацией, осуществляющей эксплуатацию объектов водоснабжения, является ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Водоочистные сооружения в системах водоснабжения населенных пунктов МО не предусмотрены.

Принимая во внимание вышесказанное. утилизация промывных вод на территории МО Новосветское СП не осуществляется.

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Как было сказано ранее, в п.1.5.1, очистка и обеззараживание питьевой воды на территории МО Новосветское СП не производится, следовательно, снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляется.

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Водопроводные сети

Данным проектом предусмотрено строительство и реконструкция сетей водоснабжения в объеме, соответствующем п.1.4.

Стоимость реконструкции водопроводных сетей приняты в размере 5000 руб. из расчета среднерыночной цены прокладки погонного метра водопроводной сети Ду 250 мм.

Стоимость строительства новых водопроводных сетей приняты в размере 7000 руб. (включая проектирование) из расчета среднерыночной цены прокладки погонного метра водопроводной сети Ду 50-150 мм.

Оценка капитальных затрат, необходимых для реконструкции участков водопроводной сетей, приведена в таблице 19.

Таблица 19. Общие затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции линейных объектов системы водоснабжения и оценка капитальных затрат

| Наименование | Реконструкция сетей, тыс. руб. | Строительство сетей, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 60000,0 | 25000, |
| Итого, тыс. руб. | 85000,0 |  |

Общие затраты на модернизацию водопроводных сетей составят 85 млн. руб. (в ценах 2014 года).

Приборный учет

Ниже приведена оценка капиталовложений, необходимых для совершенствования существующего парка приборов коммерческого учета водопотребления во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ).

Согласно п.2 ст.13 №261-ФЗ, расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Согласно п. 5 ст. 13 №261-ФЗ, до 1 января 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии.

Ориентировочная стоимость одного водомерного узла составляет 40 тыс. руб. Затраты на монтаж водомерных узлов могут составлять до 30% от стоимости оборудования.

Приборы учета потребителей оплачиваются собственниками объектов.

Блочно-модульные установки очистки воды

Для обеспечения обеззараживания воды водоисточника до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», поступающей в систему водоснабжения города и обеспечения барьерной роли в отношении патогенных микроорганизмов планируется внедрение блочно-модульных установок подготовки воды.

Ориентировочная стоимость блочно-модульных станций водоподготовки составляет от 9700 до 21200 тыс.руб.(цена за шт. - стоимость принята согласно представленным данным на сайте компании ECOS). Оценка затрат, необходимых для капитальных затрат на проведение проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ представлена в таблице 20.

Таблица 20. Стоимость внедряемых установок водоподготовки

| Наименование | Стоимость, тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВОС-200 | ВОС-400 | ВОС-800 |
| Блочно-модульная станция очистки воды | 9700 | 14300 | 21200 |
| Стоимость строительных работ по устройству фундамента | 417,2 | 615 | 911,7 |
| Стоимость услуг по шефмонтажу | 291,0 | 429 | 636,0 |
| Стоимость монтажных работ | 596,9 | 880 | 1304,6 |
| Стоимость ПНР | 679,0 | 1 001 | 1484,0 |
| Итого: | 11684,1 | 17 225 | 25536,4 |

Ориентировочная стоимость 5 блочно-модульных установок водоподготовки на скважинах составляет 122,743 млн. руб.

Обследование артезианских скважин для определения их технического состояния, фактического дебита и оценки запасов подземных вод (ОЗПВ)

Обследования скважин, проводимые с целью определения их технического состояния и фактического дебита, выполняются в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Переоценка запасов подземных вод производится на эксплуатируемых месторождениях с утвержденными запасами в связи с истечением расчетного срока эксплуатации, либо изменением водохозяйственной и экологической обстановки. Работы по ОЗПВ выполняются в соответствии с "Требованиями к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод", утвержденными Приказом Минприроды России от 31.12.2010 г. № 569.

Стоимость работ по обследованию скважин и оценки запасов подземных вод рассчитывается с учетом параметров водозабора, прямо влияющих на сложность работ (полевых или камеральных), месторасположения и состояния, а также на сложность согласования готового отчета.

Ориентировочная стоимость работ по определению технического состояния и оценке запасов подземных вод начинается от 450 тыс. рублей за скважину.

Суммарные затраты на проведение работ по определению технического состояния и оценке запасов подземных вод составят 5400 тыс. рублей.

Проектирование и бурение скважины

Согласно плану развития, представленного в Генеральном плане МО, для обеспечения населения д. Малое Замостье централизованным водоснабжением предполагается бурение новой скважины дебитом 100 м. куб/сут.

Учитывая показатели качества поднимаемой воды, предлагается осуществить строительство блочно-модульной установки очистки воды на новом источнике водоснабжения д. Малое Замостье.

Оценка стоимости строительства выполнена по стоимости работ объектов-аналогов. Основание для определения стоимости – сметные расчеты.

Оценка стоимости работ с учетом всех этапов строительства (составление проектной документации, покупка, доставка, монтаж, пуско-наладка оборудования и т.д.), а также с учетом коэффициента пересчета объемов работ, временного индекса удорожания и территориального коэффициента пересчета представлена в таблице 21.

Таблица 21. Стоимость работ по бурению скважин

| Наименование мероприятия | Стоимость объекта-аналога, тыс. руб. | Расположение сметного расчета объекта-аналога | Территориальный коэффициент перерасчета | Временной коэффициент удорожания | Коэффициент пересчета объемов работ | Ориентировочная стоимость строительства в ценах 2014 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурение и обустройство скважины в дер. Малое Замостье | 900,0 | Самарская обл, Красноярский р-н, с. Красный Яр | 0,95 | 1,00 | 0,5 | 427,5 |

Ориентировочная стоимость блочно-модульной установки очистки воды для новой скважины составит 9515,9 тыс. руб.

Таким образом, суммарные затраты на выполнение мероприятий по строительству скважины и блочно-модульной установки очистки воды составят 9943,4 тыс. рублей.

    - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

В таблице 22 приведены суммарные затраты на модернизацию системы водоснабжения МО Новосветское СП.

Таблица 22. Суммарные затраты на модернизацию системы водоотведения

| Наименование | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Реконструкция сетей водоснабжения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 60000,0 |
| Строительство новых сетей | 25000,0 |
| Строительство блочно-модульных установок очистки воды | 122743,2 |
| Обследование состояния артезианских скважин и оценка запасов подземных вод | 5400,0 |
| Бурение скважины и строительство водоочистных сооружений в д. Малое Замостье | 9943,4 |
| Итого | 223086,6 |

В таблице 23 приведен план реализации намеченных мероприятий в сфере водоснабжения МО Новосветское сельское поселение с разбивкой по годам.

Данные таблицы проиллюстрированы на рисунке 12.

Рисунок 12. План реализации мероприятий в сфере водоснабжения

Суммарные затраты на реализацию мероприятий в сфере водоснабжения составят 223086,6 тыс. руб. (в ценах 2014 года).

Таблица 23. Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 год с последующим приведением к прогнозным ценам

| Наименования мероприятия | Всего | Капиталовложения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Безопасность и качество воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обследование состояния артезианских скважин и оценка запасов подземных вод | 5400 | - | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | - | - | - | - | - |  |
| Модернизация водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульных установок очистки воды | 122743,2 | - | 24548,64 | 24548,64 | 24548,64 | 24548,64 | 24548,64 | - | - | - | - |  |
| Строительство и реконструкция водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 60000 | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Строительство водопроводных сетей | 25000 | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Строительство и реконструкция водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение скважины и строительство водоочистных сооружений в д. Малое Замостье | 9943,4 | - | 4971,7 | 4971,7 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого | 223086,6 | 0 | 39370,34 | 39370,34 | 34398,64 | 34398,64 | 33048,64 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Индекс роста цен, о.е. |  | 1 | 1,055 | 1,113 | 1,1742 | 1,2388 | 1,307 | 1,3788 | 1,4547 | 1,5347 | 1,6191 | 1,7081 |
| Всего, с учетом прогноза роста цен | 276964,3 | 0 | 41535,71 | 43819,19 | 40390,88 | 42613,04 | 43194,57 | 11719,8 | 12364,95 | 13044,95 | 13762,35 | 14518,85 |

  - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

- «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – целевые показатели деятельности)» - показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;

- «фактические показатели деятельности» - значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;

- «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.

Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с установленными требованиями.

В случаях, когда регулируемой организацией не утверждена инвестиционная программа, целевые показатели, предусмотренные пунктом 1.7.5, не устанавливаются (в соответствии с Проектом Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение). При этом целевые показатели, предусмотренные пунктами 1.7.1-1.7.4 устанавливаются исходя из фактических показателей деятельности регулируемой организации на начало период регулирования с  применением повышающих коэффициентов, рассчитанных уполномоченным органом с учетом износа централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

    - Показатели качества горячей и питьевой воды

Целевой показатель качества воды устанавливается в отношении:

- доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам;

- доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам;

- доли воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующих санитарным нормам и правилам.

Целевой показатель качества воды устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доли проб воды, указанные в подпунктах «1» и «2» настоящего пункта определяются по результатам программы производственного контроля качества питьевой и горячей воды.

Доля воды, указанная в подпункте 3 настоящего пункта определяется как соотношение объема воды поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения с нарушением установленных требований к общему объему холодной воды, горячей воды, потребленной абонентами.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметром, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.

Значения предельно допустимых концентраций веществ в питьевой воде приведен в таблице 24.

Таблица 24. Нормативные значения ПДК

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более | Показатель вредности <1> | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |
| Водородный показатель | единицы pH | в пределах 6 - 9 |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) <2> |  |  |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) <2> |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5 |  |  |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 |  |  |
| Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 |  |  |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 |  |  |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |
| Алюминий (AL3+) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Барий (Ba2+) | - " - | 0,1 | - " - | 2 |
| Бериллий (Be2+) | - " - | 0,0002 | - " - | 1 |
| Бор (B, суммарно) | - " - | 0,5 | - " - | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | - " - | 0,3 (1,0) <2> орг. | 3 |  |
| Кадмий (Cd, суммарно) | - " - | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Mn, суммарно) | - " - | 0,1 (0,5) <2> | орг. | 3 |
| Медь (Cu, суммарно) | - " - | 1 | - " - | 3 |
| Молибден (Mo, суммарно) | - " - | 0,25 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As, суммарно) | - " - | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Нитраты (по NO3-) | - " - | 45 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | - " - | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (Pb, суммарно) | - " - | 0,03 | - " - | 2 |
| Селен (Se, суммарно) | - " - | 0,01 | - " - | 2 |
| Стронций (Sr2+) | - " - | 7 | - " - | 2 |
| Сульфаты | - " - | 500 | орг. | 4 |
| Фториды (F-) |  |  |  |  |
| для климатических районов |  |  |  |  |
| - I и II | - " - | 1,5 | с.-т. | 2 |
| - III | - " - | 1,2 |  | 2 |
| Хлориды (Cl-) | - " - | 350 | орг. | 4 |
| Хром (Сr6+) | - " - | 0,05 | с.-т. | 3 |
| Цианиды (CN") | - " - | 0,035 | - " - | 2 |
| Цинк (Zn2+) | - " - | 5 | орг. | 3 |
| Органические вещества |  |  |  |  |
| гамма-ГХЦГ (линдан) | - " - | 0,002 <3> | с.-т. | 1 |
| ДДТ (сумма изомеров) | - " - | 0,002 <3> | - " - | 2 |
| 2,4-Д | - " - | 0,03 <3> | - " - | 2 |

Примечания:

<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно - токсикологический, "орг." - органолептический.

<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно - эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 25

Таблица 25. Нормативы благоприятных органолептических свойств воды

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | -"- | 2 |
| Цветность | градусы | 20 (35) |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5) |
|  |  | 1,5 (2) |

Примечание:

Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Результаты лабораторных исследований, определяющих показатели качества питьевой воды, приведены в Приложении 1.

Анализ показателей качества, приведенных в Приложении 1 показал, что во всех 100% проб есть превышения ПДК. В основном, это касается органолептических свойств воды (цветности и мутности), обобщенным показателям и неорганическим веществам (превышение железа и окисляемости).

Целевой показатель качества питьевой воды после очистки составляет на базовый 2013 год 20%. К расчетному сроку, необходимо привести данный показатель качества к 100%. Решение данной проблемы – задача местного органа самоуправления МО Новосветского СП и ресурсоснабжающих организаций, так как источник находится в их ведении и эксплуатации.

    - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоснабжения;

- продолжительности перерывов водоснабжения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.

Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.

МО Новосветское сельское поселение относится ко второй категории централизованных систем водоснабжения.

Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2011-2013 годов, согласно данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийной бригадой ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» оперативно.

Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.

    - Показатели качества обслуживания абонентов

Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:

- среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»;

- доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.

По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

    - Показатели эффективности использования ресурсов

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

- уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

- доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.

Фактический целевой показатель эффективности использования ресурсов, согласно данным п.1.3.13 настоящей схемы водоснабжения составляет 82% и 77% для питьевой и горячей воды соответственно. Перспективный показатель эффективности для питьевой воды планируется поднять до уровня 91,2% за счет частичной замены ветхих участков сетей, выработавших свой срок эксплуатации.

Перспективный показатель эффективности расходования горячей воды, согласно утвержденной схемы теплоснабжения МО Новосветское СП, останется на прежнем уровне.

Точные сведения о доле абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, - отсутствуют. В связи с этим, расчет показателя эффективности использования ресурсов (с точки зрения оснащенности приборами учета) не осуществить. В перспективе, заказчику рекомендуется составить подробный сводный перечень абонентских приборов учета и своевременно его актуализировать для эффективного использования в хозяйственной деятельности.

    - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы определяются исходя из:

- увеличения доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы;

- увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным  требованиям.

Целевые показатели, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта определяются в расчете в расчете на 1 рубль инвестиционной программы.

В случаях, когда у регулируемой организации не утверждена инвестиционная программа, целевые показатели, предусмотренные данным пунктом, не устанавливаются (в соответствии с Проектом Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение). На момент сбора данных для разработки настоящей схемы инвестиционные программы в сфере водоснабжения в ресурсоснабжающих организациях не утверждены.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

По результатам сбора исходных данных по системам централизованного водоснабжения бесхозяйных объектов не выявлено.

- СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - Существующее положение в сфере водоотведения МО «Новосветское сельское поселение»

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения муниципального образования «Новосветское сельское поселение». Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки входящей в состав МО территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения муниципального образования.

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО «Новосветское сельское поселение» и деление территории на эксплуатационные зоны

Централизованная система канализации имеется только в двух населённых пунктах: поселок Новый Свет и поселок Торфяное.

Поселок Новый Свет

Состав стоков - хозяйственно-бытовой. Приемный резервуар КНС - 1 оборудован датчиком уровня поступления сточных вод.

Из приемного резервуара сточные воды насосами марки СД 160/45 производительностью 128 м3/час, напором 30 м с мощностью двигателя 22 кВт и СМ 125/80-315 производительностью 80 м3/ч, напором 32 м с мощностью двигателя 22 кВт (1 рабочий, 1 резервный насосы) перекачиваются по двум стальным напорным трубопроводам Ø 159 мм на КОС. Включение и выключение насосов в КНС - 1 происходит от уровня сточной воды в приемном резервуаре. Дренажный насос работает в автоматическом режиме от положения поплавка в дренажном приямке. Измерительное оборудование расхода сточных вод отсутствует. Вентиляция отсутствует.

Сточные воды с канализованных северо-восточных территорий поселка собираются по системе трубопроводов и самотеком по стальному трубопроводу Ø 159 мм поступают в приемный резервуар КНС - 2, расположенной по адресу пос. Новый Свет, 130.

Состав стоков - хозяйственно-бытовой. Приемный резервуар КНС - 2 оборудован датчиком уровня поступления сточных вод.

Из приемного резервуара сточные воды насосами марки СД 160/10 производительностью 160 м3/час, напором 10 м с мощностью двигателя 22 кВт и СД 160/45 производительностью 128 м3/ч., напором 30 м с мощностью двигателя 22 кВт (1 рабочий, 1 резервный насосы) перекачиваются по двум стальным напорным трубопроводам Ø 159 мм на КОС. Включение и выключение насосов в КНС - 2 происходит от уровня сточной воды в приемном резервуаре. Дренажный насос работает в автоматическом режиме от положения поплавка в дренажном приямке. Измерительное оборудование расхода сточных вод отсутствует. Вентиляция отсутствует. Из-за повышенной влажности в насосном отделении наблюдается сильная коррозия металла.

Производственные сточные воды от промышленных предприятий поселка Новый Свет собираются по системе трубопроводов и самотеком по трем стальным трубопроводам Ø 159 мм и двум стальным трубопроводам Ø 100 мм поступают в приемный резервуар КНС – 3.

Приемный резервуар КНС - 3 оборудован датчиком уровня поступления сточных вод. Для сбора крупных включений из сточных вод в приемном резервуаре установлены решетки - ловушки.

Из приемного резервуара производственные сточные воды насосами марки СД 160/45 производительностью 128 м3/час, напором 30 м с мощностью двигателя 22 кВт и СМ 125/80-315 производительностью 80 м3/ч, напором 32 м с мощностью двигателя 22 кВт (1 рабочий, 1 резервный насосы) перекачиваются по стальному напорному трубопроводу Ø 159 мм на КОС. Включение и выключение насосов в КНС - 3 происходит от уровня сточной воды в приемном резервуаре. Дренажный насос работает в автоматическом режиме от положения поплавка в дренажном приямке. Измерительное оборудование расхода сточных вод отсутствует. Вентиляция отсутствует. Из-за повышенной влажности в насосном отделении наблюдается сильная коррозия металла

Фактическая производительность канализационных очистных сооружений пос. Новый свет в настоящее время составляет около 1500 м³/сут. Объем определяется по расчету, приборы учета отсутствуют. Сточные воды поступают в приемную камеру по пяти трубопроводам от КНС-1, КНС-2, КНС-3 и от насосной станции КОС.

Технологические схемы работы КОС представлены на рисунке 13.

Рисунок 13. Схема очистных сооружений п. Новый Свет

Из приемной камеры по открытому каналу сточные воды поступают в песколовки с круговым движением воды, которые находятся в не рабочем состоянии. Перемешивание песка  песколовок осуществляется центробежными насосами марки БФ, установленными в насосной станции.

После песколовок по открытым каналам сточные воды поступают в два  осветлителя - перегнивателя. Сточные воды по лоткам подаются в центральные трубы. Напор сточной воды, обуславливаемый разностью отметок уровней сточной воды над входом в трубу и в осветлителе, обеспечивает определенную скорость движения в сточной воды в центральной трубе, необходимую для засасывания воздуха из атмосферы. Водовоздушная смесь из центральной трубы направляется отражательным щитом вверх в камеру флокуляции. Здесь происходит перемешивание и самопроизвольная коагуляция сточных вод в течение 20 минут, после чего они поступают в отстойную камеру, где образуется взвешенный слой осадка.

Продолжительность пребывания сточных вод в отстойной камере не менее 70 минут. Осветленные сточные воды далее направляются на аэрофильтры. Загрузочным материалом аэрофильтров является мраморная щебенка.

После аэрофильтров сточные воды собираются в сборный резервуар, в котором установлены датчики уровня сточных вод и далее насосами перекачиваются во вторичные отстойники.

Во вторичных отстойниках происходит разделение условно очищенной сточной воды и биопленки. Условно очищенные сточные воды перекачиваются в мелиоративную канаву, которая через 4 км соединяется с р. Ижора.

Песок из песколовок удаляется на песковую площадку под гидростатическим напором. Биопленка из вторичных отстойников под гидростатическим напором поступает резервуар и далее насосами марки БФ перекачивается в распределительную камеру осветлителей - перегнивателей. Выпавший на дно осветлителя осадок направляется в приемный резервуар насосной станции, откуда насосом марки БФ подается в верхнюю зону перегнивателя, в  котором  подвергается  сбраживанию. Выпуск сброженного осадка производиться через 7 - 10 суток на иловые площадки.

В насосной станции установлены насосы марки БФ, которые выполняют следующие функции:

2 насоса марки БФ перекачивают условно очищенные сточные воды в мелиоративную канаву, производят перемешивание песка в песколовках и осуществляют перекачку сброженного осадка на иловые площадки;

2 насоса марки БФ перекачивают производственные сточные воды в приемную камеру;

3 насоса марки БФ перекачивают осветленные сточные воды после аэрофильтров в распределительную камеру вторичных отстойников;

2 насоса марки БФ перекачивают биопленку в распределительную камеру осветлителей - перегнивателей и в верхнюю зону перегнивателя.

Разрешительная документация на сброс условно очищенных сточных вод на рельеф местности имеется. Лимиты на образование отходов отсутствуют. Учет отходов не производится.

Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в мелиоративную канаву, производится 1 раз в квартал в лаборатории контроля качества воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района». Выборочные данные по лабораторному контролю за 2011 г. представлены в таблице 26.

Таблица 26. Данные лабораторного контроля за 2011 г.

| Загрязняющие ингредиенты | Эффективность работы КОС п. Новый Свет,% |  |  |  | Норматив ПДС, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 09.02.2011 г. | 06.04.2011 г. | 08.08.2011 г. | 16.11.2011 г. |  |
| Взвешенные вещества | 92,3 | 53,9 | 93,8 | 95,8 | 10,75 |
| БПК5 | 63,5 | 66,8 | 91,4 | - | 4,5 |
| ХПК | 47,5 | 50,0 | 85,4 | 58,8 | 30 |
| Фосфор общий | 24,5 | 15,2 | - | 46,5 | 1,5 |

Нормативы ПДС не достигаются по шести ингредиентам: БПК5, ХПК, азот аммонийный, фосфаты (по Р), фосфор общий, железо общее.

В 2008 году для КОС пос. Новый Свет был разработан проект нового строительства канализационных очистных сооружений, который позволял достигнуть нормативов ПДС по всем загрязняющим ингредиентам. Рекомендации по технологии очистки сточных вод и обработки осадка были даны профессором д.т.н. кафедры Водоотведения Мишуковым Б.Г. Однако, данный проект строительства реализован не был.

Пос. Торфяное

Состав сточных вод - хозяйственно-бытовые.

Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов  самотеком поступают в приемный резервуар КНС.

В приемном резервуаре установлены поплавки, которые являются датчиками уровня сточных вод. Сточные воды по чугунному трубопроводу Ø 100 мм и двум чугунным трубопроводам Ø150 мм самотеком поступают в приемный резервуар.

Из приемного резервуара сточные воды насосами марки 5Ф - 12 производительностью 216 м³/час, напором 24 м с мощностью двигателя 22 кВт и СМ 125/80-315 производительностью 80 м³/сут., напором 32 м с мощностью двигателя 22 кВт (1 рабочий, 1 резервный насосы) перекачиваются по  стальному напорному трубопроводу Ø 100 мм на КОС г. Гатчина. Расстояние от КНС до КОС примерно 5 км. Включение и выключение насосов в КНС происходит от уровня сточной воды в приемном резервуаре.

На напорном трубопроводе установлен первичный прибор для измерения расхода сточных вод. Вторичный прибор, показывающий расход сточных вод установлен на стене насосного отделения. Среднесуточный расход сточных вод составляет около 250 м3.

Таблица 27. Характеристика основных насосных станций

| Наименование оборудования | Тип оборудования | Количество рабочих (резерв), шт. | Производи-тельность, м³/час | Напор, м | Мощность э/двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Новый свет |  |  |  |  |  |
| КНС 1 | СД 160 /45 СМ 125/80 -315 | 1 1 | 128+ 80=208 | 30 32 | 22 22 |
| КНС 2 | СД 160 /10 СД 160 /45 | 1 1 | 160+128=288 | 10 30 | 22 22 |
| КНС 3 | СД 160 /45 СМ 125/80 -315 | 1 1 | 128+80=208 | 30 32 | 22 22 |
| Пос. Торфяное |  |  |  |  |  |
| КНС | 5Ф-12 | 1 | 216 | 24 | 22 |

Во всех остальных населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, централизованное водоотведение отсутствует, сточные воды отводятся в выгребные ямы.

Канализационные стоки от объектов садоводческих некоммерческих товариществ отводятся также в выгребные ямы.

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

Технические обследования системы водоотведения МО «Новосветское сельское поселение» в ближайшие пять лет не выполнялись. Ранее проведенное техническое обследование выявило необходимость реконструкции строительных конструкций и технологического оборудования КНС п. Новый Свет и п. Торфяное, техническое состояние которых признано неудовлетворительным.

Техническое состояние самотечных и напорных канализационных сетей МО также неудовлетворительное, требуется проведение мероприятий по реконструкции (перекладки) изношенных участков канализации.

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

Технологические зоны водоотведения в МО Новосветское СП представлены в поселке Новый свет и поселке Торфяное, включающие в себя только жилую застройку, а также социальные, культурные и бытовые объекты. Зонами нецентрализованного водоотведения являются все остальные населенные пункты, входящие в состав муниципального образования.

Технологические зоны водоотведения МО «Новосветское сельское поселение» проиллюстрированы на рисунках 14-15.

Рисунок 14. Технологическая зона водоотведения п. Новый Свет

Рисунок 15. Технологическая зона водоотведения п. Торфяное

    - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Существующая схема утилизации сброженного осадка состоит в том, что осадок перекачивается на иловые площадки, расположенные вблизи КОС. Осадок с иловых карт не утилизируется для последующего применения в каком-либо виде.

На сегодняшний день применяются схемы переработки и утилизации осадки сточных вод, с последующим его применении в сельскохозяйственной деятельности в качестве удобрения. Однако, это влечет значительные капиталовложения, а также поиск постоянного рынка сбыта.

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

Протяженность канализационных сетей пос. Новый Свет составляет 23,5 км. Диаметр канализационных сетей 150-300 мм. Материал трубопроводов - чугун, сталь, керамика, асбестоцемент. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

Сточные воды с канализованных северо-западных территорий поселка собираются по системе трубопроводов и самотеком по двум стальным трубопроводам Ø 159 мм поступают в приемный резервуар КНС - 1, расположенной по адресу пос. Новый Свет, 129.

Состав стоков - хозяйственно-бытовой. Приемный резервуар КНС - 2 оборудован датчиком уровня поступления сточных вод

Сточные воды с канализованных северо-восточных территорий поселка собираются по системе трубопроводов и самотеком по стальному трубопроводу Ø 159 мм поступают в приемный резервуар КНС - 2, расположенной по адресу пос. Новый Свет, 130.

Состав стоков - хозяйственно-бытовой. Приемный резервуар КНС - 2 оборудован датчиком уровня поступления сточных вод.

Производственные сточные воды от промышленных предприятий поселка Новый Свет собираются по системе трубопроводов и самотеком по трем стальным трубопроводам Ø 159 мм и двум стальным трубопроводам Ø 100 мм поступают в приемный резервуар КНС – 3.

Приемный резервуар КНС - 3 оборудован датчиком уровня поступления сточных вод. Для сбора крупных включений из сточных вод в приемном резервуаре установлены решетки – ловушки.

Поселок Торфяное

Общая протяженность самотечных канализационных сетей пос. Торфяное около 6,9 км. Диаметр канализационных сетей 100 - 250 мм. Материал трубопроводов - чугун, сталь, керамика, асбестоцемент. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

Таблица 28. Техническая характеристика оборудования канализационных сетей

| Тип канализационной сети | Диаметр, мм | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Новый Свет | 150-300 | 23,5 | н/д | 100 |
| Пос. Торфяное | 100-250 | 6,9 | н/д | 100 |

    - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населенного пункта. По системе, состоящей из каналов, коллекторов, трубопроводов, общей протяженностью 23,5 км  (п. Новый Свет) и 6,9 км (п. Торфяное) и канализационных насосных станций, отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории МО.

По данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района», в течение 2013 года в системе водоотведения не было зарегистрировано аварий.

Аварийных сбросов и загрязнений почвы на территории Новосветского сельского поселения за 2013 год также не было.

В системах водоотведения преобладают безнапорные участки. Запорная арматура с ручным управлением. Работа КНС – автоматическая, задающим сигналом для работы насосов являются датчики уровня в резервуарах КНС.

Принимая во внимание вышесказанное, следует отметить, что надежность системы водоотведения определяется, в основном состоянием сетей, износ которых на сегодняшний день довольно велик.

Управляемость системы водоснабжения определяется функционированием (исправной работой) всех органов управления, а именно, - запорной арматуры, насосным оборудованием и пр. Учитывая срок эксплуатации органов управления системы (с момента ввода в эксплуатацию канализационных сетей), следует вывод о низком уровне управляемости системы. Данные о фактическом состоянии оборудования отсутствуют, так как техническое обследование системы в ближайшие 5 лет не проводилось.

    - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Оценка воздействия централизованной системы водоотведения МО Новосветское СП на окружающую среду выполнена с точки зрения объемов сброса загрязняющих веществ в водные объекты муниципального образования, а именно в реку Ижора. Также, воздействие на окружающую среду оказывает воздействие осадок, остающийся после очистки сточных вод. Но оценить его влияние не представляется возможным, так как отсутствуют данные об их количестве.

    - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Все населенные пункты, за исключением п. Новый свет и п. Торфяное, не охвачены централизованной системой водоотведения. Все населенные пункты, где отсутствует централизованное водоотведение, по численности постоянно проживающего населения не превышают 200 человек.

    - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО «Новосветское сельское поселение»

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

В основном канализационные сети выполнены из железобетонных и стальных труб. Согласно Приказу Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 № 378 «Об утверждении "Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий» нормативный срок службы железобетонных и стальных труб составляет 40 и 30 лет соответственно. В системе есть незначительное количество замененных в 00-ые и 10-ые годы участков (замена на ПНД трубы) сети. Система водоотведения п. Новый свет и п. Торфяное введена в эксплуатацию в конце 1960-х годов, следовательно, амортизационный  износ магистральных сетей близок к 100%. Это приводит к образованию утечек в сетях. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Также, реконструкция требуется КНС пос. Торфяное и 3 КНС пос. Новый Свет, состояние оборудования которых на данный момент удовлетворительное (наблюдается сильная коррозия металла).

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения

Данный раздел сформирован по отчетным и техническим данным, предоставленным ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района".

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Технологические зоны водоотведения в МО Новосветское СП представлены в пос. Торфяное и пос. Новый Свет, и включают в себя многоквартирную застройку, а также социальные, культурные, бытовые и промышленные объекты.

Балансы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения населенных пунктов МО представлены в таблице 29.

Таблица 29. Баланс поступления сточных вод

| Реализация стоков | Ед. измерений | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Население | тыс. м³ | 467,562 | 456,757 | 396,669 | 369,525 | 367,643 |
|  | % от общего | 72,8 | 71,1 | 67,9 | 65,6 | 66,0 |
| Бюджетные организации | тыс. м³ | 16,951 | 12,534 | 10,423 | 11,643 | 17,179 |
|  | % от общего | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 3,1 |
| Прочие | тыс. м³ | 50,591 | 62,577 | 64,804 | 58,284 | 50,941 |
|  | % от общего | 7,9 | 9,7 | 11,1 | 10,3 | 9,1 |
| Внутренний оборот | тыс. м³ | 83,193 | 85,769 | 87,806 | 99,347 | 97,050 |
|  | % от общего | 12,9 | 13,4 | 15,0 | 17,6 | 17,4 |
| Собственные нужды | тыс. м³ | 24,342 | 24,342 | 24,342 | 24,342 | 24,342 |
|  | % от общего | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
| Всего | тыс. м³ | 642,638 | 641,979 | 584,044 | 563,141 | 557,155 |

Анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения показал, что:

- основная часть стоков в системы водоотведения МО поступает от населения;

- расчетный прием сточных вод от населения, в течение рассматриваемого периода снижался, что объясняется постепенным оборудованием абонентов приборами учета питьевой воды и ГВС.

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности населения и предприятий с рассматриваемой территории, организовано отводятся через централизованные системы водоотведения.

Инфильтрационный сток - неорганизованные дренажные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности сетей и сооружений.

По предоставленным данным учёт притока неорганизационного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) не ведётся, централизованная система ливневой канализации отсутствует.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Здания, строения и сооружения на территории пос. Новый Свет и пос. Торфяное не оборудованы общедомовыми приборами учета принимаемых сточных вод, так как системы водоотведения выполнены в безнапорном исполнении. Для ультразвуковых приборов учета и аналогичных по принципу действия одним из необходимых параметров является полное заполнение трубопровода, в котором осуществляется измерение. При самотечном водоотведении такое правило не выполняется. На сегодняшний день существуют приборы, способные измерять расход жидкости с частичным заполнением трубы, но их стоимость значительно выше, нежели стоимость ультразвуковых. Те абоненты, у которых отсутствуют индивидуальные счетчики воды и ГВС оплачивают услуги по водоотведению исходя из нормативных величин.

Для технического учета принятых очистными сооружениями пос. Торфяное стоков используется прибор учета, установленный на напорном трубопроводе КНС. При осуществлении коммерческих расчетов показания с данного прибора не учитываются.

    - Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

Ретроспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице 30.

Таблица 30. Ретроспективный баланс поступления сточных вод

| Год | Реализация стоков, м³ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные организации | Прочие | Всего по стокам |
| 2009 | 467,562 | 16,951 | 50,591 | 535,104 |
| 2010 | 456,757 | 12,534 | 62,577 | 531,868 |
| 2011 | 396,669 | 10,423 | 64,804 | 471,896 |
| 2012 | 369,525 | 11,643 | 58,284 | 439,452 |
| 2013 | 367,643 | 17,179 | 50,941 | 435,763 |

Из вышеприведенных данных следует, что в течение с 2009 по 2013 год расчетный прием сточных вод снижался из-за постепенного оборудования абонентов приборами учета питьевой воды и ГВС.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитаны в соответствии с:

- действующими нормативами потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 № 25 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 28.06.2013 № 180);

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- прогнозными данными жилого строительства до 2024 года, предоставленными администрацией МО Новосветское СП;

- прогнозными данными численности населения до 2024 года, предоставленными администрацией МО Новосветское СП;

- утвержденной схемой теплоснабжения МО Новосветское СП;

- федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Исходными данными для расчета перспективных балансов являются:

- многоэтажное строительство в п. Новый Свет (присоединение к сетям ХВС);

- прирост численности населения муниципального образования к 2024 году составит 871человек;

- переход полностью на закрытую систему ГВС к 2022 году, в соответствии с п. 8 и п.9 ст. 29 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Переход на закрытую систему ГВС планируется осуществить путем перехода с двухтрубной на четырехтрубную систему теплоснабжения с установкой дополнительного теплообменного оборудования на котельной и реконструкцией тепловых сетей.

В таблице 31 приведен перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с учетом расхода воды на приготовление ГВС и прироста населения.

Таблица 31. Перспективный баланс поступления сточных вод

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Базовый год | Расчет на перспективу | Прирост показателя к базовому году, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2024 |  |
| 1 | Прием сточных вод, в том числе: | тыс.м³/год | 557,15 | 610,74 | 9,6 |
|  |  | тыс. м³/сут | 1,53 | 1,67 |  |
| 1.1 | Население | тыс. м³/год | 367,64 | 416,03 | 13,2 |
|  |  | тыс. м³/сут | 1,01 | 1,14 |  |
| 1.2 | Бюджетные организации | тыс. м³год | 17,18 | 18,49 | 7,6 |
|  |  | тыс. м³/сут | 0,047 | 0,051 |  |
| 1.3 | Прочие | тыс. м³год | 50,94 | 54,83 | 7,6 |
|  |  | тыс. м³/сут | 0,140 | 0,150 |  |
| 1.4 | Внутренний оборот | тыс. м³год | 97,05 | 97,05 | 0 |
|  |  | тыс. м³/сут | 0,27 | 0,27 |  |
| 1.5 | Собственные стоки | тыс. м³год | 24,3 | 24,3 | 0 |
|  |  | тыс. м³/сут | 0,07 | 0,07 |  |

К расчетному сроку планируемое поступление сточных вод изменится в сторону увеличения на 9,6 % по сравнению с базовым годом, что обуславливается подключением новых многоквартирных домов и приростом населения (при расчете принимается, что все новые потребители будут обеспечены централизованным водоснабжением согласно 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»).

  - Прогноз объема сточных вод

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в п.2.2.5 настоящего проекта.

В таблице 32 приведены сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 32. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропущено сточных вод | тыс. м3 | 557,15 | 557,15 | 563,02 | 568,88 | 574,74 | 580,60 | 586,46 | 592,32 | 596,81 | 601,29 | 605,78 | 610,74 |
|  | Среднесуточный объем принятых сточных вод | тыс. м3/сут. | 1,526 | 1,526 | 1,543 | 1,559 | 1,575 | 1,591 | 1,607 | 1,623 | 1,635 | 1,647 | 1,660 | 1,673 |
|  | В максимальные сутки | тыс. м3/сут. | 1,984 | 1,984 | 2,005 | 2,026 | 2,047 | 2,068 | 2,089 | 2,110 | 2,126 | 2,142 | 2,158 | 2,175 |
| 1.1. | Население | тыс. м3 | 367,64 | 367,64 | 373,03 | 378,42 | 383,81 | 389,20 | 394,58 | 399,97 | 403,99 | 408,00 | 412,02 | 416,03 |
|  |  | тыс. м3/сут. | 1,007 | 1,007 | 1,022 | 1,037 | 1,052 | 1,066 | 1,081 | 1,096 | 1,107 | 1,118 | 1,129 | 1,140 |
| 1.2. | Бюджетные организации | тыс. м3 | 17,18 | 17,18 | 17,30 | 17,42 | 17,54 | 17,66 | 17,77 | 17,89 | 18,01 | 18,13 | 18,25 | 18,49 |
|  |  | тыс. м3/сут. | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,050 | 0,050 | 0,051 |
| 1.3. | Прочие потребители | тыс. м3 | 50,94 | 50,94 | 51,29 | 51,65 | 52,00 | 52,35 | 52,71 | 53,06 | 53,41 | 53,77 | 54,12 | 54,83 |
|  |  | тыс. м3/сут. | 0,140 | 0,140 | 0,141 | 0,142 | 0,142 | 0,143 | 0,144 | 0,145 | 0,146 | 0,147 | 0,148 | 0,150 |
| 1.4. | Внутренний оборот | тыс. м3 | 97,05 | 97,05 | 97,05 | 97,05 | 97,05 | 97,05 | 97,05 | 97,05 | 97,05 | 97,05 | 97,05 | 97,05 |
|  |  | тыс. м3/сут. | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| 1.5. | Собственные нужды | тыс. м3 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | 24,34 |
|  |  | тыс. м3/сут. | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |

Тенденция изменения показателей принята линейной (с равномерным увеличением показателей) по причине отсутствия в генеральном плане, инвестиционных программах и иных документах, четко регламентирующих сроки и объемы ввода нового жилого фонда, изменения численности населения и нагрузок на системы ХВС и ГВС. Увеличение численности населения принято равномерным согласно варианту демографического прогноза, представленного в Генеральном плане.

    - Описание структуры централизованной системы водоотведения

Структура централизованной системы водоотведения МО Новосветское СП состоит из технологических зон водоотведения п. Новый Свет и п. Торфяное, они же являются эксплуатационными зонами. Эксплуатирующей организацией является ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района". Структура абонентского состава системы водоотведения подробно была рассмотрена ранее.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен в соответствии с прогнозируемыми балансами приема сточных вод по годам, с учетом перспективного изменения объемов водоотведения. Также в данном расчете учтен объем неорганизованного притока сточных вод с поверхности рельефа.

Фактический максимальный суточный объем приема стоков оценен исходя из данных о максимальной продолжительности насосного оборудования КНС во время весеннего паводка. На перспективу, данный объем был принят за базовую величину и скорректирован на перспективный прирост приема стоков от вновь вводимых объектов.

По данным ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района", суммарное время работы насосов КНС достигает 2,1 часов в сутки. Номинальная рабочая производительность канализационных насосов:

КНС-1

Насос СД 160/45 производительностью 128 м3/ч;

Насос СМ 125/80-315 производительностью 80 м3/ч;

КНС-2

Насос СД 160/10 производительностью 160 м3/ч;

Насос СД 160/45 производительностью 128 м3/ч;

КНС-3

Насос СД 160/10 производительностью 128 м3/ч;

Насос СД 160/45 производительностью 80 м3/ч.

Исходя из этого максимальный фактический расход сточных вод за сутки в базовом году рассчитаем по следующей формуле:

Vмакс_ф = Qнас*Ч = 704*2,1 = 1478,4 м3/сут;

где:

Qнас =704 м3/ч, – суммарная рабочая производительность насосов;

Ч = 2,1 ч, – максимальное количество часов работы насосов за сутки.

Следовательно, минимальная необходимая производительность очистных сооружений на сегодняшний день составляет 1500 м3/сут.

Перспективный прирост приема сточных вод (в максимальные сутки) к расчетному сроку составит 650 м3/сут.

По результатам выполненных расчетов сделан вывод о том, что для покрытия перспективного спроса на услуги водоотведения необходимы очистные сооружения минимальной производительностью 2200 м3/сут.

    - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов до КНС. От КНС до очистных сооружений п. Новый Свет стоки транспортируются по пяти напорным трубопроводам Ду 150мм.

Для разработки электронной модели объектов централизованной системы водоотведения МО Новосветское СП использовалась геоинформационная система Zulu 7.0.

Пакет Zulu Drain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять построение продольного профиля системы.

Анализ выполненных в геоинформационной системе Zulu расчетов (пакет ZuluDrain) показал, что канализационные сети имеют достаточный запас пропускной способности, зон с дефицитом пропускной способности не выявлено.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы водоотведения в РПК Zulu. Результаты гидравлического расчета на существующий момент и на перспективу представлены в Приложениях 7 и 9 соответственно. График продольного профиля сети представлен в Приложении 8.

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Согласно результатам расчетов, выполненных в п. 2.3.3, минимальная требуемая производительность очистных сооружений на существующий момент составляет 1500 м3/сут. Проектная мощность существующих КОС составляет 1500 м3/сут. Следовательно, на сегодняшний день, дефицит мощности очистных сооружений отсутствует.

Расширение зоны действия существующих КОС, по этой причине невозможен. В перспективе дефицит мощности КОС может составить до 42,5%.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Задачи развития:

- обеспечения населения качественным и надежным отведением стоков;

- повышение надежности функционирования системы в целом;

- снижение негативного влияния централизованных систем водоотведения на окружающую среду.

Принципы:

- обеспечение для абонентов доступности водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения;

- обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;

- внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.

Направления развития:

- обновление сетевого хозяйства;

- расширение зоны действия систем водоотведения;

- приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;

- внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;

- применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод.

Целевые показатели развития:

- повышение показателя обеспеченности населения услугами водоотведения;

- приведение показателя удельного расхода электроэнергии на 1 м³ отведенных сточных вод до 0,7 кВтч/м³;

- приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и утвержденным нормативам ПДК, приведенных в Приложении 2.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В целях реализации направлений развития системы водоотведения МО Новосветское СП, в настоящем проекте приняты следующие основные мероприятия:

- замена ветхих участков канализационных сетей со 100% амортизационным износом и сетей, нормативный срок эксплуатации которых закончится к расчетному сроку;

- строительство новых участков канализационных сетей, для обеспечения услугами водоотведения новых объектов многоквартирной жилой застройки;

- проектирование и строительство локальных очистных сооружений в пос. Пригородный – плановая дата начала 2015 год, завершения – 2016 год;

- реконструкция существующих КОС п. Новый Свет.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить основные задачи и проблемы в сфере водоотведения муниципального образования и достигнуть к расчетному сроку всех целевых показателей, рассмотренных п. 2.4.1 настоящего проекта.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

- Техническое обоснование частичной реконструкции канализационных сетей.

В основном, канализационные сети выполнены из железобетонных и стальных труб. Согласно Приказу Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 № 378 «Об утверждении "Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий» нормативный срок службы железобетонных труб составляет 40 лет соответственно. В системе есть незначительное количество замененных в 00-ые и 10-ые годы участков (замена на ПНД трубы) сети. Системы водоотведения п. Новый Свет и п. Торфяное введены в эксплуатацию в конце 1960-х годов, следовательно, амортизационный износ магистральных сетей близок к 100%. Это приводит к образованию утечек в сетях. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

- Техническое обоснование строительства новых участков канализационных сетей.

На территории п. Новый Свет в течение рассматриваемого срока планируется многоэтажное строительство. Согласно ПП РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», гарантирующая организация обязана подключить абонента к сетям водоотведения при наличии технической возможности.

Для обеспечения возможности подключения вышеуказанных абонентов планируется строительство новых участков канализационных сетей.

- Техническое обоснование реконструкции канализационных очистных сооружений п. Новый Свет.

Согласно расчетам, выполненным в п. 2.3.3. минимальная необходимая производительность очистных сооружений на сегодняшний день составляет 1500 м³/сут.

Перспективный прирост приема сточных вод (в максимальные сутки) к расчетному сроку составит 650 м³/сут.

По результатам выполненных расчетов сделан вывод о том, что для покрытия перспективного спроса на услуги водоотведения необходимы очистные сооружения минимальной производительностью 2200 м³/сут.

На сегодняшний день, дефицит мощности очистных сооружений отсутствует Расширение зоны действия существующих КОС, по причине износа установленного оборудования, невозможен. В перспективе дефицит мощности может составить до 42,5%.

Также, реализация данного мероприятия необходима по причине неудовлетворительного функционирования существующих КОС, в связи с чем наблюдается превышение нормативов объема сброса в водные объекты.

- Техническое обоснование строительства локальных канализационных очистных сооружений для муниципальных жилых домов по Вырицкому шоссе и ул. Ленэнерго в пос. Пригородный.

На сегодняшний день централизованная система водоотведения муниципальных жилых домов по Вырицкому шоссе и ул. Ленэнерго пос. Пригородный отсутствует. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется машинами АНЖ. Выгребные ямы под жилыми домами находятся в неудовлетворительном состоянии, технические подполья подтоплены канализационными стоками.

В связи с этими обстоятельствами, было принято решение о строительстве локальных канализационных очистных сооружений.

Локальные очистные сооружения – это комплекс инженерных сооружений и оборудования, в котором происходит процесс глубокой биологической очистки с биохимическим разрушением микроорганизмами органических веществ.

При выборе локальных очистных сооружений необходимо учитывать несколько факторов:

- особенности грунта и территории, где планируется устройство автономной канализации;

- глубина залегания канализационного выпуска из дома;

- количество проживающих человек (для определения объема очистных сооружений);

- залповый сброс воды в систему автономной канализации (локальные очистные сооружения).

В настоящее время биологический метод очистки стоков (локальные очистные сооружения) является наиболее эффективным и наиболее востребован в районах с высоким уровнем грунтовых вод, что актуально для Ленинградской области.

- Техническое обоснование строительства модульных КНС п. Новый Свет и п. Торфяное

Существующие КНС, осуществляющие транспортировку стоков с территории п.Новый Свет и п. Торфяное, морально и физически устарели: на КНС применяется устаревшее, энергоемкое оборудование, металлическое оборудование подвергается коррозии из-за отсутствия вентиляции.

Предлагается осуществить замену КНС с применением нового, энергоэффективного оборудования, работающего в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

- Сведения о реконструкции канализационных сооружений полной биологической очистки сточных вод.

К расчетному сроку планируется полностью вывести из эксплуатации существующие КОС биологической очистки п. Новый Свет. Данные сооружения эксплуатируются с 70х годов. Реконструкция на очистных сооружениях с тех пор не выполнялась. По данным анализов проб сточных вод после очистки, в стоках имеются превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, что свидетельствует об их неудовлетворительном техническом состоянии.

В течение рассматриваемого периода планируется выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений полной биологической очистки с увеличением проектной производительности до 2650 м³/сут. Производительность проектируемых сооружений подобрана с учетом 20% резерва мощности сооружений к концу расчетного срока настоящей схемы водоотведения.

- Сведения об участках канализационной сети, подлежащих реконструкции.

В основном, канализационные сети п. Новый Свет и п. Торфяное выполнены из железобетона, но небольшая часть сетей выполнена из стали.

К расчетному сроку предполагается реконструкция 11,2 км сетей. Согласно гидравлическим расчетам канализационных сетей, диаметры всех предлагаемых к строительству канализационных сетей составляют 150-300 мм. Материал труб – ПВХ.

- Сведения об участках канализационной сети, подлежащих строительству.

К расчетному сроку предполагается строительство 5,5 км сетей в п. Новый Свет, п. Торфяное и п. Пригородный. Согласно гидравлическим расчетам канализационных сетей, диаметры всех предлагаемых к строительству канализационных сетей составляют 150 мм.

Трассы прохождения предлагаемых к строительству сетей отражены в электронной модели системы водоотведения МО Новосветское СП, выполненной в ПРК Zulu Drain 7.0. Материал труб – ПВХ.

- Сведения о строительстве локальных канализационных очистных сооружений для муниципальных жилых домов по Вырицкому шоссе и ул. Ленэнерго в пос. Пригородный

В течение рассматриваемого периода планируется строительство локальных  очистных сооружений для муниципальных домов по Вырицкому шоссе и ул. Ленэнерго в пос. Пригородный.

Проектная производительность очистных сооружений будет составлять 20 м3/сутки домов по Вырицкому шоссе и 50 м3/сутки жилые дома по ул. Ленэнерго.

В качестве проектируемых ЛОС предлагается строительство локальных очистных сооружения Юнилос «Астра: Юнилос Астра 100 лонг и Юнилос Астра 300.

Установки очистки и обеззараживания бытовых сточных вод имеют сертификат соответствия и выполняются согласно ТУ 4859-001-13330609-2007.

Предложенное мероприятие в полной мере обеспечит очистку объема сточных вод на перспективу в рамках требований законодательства РФ.

- Сведения о КНС п. Новый Свет и п. Торфяное, планируемых к выводу из эксплуатации

К расчетному сроку планируется полностью вывести из эксплуатации, существующие КНС п. Новый Свет и п. Торфяное. Данные сооружения эксплуатируются с 80х годов и с тех пор реконструкция на канализационных насосных станциях не выполнялась. По результатам технического обследования, было предложено строительство модульных КНС, располагающейся рядом с существующими.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Новосветское сельское поселение», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На рисунке 16 проиллюстрирован предварительный план размещения площадки под строительство новых локальных очистных сооружений п. Пригородный.

Рисунок 16. Предварительный план размещения площадки под строительство новых ЛОС п. Пригородный

Реконструируемые КОС п. Новый Свет, а также новые КНС п. Новый Свет и п. Торфяное предварительно сохранят свое территориальное расположение.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Зона санитарной охраны имеется на КОС пос. Новый Свет. Проекты зон санитарной охраны сетей и сооружений (за исключением 4 скважин пос. Новый Свет) централизованной системы водоотведения в других населенных пунктах МО Новосветское СП отсутствуют. Рекомендуется в кротчайшие сроки выполнить и утвердить проекты ЗСО.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Из новых объектов системы водоотведения основным объектом, требующим значительной территории для размещения являются очистные сооружения пос. Новый Свет и локальные канализационные очистные сооружения в пос. Пригородный.

Планируемое размещение новых сооружений биологической очистки проиллюстрированы на рисунке 17.

Рисунок 17. Предварительный план размещения площадки под строительство новых ЛОС п. Пригородный

Площадь под размещение новых сооружений выбрана предварительно и будет уточняться при выполнении проектно-изыскательских работ.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Проектом предусмотрено мероприятие по реконструкции очистных сооружений п. Новый Свет. Данное мероприятие позволит снизить сбросы вредных веществ в реку Ижора до утвержденных нормативных значений

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

На существующих очистных сооружениях утилизация осадка происходит на иловых площадках, расположенных в 40 метрах севернее сооружений. При реализации мероприятия по строительству новых очистных сооружений осадок будет скапливаться в накопителе осадка.

  - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 год с последующим приведением к прогнозным ценам.

Расчеты прогнозных цен выполнены в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанным  Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции.

Канализационные сети

Данным проектом предусмотрено строительство и реконструкция сетей водоотведения в объеме, соответствующем п.2.4.

Стоимость реконструкции водопроводных сетей приняты из расчета среднерыночной цены прокладки погонного метра канализационной сети в размере:

- для Ду 150 мм - 5000 руб./п.м.;

- для Ду 250 мм - 5700 руб./п.м.;

- для Ду 300 мм - 5900 руб./п.м.;

Стоимость строительства новых канализационных сетей приняты в размере 8000 руб. (включая проектирование) из расчета среднерыночной цены прокладки погонного метра канализационной сети Ду 150 мм.

Оценка капитальных затрат, необходимых для реконструкции участков сетей водоотведения, приведена в таблице 33.

Таблица 33. Общие затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции линейных объектов системы водоотведения и оценка капитальных затрат

| Наименование мероприятия | Протяженность сетей | Диаметр | Стоимость монтажа погонного метра | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство новых участков канализационных сетей | 5500 | 0,15 | 8000 | 44000,0 |
| Реконструкция канализационных сетей | 11200 | 0,25 | от 5000 до 5900 | 95543,0 |
| Итого, тыс. руб. | - | - | - | 139543,0 |

Общие затраты на модернизацию канализационных сетей составят 139,543 млн. руб. (в ценах 2014 года).

Канализационные очистные сооружения

Ориентировочная стоимость реализации мероприятий по реконструкции канализационных очистных сооружений биологической очистки п. Новый Свет составит 168,0 млн. руб. Данное мероприятие выполняется при софинансировании из бюджета Гатчинского муниципального района и бюджета Ленинградской области в рамках областной подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016 годы».

Локальные канализационные очистные сооружения

В качестве проектируемых ЛОС в п. Пригородный предлагается строительство локальных очистных сооружения Юнилос «Астра: Юнилос Астра 100 лонг и Юнилос Астра 300.

Оценка капитальных затрат, необходимых для реконструкции участков сетей водоотведения, приведена в таблице 34.

Таблица 34. Общие затраты на реализацию мероприятий по строительству локальных очистных сооружений

| Наименование мероприятия | Юнилос Астра 100 лонг , рублей | Юнилос Астра 300 , рублей |
| --- | --- | --- |
| Строительство (включая ПИР) | 575705 | 1489498 |
| Монтаж | 343000 | 495000 |
| Пуско-наладка | 36300 | 46900 |
| Всего | 955005 | 2031398 |

Общие затраты на строительство ЛОС составят 2986,4 тыс. руб. (в ценах 2014 года).

Строительство модульных КНС в п. Новый Свет и п. Торфяное

Данным проектом предусмотрено проведение реконструкции существующих КНС п. Новый Свет и п. Торфяное со строительство новых модульных КНС.

Затраты на проектирование и строительство модульных КНС представлены в таблице 35.

Таблица 35. Общие затраты на реализацию мероприятий по строительству КНС

| Мероприятие | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- |
| Строительство 3х модульных КНС в пос. Новый Свет | 14,2 млн. руб., в том числе проектно-изыскательские работы – 1,4 млн. руб., строительно-монтажные работы – 12,8 млн. руб. |
| Строительство модульной КНС в пос. Торфяное | 4,4 млн. руб., в том числе проектно-изыскательские работы – 0,4 млн. руб., строительно-монтажные работы – 4,0 млн. руб. |

Суммарные капиталовложения

Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 года, с последующим приведением к прогнозным ценам приведена в таблице 33.

Расчёты прогнозных цен выполнены в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанным Министерством экономического развития РФ, с учётом инфляции.

Таблица 36. Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 год с последующим приведением к прогнозным ценам

| Наименования мероприятия | Всего | Капиталовложения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Строительство и реконструкция канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационных сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 95543 | - | 9554,3 | 9554,3 | 9554,3 | 9554,3 | 9554,3 | 9554,3 | 9554,3 | 9554,3 | 9554,3 | 9554,3 |
| Строительство новых участков канализационных сетей | 44000 | - | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений п.Новый Свет | 168000 | 8000 | 54000 | 54000 | 52000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство локальных очистных сооружений п. Пригородный | 2986,4 | - | - | 955 | 2031,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство канализационных насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство 3х модульных КНС п. Новый Свет | 14200 | - | 1400 | 4266,7 | 4266,7 | 4266,7 | - | - | - | - | - | - |
| Строительство модульных КНС п. Торфяное | 4400 | - | 400 | 2000,0 | 2000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 329129,4 | 8000,0 | 69754,3 | 75176,0 | 74252,4 | 18221,0 | 13954,3 | 13954,3 | 13954,3 | 13954,3 | 13954,3 | 13954,3 |
| Индекс роста цен, о.е. |  | 1 | 1,055 | 1,113 | 1,1742 | 1,2388 | 1,307 | 1,3788 | 1,4547 | 1,5347 | 1,6191 | 1,7081 |
| Всего, с учетом прогноза роста цен | 392643,1 | 8000 | 73590,79 | 83670,85 | 87187,13 | 22572,13 | 18238,27 | 19240,19 | 20299,32 | 21415,66 | 22593,41 | 23835,34 |

Графическое изображение таблицы 33 представлено на рисунке 18.

Рисунок 18. План реализации мероприятий в сфере водоотведения

Суммарные капиталовложения, необходимые для реализации всех мероприятий, предусмотренных данным проектом схемы водоотведения, составит к 2024 году порядка 392,643 млн. руб. (с учётом прогнозных цен).

  - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

- «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих водоотведение (далее – целевые показатели деятельности)» -  показатели деятельности организаций, осуществляющих водоотведение (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;

- «фактические показатели деятельности» - значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;

- «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.

Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

В случаях, когда регулируемой организацией не утверждена инвестиционная программа, целевые показатели, предусмотренные пунктом 2.7.5, не устанавливаются (в соответствии с Проектом Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение). При этом целевые показатели, предусмотренные пунктами 1.7.1-1.7.4 устанавливаются исходя из фактических показателей деятельности регулируемой организации на начало период регулирования с  применением повышающих коэффициентов, рассчитанных уполномоченным органом с учетом износа централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

    - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоотведения;

- продолжительности перерывов водоотведения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как  отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.8 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.

Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 ч либо снижение его в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.

Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).

Исходя из этого, система водоотведения п. Новый Свет относится по надежности к 3 категории.

Перерывы в отведении стоков более 24 часов в течение 2011-2013 годов, согласно данным ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района", зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в отведении стоков менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения водоотведения устраняются аварийными бригадами эксплуатирующих организаций оперативно.

Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным

    - Показатели качества обслуживания абонентов

Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:

- среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»;

- доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.

По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

    - Показатели качества очистки сточных вод

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:

- доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;

- доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Все 100% сбрасываемых в водные объекты (в реку Ижора) сточных вод (475,671 тыс.м³ в 2013 году), из них доля очищенного поверхностного и дренажного стока 9,81% (46,663 тыс.м³/год).

Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы на базовый год составляет 0% (общее количество проб сточных вод, соответствующих требованиям составляет 0 шт. от общего количества взятых за рассматриваемый период проб стоков после очистки). К расчетному сроку планируется довести данный целевой показатель до 100%, посредством строительства новых очистных сооружений.

    - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Целевые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке согласно Проекту Приказа Госстроя «Об утверждении Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» устанавливается в отношении:

- уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

- доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Альтернативного утвержденного нормативного документа, который регламентирует порядок определения показателя эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод, на сегодняшний день нет. В связи с этим, установление целевых показателей по эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод необходимо выполнить при актуализации схемы, при условии, что к моменту актуализации появится соответствующий утвержденный нормативный документ.

    - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы определяются исходя из:

- Увеличения доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы;

- Увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным  требованиям.

Целевые показатели, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта определяются в расчете в расчете на 1 рубль инвестиционной программы.

В случаях, когда регулируемой организации не утверждена инвестиционная программа, целевые показатели, предусмотренные данным пунктом, не устанавливаются (в соответствии с Проектом Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение). На момент сбора данных для разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения инвестиционная программа в сфере водоснабжения ни у одной ресурсоснабжающей организации не утверждена.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения МО Новосветское СП в ходе сбора исходных данных для разработки данного проекта не выявлено.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Протоколы лабораторных исследований скважин п. Новый Свет

Протоколы лабораторных исследований скважин п. Пригородный

Протоколы лабораторных исследований скажин п. Торфяное

Приложение 2

Протоколы лабораторных испытаний сточных вод

КОС п. Новый Свет

Приложение 3

Перечень потребителей системы водоснабжения на 2013 год

| Название потребителя | Расчетный расход воды, л/с | Напор, м |
| --- | --- | --- |
| Пос. Новый Свет |  |  |
| Дом 34 | 1,08 | 28,3 |
| Дом 42 | 0,79 | 28,8 |
| Гараж | 0,024 | 30,6 |
| Амбулатория | 0,041 | 30,1 |
| Гостиница "Орбита" | 0,664 | 29,8 |
| Дом 41 | 0,78 | 29,1 |
| Дом 27 | 0,4 | 26,7 |
| Дом 27А | 0,33 | 26,6 |
| Дом 57Б | 0,35 | 25,9 |
| Дом 12 | 0,75 | 25,5 |
| Дом 11 | 0,45 | 26,3 |
| Дом 3 | 0,61 | 26,7 |
| Рынок | 0,02 | 26,9 |
| Дом 2 | 0,47 | 26,8 |
| Дом 1 | 0,45 | 27,0 |
| Дом 4 | 0,89 | 27,0 |
| Дом 5 | 1,12 | 27,0 |
| Пожарное депо | 0,3 | 29,5 |
| Баня | 0,049 | 29,4 |
| Администрация | 0,057 | 32,9 |
| Дом 45 | 0,38 | 36,5 |
| Дом 46 | 0,62 | 38,9 |
| Дом 28 | 0,4 | 38,8 |
| Дом 37А | 0,7 | 37,8 |
| Дом 37 | 0,74 | 38,1 |
| Дом культуры | 0,065 | 30,7 |
| Дом 29А | 0,5 | 26,2 |
| Дом 43 | 0,79 | 30,2 |
| Бойлерная | 0,1 | 30,8 |
| Дом 35 | 0,54 | 39,5 |
| Дом 36 | 0,66 | 39,7 |
| Торговый центр | 0,359 | 38,9 |
| Кормоцех | 0,005 | 38,4 |
| М.газ.хозяйство | 0,01 | 39,7 |
| Ангар | 0,01 | 40,1 |
| Котельная | 0,1 | 40,3 |
| Центральный склад 1 | 0,007 | 40,2 |
| Центральный склад 2 | 0,007 | 40,3 |
| РБУ | 0,01 | 40,7 |
| Зав.склад | 0,007 | 40,3 |
| Лаборатория о.с. | 0,01 | 39,0 |
| Х.Л. | 0,01 | 39,0 |
| Н.С. | 0,01 | 39,0 |
| Детсад №63 | 0,03 | 39,1 |
| Дом 38 | 0,69 | 27,8 |
| Торговый центр | 0,359 | 27,2 |
| РУС | 0,01 | 27,3 |
| Хозяйственный магазин | 0,079 | 27,6 |
| Школа | 0,057 | 28,3 |
| Детсад №2 | 0,024 | 27,3 |
| Механическая мастерская | 0,01 | 40,0 |
| Гараж | 0,024 | 40,3 |
| Дом 32 | 0,29 | 39,1 |
| Дом 33 | 0,35 | 39,4 |
| Молпром | 0,8 | 28,5 |
| Кристина(ИП Иванов) | 0,56 | 41,0 |
| Новый дом №2 | 0,3 | 38,8 |
| Новый дом №1 | 0,3 | 38,6 |
| Пос.Пригородный |  |  |
| Вырицкое ш. 10 | 0,21 | 17,7 |
| Вырицкое ш. 9 | 0,28 | 16,5 |
| Котельная №29 | 0,03 | 28,6 |
| Баня (дом 12) | 0,02 | 27,0 |
| Административное здание (МРЭО) | 0,007 | 26,9 |
| Садовая 12А | 0,05 | 44,4 |
| Садовая 13А | 0,01 | 43,9 |
| Садовая 14А | 0,01 | 43,5 |
| Садовая 15А | 0,02 | 43,0 |
| Веселая 5 | 0,01 | 39,2 |
| 2-й переулок д.7А | 0,01 | 35,5 |
| 2-й переулок д.6А | 0,02 | 35,3 |
| 2-й переулок д.5А | 0,03 | 35,6 |
| Вырицкое ш. 6 | 0,26 | 25,8 |
| Магазин | 0,02 | 26,1 |
| Садовая 16А | 0,02 | 40,4 |
| Садовая 27 | 0,01 | 40,7 |
| Садовая 22 | 0,01 | 44,4 |
| Садовая 23 | 0,01 | 44,9 |
| Вырицкое ш. 7 | 0,21 | 27,1 |
| Вырицкое ш. 8 | 0,41 | 27,7 |
| 2-й пер, д.1 | 0,01 | 35,4 |
| 1-й переулок д.2 | 0,04 | 37,5 |
| 1-й переулок д.1А | 0,01 | 37,2 |
| 1-й переулок д.6 | 0,02 | 37,8 |
| 1-й переулок д.7 | 0,02 | 37,5 |
| 2-й пер, д.1Б | 0,02 | 35,5 |
| 2-й пер, д.4 | 0,09 | 35,8 |
| 2-й пер, д.3 | 0,01 | 35,6 |
| 2-й пер, д.6 | 0,01 | 36,0 |
| 2-й пер, д.7 | 0,02 | 35,9 |
| 2-й пер, д.8 | 0,02 | 36,2 |
| 2-й пер, д.9 | 0,04 | 36,1 |
| Ленэнерго д.1 | 0,13 | 33,9 |
| Ленэнерго д.2 | 0,17 | 34,2 |
| Ленэнерго д.3 | 0,16 | 34,5 |
| Вырицкое ш. 3 | 0,01 | 24,9 |
| Центральная д.1 | 0,02 | 34,5 |
| Центральная д.4 | 0,02 | 34,9 |
| Центральная д.3 | 0,01 | 34,8 |
| Центральная д.3 | 0,01 | 34,8 |
| Центральная д.6 | 0,01 | 35,1 |
| Центральная д.9 | 0,01 | 35,1 |
| Центральная д.8 | 0,02 | 35,2 |
| Центральная д.12 | 0,01 | 35,3 |
| Центральная д.13 | 0,03 | 35,2 |
| Центральная д.19 | 0,02 | 36,7 |
| Центральная д.16 | 0,01 | 35,7 |
| Центральная д.17 | 0,02 | 36,0 |
| Центральная д.14 | 0,02 | 35,4 |
| Центральная д.20 | 0,02 | 37,1 |
| Центральная д.21 | 0,04 | 37,6 |
| Центральная д.22 | 0,01 | 37,4 |
| Центральная д.23 | 0,04 | 38,0 |
| Центральная д.26 | 0,01 | 37,4 |
| Центральная д.24 | 0,02 | 37,8 |
| Центральная д.18 | 0,01 | 36,0 |
| Центральная д.18/2 | 0,01 | 36,4 |
| Веселая 1А | 0,02 | 38,2 |
| Веселая 2 | 0,02 | 38,0 |
| ООО"Гранд" | 0,223 | 27,1 |
| Здание б/н | 0,01 | 30,0 |
| Пос. Торфяное |  |  |
| Дом 22 | 0,06 | 42,9 |
| Дом 20 | 0,09 | 43,1 |
| Дом 23 | 0,02 | 42,7 |
| Дом 32 | 0,04 | 42,6 |
| Столовая (дом 12) | 0,09 | 42,4 |
| Дом 21 | 0,02 | 43,0 |
| Дом 19 | 0,01 | 42,8 |
| Дом 25 | 0,07 | 42,5 |
| Дом 43 | 0,81 | 42,7 |
| Дет.сад (дом 28а) | 0,03 | 42,6 |
| Дом 17 | 0,02 | 42,8 |
| Дом 15 | 0,03 | 42,7 |
| Магазин (дом 18) | 0,01 | 42,5 |
| Котельная (дом 10) | 0,03 | 44,3 |
| Дом 41 | 0,95 | 42,5 |
| Дом 42 | 1,06 | 42,9 |
| Дом 13 | 0,04 | 42,3 |
| Дом 11 | 0,03 | 42,4 |
| Дом 12А | 0,09 | 42,3 |
| Дом 10 | 0,05 | 42,5 |
| Южная 8А | 0,07 | 42,7 |
| Южная 7А | 0,01 | 42,8 |
| Южная 5А | 0,03 | 42,4 |
| Южная 6А | 0,02 | 42,5 |
| Южная 2А | 0,05 | 42,1 |
| Южная 3А | 0,06 | 42,2 |
| Южная 1А | 0,06 | 42,0 |
| Проходная(дом 20А) | 0,01 | 44,7 |
| РММ (дом 24) | 0,03 | 45,2 |
| Южная 4А | 0,04 | 42,4 |
| Баня (дом 14) | 0,01 | 42,8 |
| Дом 44 | 1,14 | 41,2 |
| Дом 38 | 0,01 | 42,5 |
| Дом 36 | 0,01 | 42,5 |
| Дом 1 | 0,03 | 42,9 |
| Дом 2 | 0,01 | 42,3 |
| Дом 3 | 0,02 | 43,0 |
| Дом 4 | 0,01 | 42,3 |
| Дом 5 | 0,02 | 42,5 |
| Дом 6 | 0,01 | 42,3 |
| Дом 31А | 0,01 | 42,3 |
| Дом 8 | 0,01 | 42,4 |
| Здание б/н2 | 0,01 | 42,6 |
| Здание б/н1 | 0,01 | 42,2 |
| Здание б/н3 | 0,03 | 42,0 |

Приложение 4

Гидравлический расчет существующей системы водоснабжения

(обозначения приняты в соответствии с электронной моделью)

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Расход воды на участке, л/с | Расход воды на участке, м³/час | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Новый Свет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом 34 | 1 | 0,1 | 1,1 | 3,9 | 0,0 | 0,6 | 0,138 |
| 3 | Дом 42 | 2 | 0,05 | 0,8 | 2,8 | 0,0 | 13,2 | 0,402 |
| 2 | Гараж | 3 | 0,038 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,021 |
| 2 | Амбулатория | 4 | 0,05 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,021 |
| 3 | 2 | 13 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,008 |
| 3 | 4 | 13 | 0,1 | 1,4 | 5,2 | 0,0 | 1,0 | 0,184 |
| 4 | 62 | 11 | 0,15 | 0,7 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,038 |
| 4 | Дом 41 | 59 | 0,1 | 0,8 | 2,8 | 0,0 | 0,3 | 0,099 |
| 24 | 3 | 38 | 0,2 | 2,3 | 8,3 | 0,0 | 0,1 | 0,073 |
| 1 | 55 | 0 | 0,2 | 8,0 | 28,8 | 0,0 | 0,8 | 0,255 |
| 5 | Дом 27 | 14 | 0,1 | 0,4 | 1,4 | 0,0 | 0,1 | 0,051 |
| 5 | 6 | 6 | 0,2 | 7,4 | 26,8 | 0,0 | 0,7 | 0,237 |
| 6 | Дом 27А | 28 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,042 |
| 7 | 8 | 13 | 0,2 | 8,7 | 31,2 | 0,0 | 0,9 | 0,276 |
| 8 | Дом 57Б | 9 | 0,1 | 0,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,045 |
| 8 | 9 | 25 | 0,2 | 8,3 | 30,0 | 0,0 | 0,8 | 0,265 |
| 9 | Дом 12 | 4 | 0,05 | 0,8 | 2,7 | 0,1 | 11,9 | 0,382 |
| 10 | Дом 3 | 4 | 0,1 | 0,6 | 2,2 | 0,0 | 0,2 | 0,078 |
| 11 | 10 | 15 | 0,1 | 1,1 | 3,9 | 0,0 | 0,6 | 0,138 |
| 11 | 12 | 4 | 0,1 | 5,1 | 18,4 | 0,1 | 12,4 | 0,649 |
| 12 | Рынок | 16 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,003 |
| 12 | 13 | 15 | 0,15 | 5,1 | 18,3 | 0,0 | 1,4 | 0,287 |
| 10 | Дом 2 | 8 | 0,1 | 0,5 | 1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,060 |
| 13 | 48 | 2 | 0,15 | 1,5 | 5,4 | 0,0 | 0,1 | 0,085 |
| 13 | 14 | 24 | 0,1 | 3,6 | 12,8 | 0,2 | 6,1 | 0,454 |
| 14 | Дом 4 | 4 | 0,1 | 0,9 | 3,2 | 0,0 | 0,4 | 0,113 |
| 14 | 15 | 14 | 0,1 | 2,7 | 9,6 | 0,1 | 3,5 | 0,341 |
| 15 | Дом 5 | 8 | 0,1 | 1,1 | 4,0 | 0,0 | 0,6 | 0,143 |
| 15 | 7 | 47 | 0,1 | 1,6 | 5,6 | 0,1 | 1,2 | 0,198 |
| 16 | Пожарное депо | 1 | 0,1 | 0,3 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,038 |
| 16 | Баня | 3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,006 |
| 17 | 16 | 29 | 0,15 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,020 |
| 59 | 17 | 15 | 0,2 | 55,7 | 200,6 | 0,6 | 35,2 | 1,773 |
| 18 | Администрация | 11 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,007 |
| 19 | 18 | 119 | 0,2 | 39,9 | 143,6 | 2,6 | 18,1 | 1,270 |
| 19 | Дом 45 | 6 | 0,1 | 0,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,048 |
| 30 | 19 | 55 | 0,2 | 40,3 | 144,9 | 1,2 | 18,4 | 1,282 |
| 20 | Дом 46 | 7 | 0,1 | 0,6 | 2,2 | 0,0 | 0,2 | 0,079 |
| 20 | 28 | 16 | 0,2 | 15,8 | 56,7 | 0,1 | 2,9 | 0,502 |
| 21 | Дом 28 | 5 | 0,1 | 0,4 | 1,4 | 0,0 | 0,1 | 0,051 |
| 21 | 22 | 31 | 0,2 | 14,1 | 50,9 | 0,1 | 2,3 | 0,450 |
| 22 | Дом 37А | 27 | 0,1 | 0,7 | 2,5 | 0,0 | 0,3 | 0,089 |
| 22 | 23 | 4 | 0,2 | 13,4 | 48,4 | 0,0 | 2,1 | 0,428 |
| 23 | Дом 37 | 2 | 0,1 | 0,7 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 0,094 |
| 46 | Дом культуры | 36 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,008 |
| 25 | Дом 29А | 4 | 0,15 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,028 |
| 26 | 11 | 15 | 0,15 | 6,2 | 22,2 | 0,0 | 2,1 | 0,350 |
| 26 | Дом 11 | 7 | 0,1 | 0,5 | 1,6 | 0,0 | 0,1 | 0,057 |
| 25 | 26 | 30 | 0,15 | 6,6 | 23,9 | 0,1 | 2,4 | 0,375 |
| 27 | 25 | 61 | 0,15 | 7,1 | 25,7 | 0,2 | 2,7 | 0,403 |
| 27 | 52 | 6 | 0,15 | 48,2 | 173,6 | 1,0 | 123,6 | 2,730 |
| 53 | 27 | 17 | 0,2 | 55,4 | 199,3 | 0,7 | 34,8 | 1,762 |
| 28 | 45 | 10 | 0,2 | 14,5 | 52,3 | 0,0 | 2,4 | 0,463 |
| 28 | 29 | 5 | 0,2 | 1,2 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,039 |
| 29 | Дом 35 | 4 | 0,1 | 0,5 | 1,9 | 0,0 | 0,2 | 0,069 |
| 29 | 44 | 18 | 0,1 | 0,7 | 2,5 | 0,0 | 0,2 | 0,088 |
| 31 | 30 | 15 | 0,2 | 40,6 | 146,2 | 0,3 | 18,7 | 1,293 |
| 30 | Торговый центр | 23 | 0,05 | 0,4 | 1,3 | 0,1 | 2,8 | 0,183 |
| 20 | 31 | 5 | 0,2 | 12,4 | 44,6 | 0,0 | 1,8 | 0,394 |
| 32 | 31 | 80 | 0,2 | 28,2 | 101,7 | 0,9 | 9,1 | 0,899 |
| 32 | 20 | 76 | 0,2 | 28,8 | 103,5 | 0,9 | 9,4 | 0,916 |
| Скв. №2654/3 | 33 | 41 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| 35 | 72 | 65 | 0,05 | 0,8 | 3,0 | 1,1 | 14,5 | 0,423 |
| 35 | Кормоцех | 13 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,001 |
| 36 | 34 | 388 | 0,2 | 1,6 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,050 |
| Скв №2572/1 | 37 | 43 | 0,15 | 15,1 | 54,4 | 0,6 | 12,2 | 0,854 |
| 39 | З-37-2 | 55 | 0,163 | 1,1 | 3,9 | 0,0 | 0,1 | 0,052 |
| 34 | 38 | 28 | 0,1 | 0,6 | 2,3 | 0,0 | 0,2 | 0,081 |
| 38 | М.газ.хозяйство | 43 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,001 |
| З-37-1 | 37 | 139 | 0,15 | 0,6 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,033 |
| Колонка | ВК с гидрантом №1 | 17 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,004 |
| 43 | 32 | 10 | 0,15 | 57,0 | 205,2 | 2,1 | 172,5 | 3,226 |
| 34 | Котельная | 20 | 0,05 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,051 |
| Скв №2809/4 | 76 | 83 | 0,1 | 1,7 | 6,0 | 0,1 | 1,4 | 0,214 |
| 37 | З-37-3 | 148 | 0,2 | 16,8 | 60,4 | 0,6 | 3,2 | 0,534 |
| 39 | Колонка | 35 | 0,15 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,002 |
| ВК с гидрантом №2 | 40 | 28 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,007 |
| 40 | Центральный склад 1 | 18 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,004 |
| 40 | Центральный склад 2 | 4 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,004 |
| Колонка | ВК с гидрантом №2 | 28 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,001 |
| Колонка | РБУ | 99 | 0,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,001 |
| ВК с гидрантом №2 | Зав.склад | 44 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,004 |
| ВК с гидрантом №1 | Ангар | 12 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 41 | Лаборатория о.с. | 28 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,001 |
| 41 | Х.Л. | 12 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,001 |
| 41 | Н.С. | 9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,001 |
| 42 | 43 | 10 | 0,15 | 6,0 | 21,5 | 0,0 | 1,9 | 0,338 |
| 42 | 36 | 430 | 0,15 | 1,6 | 5,7 | 0,1 | 0,1 | 0,089 |
| 44 | Дом 36 | 24 | 0,1 | 0,7 | 2,4 | 0,0 | 0,2 | 0,084 |
| 44 | Детсад №63 | 12 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,004 |
| 45 | 21 | 21 | 0,2 | 14,5 | 52,3 | 0,1 | 2,4 | 0,463 |
| 24 | 1 | 18 | 0,2 | 9,1 | 32,7 | 0,0 | 1,0 | 0,289 |
| 46 | 24 | 49 | 0,2 | 11,4 | 41,0 | 0,1 | 1,5 | 0,363 |
| 23 | 47 | 25 | 0,2 | 12,7 | 45,7 | 0,1 | 1,9 | 0,404 |
| 47 | 77 | 34 | 0,2 | 12,1 | 43,4 | 0,1 | 1,7 | 0,384 |
| 49 | Дом 38 | 6 | 0,1 | 0,7 | 2,5 | 0,0 | 0,2 | 0,088 |
| 48 | Дом 1 | 2 | 0,1 | 0,5 | 1,6 | 0,0 | 0,1 | 0,057 |
| 49 | Торговый центр | 14 | 0,05 | 0,4 | 1,3 | 0,0 | 2,8 | 0,183 |
| 50 | 49 | 20 | 0,15 | 1,0 | 3,8 | 0,0 | 0,1 | 0,059 |
| 50 | РУС | 5 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 48 | 50 | 36 | 0,15 | 1,1 | 3,8 | 0,0 | 0,1 | 0,060 |
| 51 | 7 | 5 | 0,2 | 7,1 | 25,6 | 0,0 | 0,6 | 0,227 |
| Скв №169/10 | З-66-1 | 9 | 0,15 | 128,8 | 463,7 | 9,1 | 879,3 | 7,289 |
| 9 | 54 | 52 | 0,2 | 7,6 | 27,3 | 0,0 | 0,7 | 0,241 |
| 17 | 53 | 49 | 0,2 | 55,4 | 199,3 | 2,0 | 34,8 | 1,762 |
| 54 | 52 | 45 | 0,15 | 7,6 | 27,3 | 0,2 | 3,1 | 0,429 |
| 55 | 56 | 4 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,017 |
| 56 | Хозяйственный магазин | 10 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,040 |
| 56 | Школа | 24 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,007 |
| 6 | 51 | 14 | 0,2 | 7,1 | 25,6 | 0,0 | 0,6 | 0,227 |
| 55 | 58 | 20 | 0,2 | 7,9 | 28,3 | 0,0 | 0,7 | 0,251 |
| 57 | 5 | 14 | 0,2 | 7,8 | 28,3 | 0,0 | 0,7 | 0,250 |
| 57 | Детсад №2 | 19 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,003 |
| 58 | 57 | 2 | 0,1 | 7,9 | 28,3 | 0,1 | 29,5 | 1,002 |
| 60 | 59 | 3 | 0,2 | 41,6 | 149,9 | 0,1 | 19,7 | 1,325 |
| 18 | 60 | 101 | 0,2 | 39,8 | 143,4 | 2,2 | 18,0 | 1,268 |
| 61 | 60 | 21 | 0,2 | 1,8 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,058 |
| 61 | Бойлерная | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,013 |
| 61 | 59 | 22 | 0,2 | 14,9 | 53,5 | 0,1 | 2,5 | 0,473 |
| 59 | Дом 43 | 7 | 0,1 | 0,8 | 2,8 | 0,0 | 0,3 | 0,101 |
| 62 | Гостиница "Орбита" | 4 | 0,1 | 0,7 | 2,4 | 0,0 | 0,2 | 0,085 |
| 34 | З-64 | 15 | 0,08 | 0,8 | 3,0 | 0,0 | 1,2 | 0,168 |
| 63 | Механическая мастерская | 12 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 38 | Колонка | 72 | 0,1 | 0,6 | 2,3 | 0,0 | 0,2 | 0,080 |
| ВК с гидрантом №1 | Гараж | 170 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,003 |
| 47 | 64 | 6 | 0,1 | 0,6 | 2,3 | 0,0 | 0,2 | 0,082 |
| 64 | 65 | 24 | 0,1 | 0,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,045 |
| 64 | Дом 32 | 3 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,037 |
| 65 | Дом 33 | 3 | 0,1 | 0,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,045 |
| Скв. №3192/6 | 43 | 15 | 0,2 | 51,0 | 183,7 | 0,5 | 29,6 | 1,625 |
| Скв. №3285/7 | 42 | 138 | 0,15 | 7,5 | 27,2 | 0,5 | 3,1 | 0,427 |
| 52 | 66 | 20 | 0,15 | 55,8 | 200,9 | 4,1 | 165,3 | 3,158 |
| 66 | З-66-2 | 5 | 0,15 | 184,6 | 664,6 | 10,8 | 1805,7 | 10,447 |
| 33 | 73 | 565 | 0,163 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| 67 | 61 | 445 | 0,15 | 16,8 | 60,4 | 8,0 | 15,0 | 0,949 |
| 63 | 35 | 77 | 0,05 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | 14,7 | 0,425 |
| 69 | 63 | 6 | 0,08 | 0,8 | 3,0 | 0,0 | 1,2 | 0,168 |
| 69 | 68 | 353 | 0,163 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| 70 | З-34 | 136 | 0,05 | 0,8 | 2,9 | 2,2 | 13,5 | 0,407 |
| 71 | Молпром | 136 | 0,05 | 0,8 | 2,9 | 2,2 | 13,5 | 0,407 |
| З-34 | 71 | 136 | 0,05 | 0,8 | 2,9 | 2,2 | 13,5 | 0,407 |
| 72 | 70 | 136 | 0,05 | 0,8 | 2,9 | 2,2 | 13,5 | 0,407 |
| 72 | 41 | 466 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,015 |
| 73 | 68 | 190 | 0,163 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| 73 | Скв. №3338/9 | 145 | 0,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| 75 | 74 | 107 | 0,05 | 0,6 | 2,0 | 0,9 | 6,7 | 0,285 |
| 74 | Кристина(ИП Иванов) | 151 | 0,05 | 0,6 | 2,0 | 1,2 | 6,7 | 0,285 |
| 75 | 39 | 185 | 0,08 | 1,1 | 4,0 | 0,5 | 2,1 | 0,222 |
| 76 | 75 | 18 | 0,1 | 1,7 | 6,0 | 0,0 | 1,4 | 0,214 |
| Колонка | З-37-1 | 139 | 0,15 | 0,6 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,033 |
| З-37-2 | 37 | 11 | 0,163 | 1,1 | 3,9 | 0,0 | 0,1 | 0,052 |
| З-37-3 | 67 | 148 | 0,2 | 16,8 | 60,4 | 0,6 | 3,2 | 0,534 |
| З-66-2 | Водонапорная башня | 5 | 0,15 | 184,6 | 664,6 | 10,8 | 1805,7 | 10,447 |
| З-66-1 | 66 | 9 | 0,15 | 128,8 | 463,7 | 9,1 | 879,3 | 7,289 |
| 77 | 46 | 132 | 0,1 | 11,5 | 41,2 | 9,9 | 62,3 | 1,458 |
| 77 | 78 | 62 | 0,1 | 0,6 | 2,2 | 0,0 | 0,2 | 0,076 |
| 78 | Новый дом №2 | 20 | 0,1 | 0,3 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,038 |
| 78 | Новый дом №1 | 22 | 0,1 | 0,3 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,038 |
| З-64 | 69 | 6 | 0,08 | 0,8 | 3,0 | 0,0 | 1,2 | 0,168 |
| п.Пригородный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вырицкое ш. 10 | 6,4 | 0,05 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 0,107 |
| 3 | Вырицкое ш. 9 | 35,0 | 0,032 | 0,3 | 1,0 | 0,8 | 19,4 | 0,348 |
| 7 | 48 | 45,5 | 0,05 | 0,6 | 2,3 | 0,5 | 8,7 | 0,326 |
| 7 | 11 | 50,0 | 0,1 | 1,1 | 4,0 | 0,0 | 0,6 | 0,143 |
| 10 | 10А | 90,0 | 0,05 | 0,8 | 3,0 | 1,6 | 14,6 | 0,424 |
| 5 | 12Б | 15,0 | 0,025 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 28,2 | 0,346 |
| 13 | Садовая 12 | 40,0 | 0,02 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,064 |
| 13 | Садовая 14-1 | 6,6 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,015 |
| 15 | Садовая 20 | 6,2 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 15 | Садовая 19 | 4,2 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,015 |
| 14 | 15 | 9,6 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,026 |
| 14 | Садовая 17 | 10,3 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 14А | 14 | 1,7 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,031 |
| 14А | Садовая 18-1 | 2,8 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,015 |
| 14 | 14А | 18,1 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,046 |
| 14 | Садовая 16 | 16,8 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,015 |
| 21 | Садовая 12А | 10,0 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,026 |
| 21 | 20 | 7,8 | 0,05 | 1,1 | 4,1 | 0,3 | 26,7 | 0,576 |
| 20 | Садовая 13А | 10,2 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 20 | 19 | 7,8 | 0,05 | 1,1 | 4,0 | 0,2 | 25,8 | 0,565 |
| 19 | Садовая 14А | 10,5 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 19 | 18 | 8,4 | 0,05 | 1,1 | 4,0 | 0,3 | 25,3 | 0,560 |
| 18 | Садовая 15А | 10,1 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 18 | 17 | 75,0 | 0,05 | 1,1 | 3,9 | 2,2 | 24,4 | 0,550 |
| 22 | Веселая 5 | 8,6 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 22 | 23 | 87,0 | 0,05 | 1,0 | 3,6 | 2,2 | 21,0 | 0,509 |
| 25 | 2-й переулок д.7А | 10,0 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 2 | 3 | 45,0 | 0,025 | 0,5 | 1,8 | 12,5 | 231,1 | 0,998 |
| 49 | 2 | 11,2 | 0,1 | 2,3 | 8,2 | 0,0 | 2,6 | 0,292 |
| 1 | 21 | 28,0 | 0,05 | 1,2 | 4,3 | 1,0 | 29,6 | 0,606 |
| Скв №908 | 1 | 1,7 | 0,1 | 58,4 | 210,3 | 3,2 | 1615,0 | 7,439 |
| 1 | 49 | 8,7 | 0,1 | 57,0 | 205,4 | 16,1 | 1539,7 | 7,264 |
| 49 | Водонапорная башня | 6,3 | 0,1 | 54,8 | 197,1 | 10,8 | 1418,6 | 6,972 |
| 8 | Вырицкое ш. 6 | 2,5 | 0,032 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 16,8 | 0,323 |
| 23 | 24 | 7,8 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,031 |
| 25 | 2-й переулок д.6А | 8,9 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 24 | 25 | 8,4 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,015 |
| 24 | 2-й переулок д.5А | 9,7 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,015 |
| 6 | 10 | 30,0 | 0,05 | 1,1 | 4,0 | 0,9 | 25,9 | 0,567 |
| 6 | Административное здание (МРЭО) | 14,0 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,004 |
| 17 | 22 | 51,4 | 0,05 | 1,1 | 3,8 | 1,4 | 23,1 | 0,535 |
| 17 | 16 | 7,4 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,015 |
| 16 | Садовая 16А | 9,0 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 16 | Садовая 27 | 5,1 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 20 | Садовая 22 | 5,4 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 21 | Садовая 23 | 7,0 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 11 | 6 | 15,1 | 0,05 | 1,1 | 4,0 | 0,5 | 26,3 | 0,570 |
| 50 | 1-й переулок д.1А | 9,2 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 51 | 1-й переулок д.2 | 8,4 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,020 |
| 51 | 52 | 30,9 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,020 |
| 52 | 1-й переулок д.6 | 7,6 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 52 | 1-й переулок д.7 | 9,6 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 29 | 2-й пер, д.1 | 6,9 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 29 | 2-й пер, д.1Б | 6,4 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 29 | 28 | 19,2 | 0,05 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 0,097 |
| 28 | 27 | 13,7 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,046 |
| 27 | 26 | 12,3 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,041 |
| 26 | 2-й пер, д.9 | 13,6 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,020 |
| 28 | 2-й пер, д.4 | 10,5 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,046 |
| 28 | 2-й пер, д.3 | 9,5 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 27 | 2-й пер, д.6 | 7,1 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 26 | 2-й пер, д.7 | 9,9 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 26 | 2-й пер, д.8 | 14,8 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 23 | 38 | 14,7 | 0,05 | 0,9 | 3,4 | 0,3 | 18,6 | 0,479 |
| 35 | Ленэнерго д.1 | 15,9 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,066 |
| 36 | 37 | 16,2 | 0,05 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,082 |
| 37 | Ленэнерго д.3 | 7,9 | 0,05 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,082 |
| 36 | Ленэнерго д.2 | 8,6 | 0,05 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,087 |
| 10А | 4 | 5,6 | 0,025 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 52,7 | 0,475 |
| 35 | 36 | 7,3 | 0,05 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 2,4 | 0,168 |
| 38 | 29 | 7,1 | 0,05 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,112 |
| 50 | 51 | 10,3 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,041 |
| 42 | 50 | 18,0 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,046 |
| 34 | 34а | 11,6 | 0,05 | 0,5 | 1,7 | 0,1 | 4,5 | 0,234 |
| 38 | 39 | 14,7 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,066 |
| 33 | 34 | 16,5 | 0,05 | 0,5 | 1,7 | 0,1 | 4,9 | 0,245 |
| 34 | Центральная д.1 | 7,1 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 32 | 33 | 11,0 | 0,05 | 0,5 | 1,8 | 0,1 | 5,5 | 0,260 |
| 31 | 32 | 14,6 | 0,05 | 0,5 | 1,9 | 0,1 | 6,0 | 0,270 |
| 38 | 31 | 13,2 | 0,05 | 0,6 | 2,1 | 0,1 | 7,4 | 0,301 |
| 33 | Центральная д.4 | 9,2 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 33 | Центральная д.3 | 8,3 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 32 | Центральная д.6 | 10,8 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 32 | Центральная д.9 | 26,1 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 31 | 30 | 6,0 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,015 |
| 30 | Центральная д.8 | 7,0 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 30 | Центральная д.12 | 15,2 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 31 | Центральная д.13 | 8,5 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,015 |
| 39 | 40 | 15,2 | 0,05 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,056 |
| 40 | 41 | 23,6 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,041 |
| 41 | 42 | 7,9 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,020 |
| 41 | Центральная д.19 | 7,9 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 40 | Центральная д.16 | 12,0 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 40 | Центральная д.17 | 5,1 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 39 | Центральная д.14 | 18,4 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 43 | 42 | 16,9 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,026 |
| 43 | Центральная д.20 | 10,7 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 43 | Центральная д.21 | 13,4 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,020 |
| 44 | 43 | 12,6 | 0,05 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,056 |
| 44 | Центральная д.22 | 10,5 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 45 | 44 | 11,5 | 0,05 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,061 |
| 45 | Центральная д.23 | 10,1 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,020 |
| 46 | 45 | 6,7 | 0,05 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,082 |
| 46 | 47 | 12,2 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,015 |
| 47 | Центральная д.26 | 24,9 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 47 | Центральная д.24 | 3,2 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 1 | 46 | 186,8 | 0,025 | 0,2 | 0,7 | 7,9 | 35,2 | 0,387 |
| 41 | 53 | 4,8 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 53 | Центральная д.18 | 19,6 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 53 | Центральная д.18/2 | 7,7 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 22 | 23 | 30,2 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,020 |
| 23 | Веселая 1А | 4,9 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 23 | Веселая 2 | 10,8 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 9 | Котельная №29 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,004 |
| 34а | 35 | 32,4 | 0,05 | 0,5 | 1,7 | 0,2 | 4,5 | 0,234 |
| 48 | Баня (дом 12) | 82,1 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 48 | Вырицкое ш. 8 | 15,9 | 0,05 | 0,4 | 1,5 | 0,1 | 3,6 | 0,209 |
| 54 | 9 | 207,3 | 0,07 | 1,8 | 6,4 | 2,7 | 10,7 | 0,465 |
| 9 | 7 | 89,2 | 0,1 | 1,8 | 6,3 | 0,2 | 1,5 | 0,224 |
| 4 | Вырицкое ш. 3 | 56,4 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 4 | 12 | 209,9 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,028 |
| 12 | ООО"Гранд" | 25,6 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,028 |
| 10 | 8 | 30,3 | 0,05 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 1,7 | 0,143 |
| 8 | Магазин | 64,4 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 48 | Вырицкое ш. 7 | 24,4 | 0,05 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 0,107 |
| 5 | 13 | 17,0 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,026 |
| 2 | 54 | 40,7 | 0,1 | 1,8 | 6,5 | 0,1 | 1,6 | 0,229 |
| 54 | Здание б/н | 86,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,001 |
| 5а | Вырицкое ш. 4 | 20,0 | 0,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 |
| 5а | Вырицкое ш. 5 | 20,0 | 0,05 | 0,4 | 1,3 | 0,1 | 2,6 | 0,178 |
| 10А | 5а | 50,0 | 0,05 | 0,6 | 2,2 | 0,5 | 7,6 | 0,306 |
| 12Б | 5а | 65,0 | 0,05 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 0,122 |
| 12Б | Садовая 15 | 10,0 | 0,05 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,010 |
| 12Б | Садовая 13 | 10,0 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,026 |
| 5 | 14 | 30,0 | 0,05 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,061 |
| п. Торфяное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Дом 20 | 4,4 | 0,05 | 0,09 | 0,32 | 0,00 | 0,09 | 0,046 |
| 8 | 7 | 14,9 | 0,1 | 2,20 | 7,92 | 0,04 | 2,36 | 0,280 |
| 7 | Дом 22 | 5,4 | 0,05 | 0,06 | 0,22 | 0,00 | 0,06 | 0,031 |
| 7 | 6 | 9,6 | 0,1 | 2,14 | 7,71 | 0,03 | 2,23 | 0,273 |
| 6 | Колонка | 17,4 | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,04 | 0,020 |
| 42 | Дом 32 | 8,4 | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,04 | 0,020 |
| 6 | 9 | 9,7 | 0,1 | 1,98 | 7,13 | 0,02 | 1,91 | 0,252 |
| 9 | Дом 23 | 11,1 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,010 |
| 6 | 18 | 48,0 | 0,1 | 0,12 | 0,43 | 0,00 | 0,01 | 0,015 |
| 18 | Столовая (дом 12) | 9,9 | 0,1 | 0,09 | 0,32 | 0,00 | 0,01 | 0,012 |
| 18 | 19 | 9,6 | 0,1 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,004 |
| 19 | Дом 21 | 14,4 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,010 |
| 19 | Дом 19 | 1,8 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,005 |
| 9 | 10 | 22,1 | 0,1 | 1,96 | 7,06 | 0,05 | 1,88 | 0,250 |
| 10 | Дом 25 | 11,3 | 0,05 | 0,07 | 0,25 | 0,00 | 0,07 | 0,036 |
| 10 | 11 | 12,3 | 0,1 | 1,89 | 6,81 | 0,03 | 1,75 | 0,241 |
| 12 | 44 | 22,8 | 0,1 | 0,81 | 2,92 | 0,01 | 0,33 | 0,103 |
| 17 | Дет.сад (дом 28а) | 11,4 | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,015 |
| 11 | 12 | 12,6 | 0,1 | 1,87 | 6,73 | 0,03 | 1,71 | 0,238 |
| 11 | 13 | 34,5 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,003 |
| 21 | 20 | 22,2 | 0,1 | 0,20 | 0,72 | 0,00 | 0,01 | 0,025 |
| 21 | Дом 17 | 2,1 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,010 |
| 20 | Дом 15 | 3,9 | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,015 |
| 20 | 22 | 14,5 | 0,1 | 0,17 | 0,61 | 0,00 | 0,01 | 0,022 |
| 22 | Магазин (дом 18) | 20,6 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 22 | 23 | 28,6 | 0,1 | 0,16 | 0,57 | 0,00 | 0,01 | 0,020 |
| 2 | 3 | 41,9 | 0,15 | 5,27 | 18,97 | 0,08 | 1,51 | 0,298 |
| 3 | 5 | 44,8 | 0,1 | 2,98 | 10,73 | 0,23 | 4,29 | 0,379 |
| 4 | 21 | 14,2 | 0,1 | 0,22 | 0,79 | 0,00 | 0,01 | 0,028 |
| 5 | 4 | 15,6 | 0,1 | 2,98 | 10,73 | 0,08 | 4,29 | 0,379 |
| 4 | 3 | 24,0 | 0,15 | 2,76 | 9,94 | 0,01 | 0,42 | 0,156 |
| 3 | 24 | 12,6 | 0,15 | 2,68 | 9,65 | 0,01 | 0,40 | 0,152 |
| 24 | 25 | 38,7 | 0,1 | 1,62 | 5,83 | 0,06 | 1,29 | 0,206 |
| 25 | Дом 41 | 9,9 | 0,1 | 0,95 | 3,42 | 0,01 | 0,45 | 0,121 |
| 24 | Дом 42 | 3,6 | 0,1 | 1,06 | 3,82 | 0,00 | 0,56 | 0,135 |
| 29 | Дом 13 | 11,8 | 0,1 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,005 |
| 29 | Дом 11 | 13,7 | 0,1 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,004 |
| 26 | 43 | 21,9 | 0,1 | 0,07 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,009 |
| 25 | 16 | 74,5 | 0,1 | 0,67 | 2,41 | 0,02 | 0,23 | 0,085 |
| 26 | 27 | 18,4 | 0,1 | 0,31 | 1,13 | 0,00 | 0,03 | 0,040 |
| 27 | Дом 12А | 7,7 | 0,1 | 0,09 | 0,32 | 0,00 | 0,01 | 0,012 |
| 27 | Дом 10 | 50,1 | 0,1 | 0,05 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,006 |
| 26 | 30 | 29,3 | 0,1 | 0,28 | 0,99 | 0,00 | 0,02 | 0,035 |
| 31 | 34 | 52,4 | 0,1 | 0,08 | 0,30 | 0,00 | 0,01 | 0,010 |
| 28 | 34 | 26,2 | 0,1 | 0,10 | 0,38 | 0,00 | 0,01 | 0,013 |
| 28 | Южная 8А | 10,6 | 0,1 | 0,07 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,009 |
| 27 | 28 | 44,7 | 0,1 | 0,17 | 0,63 | 0,00 | 0,01 | 0,022 |
| 35 | Южная 7А | 29,7 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 35 | 36 | 7,3 | 0,1 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,004 |
| 36 | Южная 5А | 12,0 | 0,1 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,004 |
| 35 | Южная 6А | 18,5 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,003 |
| 34 | 33 | 8,9 | 0,1 | 0,19 | 0,67 | 0,00 | 0,01 | 0,024 |
| 35 | 37 | 34,0 | 0,1 | 0,21 | 0,76 | 0,00 | 0,01 | 0,027 |
| 37 | Южная 2А | 11,2 | 0,1 | 0,05 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,006 |
| 37 | 38 | 23,3 | 0,1 | 0,10 | 0,36 | 0,00 | 0,01 | 0,013 |
| 38 | Южная 3А | 9,1 | 0,1 | 0,06 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,008 |
| 37 | Южная 1А | 3,6 | 0,1 | 0,06 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,008 |
| 31 | 32 | 9,1 | 0,1 | 0,18 | 0,66 | 0,00 | 0,01 | 0,023 |
| 33 | 35 | 9,7 | 0,1 | 0,27 | 0,97 | 0,00 | 0,02 | 0,034 |
| 32 | 39 | 18,3 | 0,1 | 0,10 | 0,36 | 0,00 | 0,01 | 0,013 |
| 32 | 33 | 51,5 | 0,1 | 0,08 | 0,30 | 0,00 | 0,01 | 0,011 |
| 46 | Проходная(дом 20А) | 9,8 | 0,15 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 46 | РММ (дом 24) | 45,8 | 0,15 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,002 |
| 45 | 46 | 51,8 | 0,15 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,002 |
| 3 | 45 | 36,0 | 0,15 | 0,07 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,004 |
| 45 | Котельная (дом 10) | 24,0 | 0,15 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,002 |
| 38 | Южная 4А | 15,2 | 0,1 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,005 |
| Скв №53118/1 | 2 | 3,2 | 0,15 | 4,75 | 17,10 | 0,01 | 1,23 | 0,269 |
| Колонка | 42 | 12,0 | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,04 | 0,020 |
| 13 | 14 | 13,1 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 13 | Дом 38 | 10,8 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 14 | Дом 36 | 18,2 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 40 | 41 | 23,2 | 0,1 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,005 |
| 39 | 40 | 19,9 | 0,1 | 0,07 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,009 |
| 41 | Дом 1 | 7,3 | 0,1 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,004 |
| 41 | Дом 2 | 15,1 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 40 | Дом 3 | 8,5 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,003 |
| 40 | Дом 4 | 13,8 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 39 | Дом 5 | 7,3 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,003 |
| 39 | Дом 6 | 14,9 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 23 | 15 | 71,6 | 0,1 | 0,15 | 0,54 | 0,00 | 0,01 | 0,019 |
| 23 | Дом 31А | 25,6 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 30 | 31 | 23,0 | 0,1 | 0,27 | 0,95 | 0,00 | 0,02 | 0,034 |
| 30 | Дом 8 | 5,8 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 44 | Дом 43 | 28,5 | 0,1 | 0,81 | 2,92 | 0,01 | 0,33 | 0,103 |
| 43 | 29 | 13,5 | 0,1 | 0,07 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,009 |
| 16 | 26 | 48,2 | 0,1 | 0,66 | 2,38 | 0,01 | 0,22 | 0,084 |
| 16 | Здание б/н2 | 4,2 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,001 |
| 3 | Баня (дом 14) | 28,3 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,005 |
| 3 | 8 | 24,2 | 0,1 | 2,29 | 8,25 | 0,07 | 2,55 | 0,292 |
| Скв №53116/2 | 2 | 144,2 | 0,1 | 0,52 | 1,87 | 0,03 | 0,14 | 0,066 |
| 15 | 17 | 58,5 | 0,1 | 0,11 | 0,39 | 0,00 | 0,01 | 0,014 |
| 15 | 1 | 27,0 | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,04 | 0,020 |
| 1 | Здание б/н1 | 94,9 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,005 |
| 1 | Здание б/н3 | 67,6 | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,015 |
| 12 | 17 | 70,9 | 0,1 | 1,06 | 3,82 | 0,05 | 0,56 | 0,135 |
| 17 | Дом 44 | 41,9 | 0,05 | 1,14 | 4,10 | 1,37 | 27,21 | 0,581 |

Приложение 5

Пьезометрические графики существующих систем водоснабжения МО

Рисунок 19. Пьезометрический график от скважины №169/10 до зд. Администрации п. Новый Свет

Рисунок 20. Пьезометрический график от скважины до абонента Ленэнерго д.4 п. Пригородный

Рисунок 21. Пьезометрический график от скважины до абонента Ленэнерго д.4 п. Пригородный (продолжение)

Рисунок 22. Пьезометрический график от скважины до абонента Дом 40А п. Торфяное

Приложение 6

Перечень абонентов системы водоотведения на 2013 год

| Наименование сооружения | Входящий расход, л/c |
| --- | --- |
| Пос. Новый Свет |  |
| Гостиница в2 | 0,00036 |
| Гостиница в3 | 0,00036 |
| Гостиница в4 | 0,00036 |
| Амбулатория в1 | 0,00073 |
| Амбулатория в2 | 0,00073 |
| Дом 41 в1 | 0,00019 |
| Дом 41 в2 | 0,00019 |
| Дом 41 в3 | 0,00019 |
| Дом 41 в4 | 0,00019 |
| Дом 41 в5 | 0,00019 |
| Дом 41 в6 | 0,00019 |
| Дом 41 в7 | 0,00019 |
| Дом 41 в8 | 0,00019 |
| Гараж | 0,00060 |
| Дом 42 в1 | 0,00015 |
| Дом 42 в2 | 0,00015 |
| Дом 42 в3 | 0,00015 |
| Дом 42 в4 | 0,00015 |
| Дом 42 в5 | 0,00015 |
| Дом 42 в6 | 0,00015 |
| Дом 42 в7 | 0,00015 |
| Дом 42 в8 | 0,00015 |
| Дом 42 в9 | 0,00015 |
| Дом 42 в10 | 0,00015 |
| Детский сад №63 в1 | 0,00030 |
| Детский сад №63 в2 | 0,00030 |
| Детский сад №63 в3 | 0,00030 |
| Детский сад №63 в7 | 0,00030 |
| Детский сад №63 в6 | 0,00030 |
| Детский сад №63 в8 | 0,00030 |
| Детский сад №63 в4 | 0,00030 |
| Детский сад №63 в5 | 0,00030 |
| Дом 27А в1 | 0,00008 |
| Дом 27А в2 | 0,00008 |
| Дом 27А в3 | 0,00008 |
| Дом 27А в4 | 0,00008 |
| Дом 27 в1 | 0,00010 |
| Дом 27 в2 | 0,00010 |
| Дом 27 в3 | 0,00010 |
| Дом 27 в4 | 0,00010 |
| Дом 34 в8 | 0,00026 |
| Дом 34 в7 | 0,00026 |
| Дом 34 в6 | 0,00026 |
| Дом 34 в5 | 0,00026 |
| Дом 34 в4 | 0,00026 |
| Дом 34 в3 | 0,00026 |
| Дом 34 в2 | 0,00026 |
| Дом 34 в1 | 0,00026 |
| Хоз.магазин | 0,00002 |
| Интернат в1 | 0,00036 |
| Интернат в2 | 0,00036 |
| Интернат в3 | 0,00036 |
| Интернат в4 | 0,00036 |
| Дом 5 в1 | 0,00026 |
| Дом 5 в2 | 0,00026 |
| Дом 5 в3 | 0,00026 |
| Дом 5 в4 | 0,00026 |
| Дом 5 в5 | 0,00026 |
| Дом 5 в6 | 0,00026 |
| Дом 5 в7 | 0,00026 |
| Дом 5 в8 | 0,00026 |
| Дом 37 в1 | 0,00023 |
| Дом 37 в2 | 0,00023 |
| Дом 37 в3 | 0,00023 |
| Дом 37 в4 | 0,00023 |
| Дом 37 в5 | 0,00023 |
| Дом 37 в6 | 0,00023 |
| Дом культуры в1 | 0,00024 |
| Дом культуры в2 | 0,00024 |
| Дом культуры в3 | 0,00024 |
| Дом культуры в4 | 0,00024 |
| Дом культуры в5 | 0,00024 |
| Дом культуры в6 | 0,00024 |
| Дом 36 в4 | 0,00030 |
| Дом 36 в3 | 0,00030 |
| Дом 36 в2 | 0,00030 |
| Дом 36 в1 | 0,00030 |
| Дом 35 в4 | 0,00023 |
| Дом 35 в3 | 0,00023 |
| Дом 35 в2 | 0,00023 |
| Дом 35 в1 | 0,00023 |
| Детский сад №61 в1 | 0,00036 |
| Детский сад №61 в2 | 0,00036 |
| Детский сад №61 в3 | 0,00036 |
| Детский сад №61 в4 | 0,00036 |
| Детский сад №61 в5 | 0,00036 |
| Дом 37А | 0,00021 |
| Дом 28 в1 | 0,00019 |
| Дом 28 в2 | 0,00019 |
| Дом 28 в3 | 0,00019 |
| Дом 28 в4 | 0,00019 |
| Дом 45 в1 | 0,00024 |
| Дом 45 в2 | 0,00024 |
| Дом 45 в3 | 0,00024 |
| Дом 46 в1 | 0,00019 |
| Дом 46 в2 | 0,00019 |
| Дом 46 в6 | 0,00019 |
| Дом 46 в5 | 0,00019 |
| Дом 46 в4 | 0,00019 |
| Дом 46 в3 | 0,00019 |
| Торговый центр в6 | 0,00024 |
| Торговый центр в5 | 0,00024 |
| Торговый центр в4 | 0,00024 |
| Торговый центр в1 | 0,00024 |
| Торговый центр в2 | 0,00024 |
| Дом 38 в1 | 0,00032 |
| Дом 38 в2 | 0,00032 |
| Дом 38 в3 | 0,00032 |
| Дом 38 в4 | 0,00032 |
| Дом 4 в5 | 0,00024 |
| Дом 4 в6 | 0,00024 |
| Дом 4 в4 | 0,00024 |
| Дом 4 в3 | 0,00024 |
| Дом 4 в2 | 0,00024 |
| Дом 4 в1 | 0,00024 |
| РУС | 0,00005 |
| Дом 1 в4 | 0,00021 |
| Дом 1 в3 | 0,00021 |
| Дом 1 в2 | 0,00021 |
| Рынок в1 | 0,00003 |
| Рынок в2 | 0,00003 |
| Дом 11 в2 | 0,00018 |
| Дом 11 в1 | 0,00018 |
| Дом 11 в3 | 0,00018 |
| Дом 11 в4 | 0,00018 |
| Дом 11 в5 | 0,00018 |
| Дом 3 в4 | 0,00028 |
| Дом 3 в3 | 0,00028 |
| Дом 3 в2 | 0,00028 |
| Дом 3 в1 | 0,00028 |
| Дом 2 в1 | 0,00045 |
| Дом 2 в2 | 0,00045 |
| Дом 2 в3 | 0,00045 |
| Дом 2 в4 | 0,00045 |
| Дом 1 в1 | 0,00021 |
| Дом №43 в8 | 0,00018 |
| Баня | 0,00145 |
| Пожарное депо в1 | 0,00025 |
| Пожарное депо в2 | 0,00025 |
| Дом №43 в1 | 0,00018 |
| Дом №43 в2 | 0,00018 |
| Дом №43 в3 | 0,00018 |
| Дом №43 в4 | 0,00018 |
| Дом №43 в5 | 0,00018 |
| Дом №43 в6 | 0,00018 |
| Дом №43 в7 | 0,00018 |
| Дом 57Б в3 | 0,00022 |
| Дом 57Б в2 | 0,00022 |
| Дом 57Б в1 | 0,00022 |
| Дом 12 в6 | 0,00023 |
| Дом 12 в5 | 0,00023 |
| Дом 12 в4 | 0,00023 |
| Дом 12 в3 | 0,00023 |
| Дом 12 в2 | 0,00023 |
| Дом 12 в1 | 0,00023 |
| Дом 29А в1 | 0,00023 |
| Дом 29А в2 | 0,00023 |
| Дом 29А в3 | 0,00023 |
| Дом 29А в4 | 0,00023 |
| Дом 4 в7 | 0,00024 |
| Адм здание в2 | 0,00021 |
| Адм здание в3 | 0,00021 |
| Адм здание в4 | 0,00021 |
| Адм здание в1 | 0,00021 |
| Адм здание в7 | 0,00021 |
| Адм здание в6 | 0,00021 |
| Адм здание в5 | 0,00021 |
| Бойлерная в1 | 0,00073 |
| Бойлерная в2 | 0,00073 |
| КНС №1 | 0,00050 |
| Дом 32 в3 | 0,00017 |
| Дом 32 в2 | 0,00017 |
| Дом 32 в1 | 0,00017 |
| Дом 33 в3 | 0,00016 |
| Дом 33 в1 | 0,00016 |
| Дом 33 в2 | 0,00016 |
| МП ЖКХ в1 | 0,00020 |
| МП ЖКХ в2 | 0,00020 |
| МП ЖКХ в3 | 0,00020 |
| Мастерские в1 | 0,00003 |
| Мастерские в2 | 0,00003 |
| Котельная | 0,00020 |
| КНС №3 | 0,00050 |
| Ангар | 0,00001 |
| Гараж в8 | 0,00004 |
| Гараж в7 | 0,00004 |
| Гараж в6 | 0,00004 |
| Гараж в5 | 0,00004 |
| Гараж в3 | 0,00004 |
| Гараж в4 | 0,00004 |
| Гараж в1 | 0,00004 |
| Нов.Свет Упр в1 | 0,00015 |
| Нов.Свет Упр в2 | 0,00015 |
| Нов.Свет Упр в3 | 0,00015 |
| Новый дом в3 | 0,00017 |
| Новый дом в2 | 0,00017 |
| Новый Дом в1 | 0,00017 |
| Новый дом 2 в3 | 0,00017 |
| Новый дом 2 в2 | 0,00017 |
| Новый дом 2 в1 | 0,00017 |
| Дом 4/5 | 0,00026 |
| ИП Кузнецов | 0,00050 |
| Пос. Торфяное |  |
| Дом 25 | 0,00007 |
| Столовая(д18) | 0,00001 |
| Дом 22 | 0,00006 |
| Дом 20 | 0,00009 |
| Дом 32 | 0,00004 |
| Дом 43 в1 | 0,00020 |
| Дом 43 в2 | 0,00020 |
| Дом 43 в3 | 0,00020 |
| Дом 43 в4 | 0,00020 |
| Дом 44 в1 | 0,00028 |
| Дом 44 в2 | 0,00028 |
| Дом 44 в3 | 0,00028 |
| Дом 44 в4 | 0,00028 |
| Дом 15 | 0,00003 |
| Дом 17 | 0,00003 |
| Дом 3А | 0,00006 |
| Дом 2А в1 | 0,00003 |
| Дом 1А | 0,00006 |
| Дом 2А в2 | 0,00003 |
| Дом 4А в1 | 0,00002 |
| Дом 4А в2 | 0,00002 |
| Дом 8А | 0,00007 |
| Дом 5А | 0,00003 |
| Дом 6А | 0,00002 |
| Дом 7А | 0,00001 |
| Дом 42 в1 | 0,00021 |
| Дом 42 в5 | 0,00021 |
| Дом 42 в4 | 0,00021 |
| Дом 42 в3 | 0,00021 |
| Дом 42 в2 | 0,00021 |
| РММ(д31а) в1 | 0,00000 |
| РММ(д31а) в2 | 0,00000 |
| РММ(д31а) в3 | 0,00000 |
| Дом 41 в1 | 0,00023 |
| Дом 41 в2 | 0,00023 |
| Дом 41 в3 | 0,00023 |
| Дом 41 в4 | 0,00023 |
| КНС РММ | 0,00461 |
| Баня (д.23) | 0,00002 |
| Магазин (д.20А) | 0,00001 |
| Дом 40А в1 | 0,00001 |
| Амбулатория | 0,05 |
| Дом 40А в2 | 0,00001 |

Приложение 7

Гидравлический расчет существующей системы водоотведения

(обозначения приняты в соответствии с электронной моделью)

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр канала, м | Скорость, м/c | Высота воды, мм | Высотная отметка начала, м | Высотная отметка конца, м | Заполнение в начале, мм | Заполнение в конце, мм | Абсолютный напор в начале, м | Абсолютный напор в конце, м | Уклон, мм/м | Расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Торфяное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом 25 | 76 | 21 | 0,2 | 0,642 | 0,003 | 78,45 | 73,87 | 0,003 | 0,003 | 78,453 | 73,87 | 215,45 | 0,00007 |
| 114 | 103 | 35 | 0,2 | 0,000 | 0,001 | 77,71 | 72,65 | 0,001 | 0,001 | 77,711 | 72,647 | 146,16 | 0,00001 |
| Столовая(д18) | 114 | 16 | 0,2 | 0,000 | 0,002 | 78,00 | 77,71 | 0,002 | 0,002 | 78,002 | 77,712 | 18,06 | 0,00001 |
| 90 | 103 | 96 | 0,4 | 0,272 | 0,011 | 73,42 | 72,65 | 0,011 | 0,011 | 73,426 | 72,657 | 8,00 | 0,00025 |
| 76 | 90 | 56 | 0,4 | 0,272 | 0,011 | 73,87 | 73,42 | 0,011 | 0,011 | 73,878 | 73,426 | 8,01 | 0,00025 |
| 18 | 76 | 181 | 0,4 | 0,247 | 0,009 | 75,32 | 73,87 | 0,009 | 0,009 | 75,327 | 73,876 | 8,00 | 0,00018 |
| 51 | 41 | 34 | 0,2 | 0,255 | 0,010 | 76,64 | 76,36 | 0,01 | 0,01 | 76,645 | 76,371 | 8,01 | 0,00015 |
| Дом 22 | 51 | 19 | 0,2 | 0,372 | 0,004 | 77,59 | 76,64 | 0,004 | 0,004 | 77,594 | 76,639 | 49,93 | 0,00006 |
| 64 | 51 | 45 | 0,2 | 0,221 | 0,008 | 77,00 | 76,64 | 0,008 | 0,008 | 77,005 | 76,643 | 8,00 | 0,00009 |
| Дом 20 | 64 | 22 | 0,2 | 0,221 | 0,008 | 77,17 | 77,00 | 0,008 | 0,008 | 77,178 | 77,005 | 7,98 | 0,00009 |
| 28 | 41 | 63 | 0,2 | 0,187 | 0,004 | 77,16 | 76,36 | 0,004 | 0,004 | 77,165 | 76,365 | 12,68 | 0,00003 |
| Дом 32 | 28 | 44 | 0,2 | 0,158 | 0,005 | 77,51 | 77,16 | 0,005 | 0,005 | 77,515 | 77,166 | 8,00 | 0,00003 |
| Дом 43 в1 | 8 | 15 | 0,2 | 0,566 | 0,007 | 79,31 | 78,42 | 0,007 | 0,007 | 79,317 | 78,428 | 59,27 | 0,00020 |
| 9 | 8 | 17 | 0,2 | 0,382 | 0,019 | 78,56 | 78,42 | 0,019 | 0,019 | 78,575 | 78,44 | 8,01 | 0,00060 |
| 3 | 9 | 18 | 0,2 | 0,348 | 0,016 | 78,70 | 78,56 | 0,016 | 0,016 | 78,715 | 78,572 | 7,98 | 0,00040 |
| 17 | 3 | 19 | 0,2 | 0,281 | 0,011 | 78,85 | 78,70 | 0,011 | 0,011 | 78,861 | 78,71 | 8,00 | 0,00020 |
| Дом 43 в2 | 9 | 15 | 0,2 | 0,512 | 0,008 | 79,22 | 78,56 | 0,008 | 0,008 | 79,228 | 78,564 | 44,27 | 0,00020 |
| Дом 43 в3 | 3 | 15 | 0,2 | 0,430 | 0,009 | 79,11 | 78,70 | 0,009 | 0,009 | 79,119 | 78,708 | 27,40 | 0,00020 |
| Дом 43 в4 | 17 | 15 | 0,2 | 0,302 | 0,011 | 79,00 | 78,85 | 0,011 | 0,011 | 79,011 | 78,861 | 10,00 | 0,00020 |
| 8 | 7 | 63 | 0,2 | 0,397 | 0,023 | 78,42 | 77,92 | 0,023 | 0,023 | 78,444 | 77,943 | 7,99 | 0,00080 |
| Дом 44 в1 | 7 | 15 | 0,2 | 0,757 | 0,007 | 79,48 | 77,92 | 0,007 | 0,007 | 79,487 | 77,927 | 101,56 | 0,00028 |
| 7 | 6 | 19 | 0,2 | 0,473 | 0,025 | 77,92 | 77,77 | 0,025 | 0,025 | 77,945 | 77,795 | 8,04 | 0,00108 |
| Дом 44 в2 | 6 | 15 | 0,2 | 0,787 | 0,007 | 79,46 | 77,77 | 0,007 | 0,007 | 79,467 | 77,777 | 113,45 | 0,00028 |
| 6 | 5 | 16 | 0,2 | 0,505 | 0,028 | 77,77 | 77,64 | 0,028 | 0,028 | 77,798 | 77,67 | 7,96 | 0,00136 |
| Дом 44 в3 | 5 | 15 | 0,2 | 0,797 | 0,007 | 79,46 | 77,64 | 0,007 | 0,007 | 79,467 | 77,649 | 117,38 | 0,00028 |
| 5 | 4 | 17 | 0,2 | 0,533 | 0,031 | 77,64 | 77,51 | 0,031 | 0,031 | 77,673 | 77,539 | 8,03 | 0,00164 |
| Дом 44 в4 | 4 | 15 | 0,2 | 0,817 | 0,007 | 79,45 | 77,51 | 0,007 | 0,007 | 79,457 | 77,515 | 126,24 | 0,00028 |
| 4 | 3 | 79 | 0,2 | 0,556 | 0,034 | 77,51 | 76,88 | 0,034 | 0,034 | 77,542 | 76,913 | 8,00 | 0,00194 |
| Дом 15 | 24 | 13 | 0,2 | 0,295 | 0,003 | 76,93 | 76,25 | 0,003 | 0,003 | 76,933 | 76,251 | 50,65 | 0,00003 |
| Дом 17 | 25 | 15 | 0,2 | 0,204 | 0,004 | 76,76 | 76,52 | 0,004 | 0,004 | 76,764 | 76,524 | 15,98 | 0,00003 |
| 25 | 24 | 34 | 0,2 | 0,158 | 0,005 | 76,52 | 76,25 | 0,005 | 0,005 | 76,525 | 76,253 | 7,99 | 0,00003 |
| Дом 3А | 59 | 36 | 0,2 | 0,313 | 0,005 | 77,13 | 76,03 | 0,005 | 0,005 | 77,135 | 76,031 | 31,04 | 0,00006 |
| Дом 2А в1 | 59 | 39 | 0,2 | 0,244 | 0,004 | 77,11 | 76,03 | 0,004 | 0,004 | 77,114 | 76,03 | 27,69 | 0,00003 |
| Дом 2А в2 | 61 | 20 | 0,2 | 0,216 | 0,004 | 77,08 | 76,69 | 0,004 | 0,004 | 77,084 | 76,696 | 19,11 | 0,00003 |
| Дом 1А | 61 | 27 | 0,2 | 0,195 | 0,006 | 76,91 | 76,69 | 0,006 | 0,006 | 76,916 | 76,698 | 8,00 | 0,00006 |
| 60 | 59 | 56 | 0,2 | 0,222 | 0,008 | 76,47 | 76,03 | 0,008 | 0,008 | 76,482 | 76,034 | 8,02 | 0,00009 |
| 61 | 60 | 27 | 0,2 | 0,221 | 0,008 | 76,69 | 76,47 | 0,008 | 0,008 | 76,7 | 76,482 | 7,98 | 0,00009 |
| 59 | 58 | 99 | 0,2 | 0,271 | 0,011 | 76,03 | 75,24 | 0,011 | 0,011 | 76,037 | 75,249 | 8,00 | 0,00018 |
| 58 | 57 | 50 | 0,2 | 0,271 | 0,011 | 75,24 | 74,84 | 0,011 | 0,011 | 75,249 | 74,848 | 7,99 | 0,00018 |
| 56 | 57 | 36 | 0,2 | 0,000 | 0,003 | 76,73 | 74,84 | 0,003 | 0,003 | 76,731 | 74,84 | 51,92 | 0,00002 |
| 57 | 54 | 56 | 0,2 | 0,281 | 0,011 | 74,84 | 74,39 | 0,011 | 0,011 | 74,848 | 74,401 | 8,00 | 0,00020 |
| Дом 4А в1 | 56 | 19 | 0,2 | 0,141 | 0,004 | 76,88 | 76,73 | 0,004 | 0,004 | 76,884 | 76,732 | 7,98 | 0,00002 |
| 55 | 54 | 37 | 0,2 | 0,000 | 0,002 | 76,51 | 74,39 | 0,002 | 0,002 | 76,509 | 74,392 | 57,89 | 0,00002 |
| Дом 4А в2 | 55 | 24 | 0,2 | 0,141 | 0,004 | 76,70 | 76,51 | 0,004 | 0,004 | 76,704 | 76,511 | 8,02 | 0,00002 |
| Дом 8А | 49 | 39 | 0,2 | 0,205 | 0,007 | 76,70 | 76,39 | 0,007 | 0,007 | 76,707 | 76,395 | 7,99 | 0,00007 |
| 51 | 50 | 59 | 0,2 | 0,351 | 0,004 | 75,96 | 73,47 | 0,004 | 0,004 | 75,962 | 73,478 | 42,35 | 0,00006 |
| 52 | 51 | 97 | 0,2 | 0,185 | 0,006 | 76,73 | 75,96 | 0,006 | 0,006 | 76,737 | 75,964 | 8,01 | 0,00005 |
| Дом 5А | 52 | 22 | 0,2 | 0,191 | 0,004 | 77,03 | 76,73 | 0,004 | 0,004 | 77,034 | 76,735 | 13,41 | 0,00003 |
| Дом 6А | 52 | 21 | 0,2 | 0,141 | 0,004 | 76,90 | 76,73 | 0,004 | 0,004 | 76,904 | 76,735 | 7,98 | 0,00002 |
| Дом 7А | 51 | 43 | 0,2 | 0,000 | 0,002 | 76,70 | 75,96 | 0,002 | 0,002 | 76,702 | 75,96 | 17,09 | 0,00001 |
| 53 | 50 | 66 | 0,2 | 0,291 | 0,012 | 74,00 | 73,47 | 0,012 | 0,012 | 74,013 | 73,486 | 7,99 | 0,00022 |
| 54 | 53 | 49 | 0,2 | 0,291 | 0,012 | 74,39 | 74,00 | 0,012 | 0,012 | 74,402 | 74,013 | 8,01 | 0,00022 |
| 47 | 81 | 63 | 0,2 | 0,333 | 0,015 | 72,94 | 72,44 | 0,015 | 0,015 | 72,958 | 72,453 | 8,00 | 0,00035 |
| 3 | 129 | 20 | 0,2 | 0,556 | 0,034 | 76,88 | 76,72 | 0,034 | 0,034 | 76,913 | 76,751 | 7,98 | 0,00194 |
| 43 | 44 | 18 | 0,2 | 0,541 | 0,032 | 75,57 | 75,43 | 0,032 | 0,032 | 75,603 | 75,459 | 7,97 | 0,00174 |
| 42 | 43 | 17 | 0,2 | 0,521 | 0,030 | 75,71 | 75,57 | 0,03 | 0,03 | 75,738 | 75,601 | 8,02 | 0,00151 |
| 41 | 42 | 18 | 0,2 | 0,495 | 0,027 | 75,85 | 75,71 | 0,027 | 0,027 | 75,879 | 75,735 | 8,00 | 0,00128 |
| 40 | 41 | 20 | 0,2 | 0,467 | 0,025 | 76,01 | 75,85 | 0,025 | 0,025 | 76,038 | 75,877 | 7,97 | 0,00105 |
| Дом 42 в1 | 40 | 16 | 0,2 | 0,446 | 0,009 | 76,48 | 76,01 | 0,009 | 0,009 | 76,489 | 76,022 | 29,16 | 0,00021 |
| 39 | 40 | 12 | 0,2 | 0,436 | 0,022 | 76,11 | 76,01 | 0,022 | 0,022 | 76,133 | 76,035 | 8,07 | 0,00084 |
| 38 | 39 | 11 | 0,2 | 0,385 | 0,020 | 76,20 | 76,11 | 0,02 | 0,02 | 76,221 | 76,131 | 7,96 | 0,00063 |
| 37 | 38 | 12 | 0,2 | 0,354 | 0,016 | 76,30 | 76,20 | 0,016 | 0,016 | 76,315 | 76,217 | 8,02 | 0,00042 |
| 36 | 37 | 11 | 0,2 | 0,286 | 0,012 | 76,39 | 76,30 | 0,012 | 0,012 | 76,397 | 76,311 | 8,00 | 0,00021 |
| Дом 42 в5 | 36 | 17 | 0,2 | 0,286 | 0,012 | 76,52 | 76,39 | 0,012 | 0,012 | 76,532 | 76,397 | 7,99 | 0,00021 |
| Дом 42 в4 | 37 | 16 | 0,2 | 0,323 | 0,011 | 76,49 | 76,30 | 0,011 | 0,011 | 76,501 | 76,31 | 11,60 | 0,00021 |
| Дом 42 в3 | 38 | 16 | 0,2 | 0,369 | 0,010 | 76,48 | 76,20 | 0,01 | 0,01 | 76,49 | 76,211 | 17,14 | 0,00021 |
| Дом 42 в2 | 39 | 16 | 0,2 | 0,404 | 0,009 | 76,47 | 76,11 | 0,009 | 0,009 | 76,479 | 76,12 | 22,27 | 0,00021 |
| 33 | 32 | 50 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 74,24 | 73,84 | 0 | 0 | 74,238 | 73,836 | 8,01 | 0,00000 |
| 32 | 31 | 39 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 73,84 | 73,52 | 0 | 0 | 73,836 | 73,524 | 8,00 | 0,00000 |
| РММ(д31а) в2 | 31 | 22 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 74,90 | 73,52 | 0 | 0 | 74,9 | 73,524 | 61,94 | 0,00000 |
| 31 | 30 | 25 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 73,52 | 73,32 | 0 | 0 | 73,524 | 73,323 | 7,99 | 0,00000 |
| РММ(д31а) в3 | 30 | 23 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 74,72 | 73,32 | 0 | 0 | 74,72 | 73,323 | 60,66 | 0,00000 |
| 30 | 29 | 51 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 73,32 | 72,92 | 0 | 0 | 73,323 | 72,915 | 8,01 | 0,00000 |
| 29 | 28 | 108 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 72,92 | 72,06 | 0 | 0 | 72,915 | 72,055 | 8,00 | 0,00000 |
| 34 | 33 | 33 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 74,50 | 74,24 | 0 | 0 | 74,501 | 74,238 | 8,00 | 0,00000 |
| 35 | 34 | 31 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 74,75 | 74,50 | 0 | 0 | 74,748 | 74,501 | 7,98 | 0,00000 |
| РММ(д31а) в1 | 35 | 33 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 75,01 | 74,75 | 0 | 0 | 75,01 | 74,748 | 8,01 | 0,00000 |
| Дом 41 в1 | 44 | 20 | 0,2 | 0,611 | 0,007 | 76,75 | 75,43 | 0,007 | 0,007 | 76,757 | 75,434 | 65,24 | 0,00023 |
| Дом 41 в2 | 43 | 20 | 0,2 | 0,585 | 0,008 | 76,72 | 75,57 | 0,008 | 0,008 | 76,728 | 75,579 | 57,59 | 0,00023 |
| Дом 41 в3 | 42 | 20 | 0,2 | 0,557 | 0,008 | 76,72 | 75,71 | 0,008 | 0,008 | 76,728 | 75,716 | 49,73 | 0,00023 |
| Дом 41 в4 | 41 | 20 | 0,2 | 0,511 | 0,008 | 76,65 | 75,85 | 0,008 | 0,008 | 76,658 | 75,86 | 39,44 | 0,00023 |
| 24 | 22 | 21 | 0,2 | 0,000 | 0,003 | 76,25 | 68,71 | 0,003 | 0,003 | 76,251 | 68,717 | 353,91 | 0,00006 |
| 22 | 21 | 85 | 0,2 | 0,724 | 0,052 | 68,71 | 68,03 | 0,052 | 0,052 | 68,766 | 68,086 | 7,99 | 0,00469 |
| 103 | 131 | 40 | 0,2 | 0,798 | 0,007 | 72,65 | 67,67 | 0,007 | 0,007 | 72,653 | 67,678 | 125,81 | 0,00026 |
| 21 | 131 | 45 | 0,2 | 0,725 | 0,052 | 68,03 | 67,67 | 0,052 | 0,052 | 68,086 | 67,723 | 8,00 | 0,00470 |
| 26 | 21 | 63 | 0,2 | 0,000 | 0,002 | 74,06 | 68,03 | 0,002 | 0,002 | 74,066 | 68,036 | 96,06 | 0,00001 |
| 26* | 26 | 316 | 0,2 | 0,000 | 0,003 | 76,59 | 74,06 | 0,003 | 0,003 | 76,597 | 74,067 | 8,00 | 0,00001 |
| 28 | 27 | 72 | 0,15 | 0,738 | 0,058 | 72,06 | 71,48 | 0,058 | 0,058 | 72,113 | 71,535 | 8,01 | 0,00461 |
| КНС РММ | 28 | 10 | 0,2 | 2,326 | 0,023 | 74,71 | 72,06 | 0,023 | 0,023 | 74,733 | 72,078 | 266,14 | 0,00461 |
| 22* | 22 | 20 | 0,2 | 0,723 | 0,052 | 68,87 | 68,71 | 0,052 | 0,052 | 68,923 | 68,766 | 8,03 | 0,00463 |
| Баня (д.23) | 22* | 29 | 0,2 | 0,000 | 0,002 | 76,71 | 68,87 | 0,002 | 0,002 | 76,712 | 68,873 | 267,00 | 0,00002 |
| 27 | 73 | 287 | 0,15 | 0,737 | 0,058 | 71,48 | 69,18 | 0,058 | 0,058 | 71,535 | 69,24 | 8,00 | 0,00461 |
| Магазин (д.20А) | 26* | 43 | 0,2 | 0,000 | 0,003 | 76,94 | 76,59 | 0,003 | 0,003 | 76,943 | 76,597 | 8,00 | 0,00001 |
| 41 | 18 | 130 | 0,2 | 0,271 | 0,011 | 76,36 | 75,32 | 0,011 | 0,011 | 76,372 | 75,329 | 8,00 | 0,00018 |
| 23 | КНС | 35 | 0,4 | 1,872 | 0,077 | 66,37 | 65,32 | 0,077 | 0,077 | 66,444 | 65,398 | 29,77 | 0,03200 |
| КНС | 23* | 5 | 0,4 |  |  | 65,32 | 79,74 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 47 | 53 | 0,15 | 0,441 | 0,005 | 76,39 | 72,94 | 0,005 | 0,005 | 76,393 | 72,948 | 64,61 | 0,00007 |
| 50 | 47 | 66 | 0,2 | 0,311 | 0,013 | 73,47 | 72,94 | 0,013 | 0,013 | 73,487 | 72,956 | 8,01 | 0,00028 |
| 81 | 80 | 59 | 0,4 | 0,302 | 0,012 | 72,44 | 71,96 | 0,012 | 0,012 | 72,45 | 71,975 | 7,99 | 0,00035 |
| 80 | 23 | 136 | 0,2 | 0,584 | 0,010 | 71,96 | 66,37 | 0,01 | 0,01 | 71,973 | 66,377 | 41,01 | 0,00035 |
| 129 | 23 | 46 | 0,2 | 1,815 | 0,015 | 76,72 | 66,37 | 0,015 | 0,015 | 76,732 | 66,382 | 227,12 | 0,00194 |
| 78 | 23 | 21 | 0,2 | 0,946 | 0,200 | 66,51 | 66,37 | 0,2 | 0,2 | 66,711 | 66,567 | 6,99 | 0,02971 |
| 46 | 79 | 20 | 0,2 | 0,945 | 0,200 | 67,52 | 67,38 | 0,2 | 0,2 | 67,72 | 67,58 | 6,98 | 0,02968 |
| 77 | 78 | 36 | 0,2 | 1,079 | 0,164 | 66,76 | 66,51 | 0,164 | 0,164 | 66,926 | 66,675 | 7,00 | 0,02972 |
| 76 | 77 | 51 | 0,2 | 0,946 | 0,200 | 67,12 | 66,76 | 0,2 | 0,2 | 67,32 | 66,962 | 7,00 | 0,02972 |
| 79 | 76 | 37 | 0,2 | 0,948 | 0,200 | 67,38 | 67,12 | 0,2 | 0,2 | 67,58 | 67,32 | 7,02 | 0,02978 |
| 131 | 46 | 13 | 0,2 | 0,851 | 0,048 | 67,67 | 67,52 | 0,048 | 0,048 | 67,719 | 67,568 | 12,01 | 0,00496 |
| 75 | 46 | 20 | 0,2 | 5,475 | 0,046 | 76,96 | 67,52 | 0,046 | 0,046 | 77,005 | 67,566 | 470,30 | 0,02968 |
| 74 | 75 | 20 | 0,2 | 1,081 | 0,163 | 77,10 | 76,96 | 0,163 | 0,163 | 77,263 | 77,122 | 7,03 | 0,02968 |
| Амбулатория | 74 | 20 | 0,2 | 0,945 | 0,200 | 77,24 | 77,10 | 0,2 | 0,2 | 77,44 | 77,3 | 6,98 | 0,02968 |
| 73 | 72 | 11 | 0,2 | 0,720 | 0,051 | 69,18 | 69,10 | 0,051 | 0,051 | 69,233 | 69,146 | 8,00 | 0,00461 |
| 72 | 22* | 28 | 0,15 | 0,737 | 0,058 | 69,10 | 68,87 | 0,058 | 0,058 | 69,153 | 68,929 | 7,99 | 0,00461 |
| 44 | 71 | 12 | 0,2 | 0,560 | 0,034 | 75,43 | 75,33 | 0,034 | 0,034 | 75,461 | 75,361 | 8,06 | 0,00197 |
| 71 | 70 | 22 | 0,2 | 0,557 | 0,034 | 75,33 | 75,15 | 0,034 | 0,034 | 75,361 | 75,185 | 7,98 | 0,00197 |
| 70 | 69 | 22 | 0,2 | 0,558 | 0,034 | 75,15 | 74,98 | 0,034 | 0,034 | 75,185 | 75,01 | 7,99 | 0,00197 |
| 69 | 79 | 31 | 0,2 | 1,880 | 0,015 | 74,98 | 67,38 | 0,015 | 0,015 | 74,991 | 67,395 | 246,94 | 0,00197 |
| 67 | 4 | 20 | 0,2 | 0,186 | 0,003 | 77,89 | 77,51 | 0,003 | 0,003 | 77,889 | 77,511 | 18,83 | 0,00002 |
| 66 | 67 | 20 | 0,2 | 0,141 | 0,004 | 78,05 | 77,89 | 0,004 | 0,004 | 78,051 | 77,89 | 8,02 | 0,00002 |
| 65 | 66 | 20 | 0,2 | 0,141 | 0,004 | 78,21 | 78,05 | 0,004 | 0,004 | 78,211 | 78,051 | 7,97 | 0,00002 |
| 64 | 65 | 20 | 0,2 | 0,141 | 0,004 | 78,37 | 78,21 | 0,004 | 0,004 | 78,372 | 78,211 | 8,02 | 0,00002 |
| 63 | 64 | 20 | 0,2 | 0,141 | 0,004 | 78,53 | 78,37 | 0,004 | 0,004 | 78,532 | 78,372 | 7,97 | 0,00002 |
| 62 | 63 | 20 | 0,2 | 0,141 | 0,004 | 78,69 | 78,53 | 0,004 | 0,004 | 78,693 | 78,532 | 8,02 | 0,00002 |
| 68 | 62 | 20 | 0,2 | 0,000 | 0,003 | 78,85 | 78,69 | 0,003 | 0,003 | 78,852 | 78,692 | 7,97 | 0,00001 |
| Дом 40А в1 | 68 | 20 | 0,2 | 0,000 | 0,003 | 79,01 | 78,85 | 0,003 | 0,003 | 79,013 | 78,852 | 8,02 | 0,00001 |
| Дом 40А в2 | 62 | 20 | 0,2 | 0,000 | 0,003 | 78,89 | 78,69 | 0,003 | 0,003 | 78,893 | 78,692 | 10,02 | 0,00001 |
| 23* | На ОС | 10 | 0,4 | 1,270 | 0,102 | 79,74 | 79,64 | 0,102 | 0,102 | 79,842 | 79,742 | 10,00 | 0,03200 |
| Пос. Новый Свет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиница в2 | 259 | 6 | 0,1 | 0,74 | 0,01 | 76,51 | 76,09 | 0,01 | 0,01 | 76,52 | 76,10 | 70,33 | 0,00036 |
| 259 | 260 | 15 | 0,2 | 0,34 | 0,01 | 76,09 | 75,97 | 0,02 | 0,02 | 76,10 | 75,98 | 8,00 | 0,00036 |
| 260 | 261 | 22 | 0,2 | 0,34 | 0,01 | 75,97 | 75,80 | 0,02 | 0,02 | 75,98 | 75,81 | 8,00 | 0,00036 |
| Гостиница в3 | 261 | 6 | 0,1 | 0,55 | 0,01 | 75,94 | 75,80 | 0,01 | 0,01 | 75,95 | 75,81 | 24,00 | 0,00036 |
| 261 | 262 | 10 | 0,2 | 0,53 | 0,02 | 75,80 | 75,63 | 0,02 | 0,02 | 75,81 | 75,65 | 16,70 | 0,00072 |
| Гостиница в4 | 262 | 8 | 0,1 | 0,37 | 0,02 | 75,69 | 75,63 | 0,02 | 0,02 | 75,71 | 75,65 | 8,03 | 0,00036 |
| 262 | 215/263 | 37 | 0,2 | 0,63 | 0,02 | 75,63 | 74,84 | 0,02 | 0,02 | 75,65 | 74,86 | 21,32 | 0,00108 |
| 215/263 | 216 | 20 | 0,15 | 0,49 | 0,03 | 74,84 | 74,68 | 0,03 | 0,03 | 74,87 | 74,71 | 8,00 | 0,00108 |
| Амбулатория в1 | 216 | 10 | 0,1 | 1,16 | 0,01 | 75,82 | 74,68 | 0,01 | 0,01 | 75,83 | 74,69 | 114,00 | 0,00072 |
| 216 | 217 | 10 | 0,15 | 0,57 | 0,04 | 74,68 | 74,60 | 0,04 | 0,04 | 74,72 | 74,64 | 8,00 | 0,00180 |
| Амбулатория в2 | 217 | 12 | 0,1 | 1,19 | 0,01 | 76,05 | 74,60 | 0,01 | 0,01 | 76,06 | 74,61 | 122,88 | 0,00072 |
| 124 | 132 | 22 | 0,2 | 0,28 | 0,01 | 74,17 | 73,99 | 0,01 | 0,01 | 74,18 | 74,01 | 8,00 | 0,00019 |
| 132 | 133 | 25 | 0,2 | 0,34 | 0,02 | 73,99 | 73,79 | 0,02 | 0,02 | 74,01 | 73,81 | 8,00 | 0,00038 |
| 133 | 134 | 25 | 0,2 | 0,34 | 0,02 | 73,79 | 73,59 | 0,02 | 0,02 | 73,81 | 73,61 | 8,00 | 0,00038 |
| 134 | 135 | 25 | 0,2 | 0,34 | 0,02 | 73,59 | 73,39 | 0,02 | 0,02 | 73,61 | 73,41 | 8,00 | 0,00038 |
| 135 | 136 | 22 | 0,2 | 0,38 | 0,02 | 73,39 | 73,22 | 0,02 | 0,02 | 73,41 | 73,24 | 8,00 | 0,00057 |
| 136 | 137 | 22 | 0,2 | 0,39 | 0,02 | 73,22 | 73,04 | 0,02 | 0,02 | 73,24 | 73,06 | 8,00 | 0,00076 |
| 137 | 138 | 22 | 0,2 | 0,45 | 0,02 | 73,04 | 72,87 | 0,02 | 0,02 | 73,07 | 72,89 | 8,00 | 0,00095 |
| 138 | 139 | 22 | 0,2 | 0,48 | 0,03 | 72,87 | 72,69 | 0,03 | 0,03 | 72,89 | 72,72 | 8,00 | 0,00114 |
| 139 | 140 | 22 | 0,2 | 0,50 | 0,03 | 72,69 | 72,51 | 0,03 | 0,03 | 72,72 | 72,54 | 8,00 | 0,00133 |
| Дом 41 в1 | 124 | 6 | 0,1 | 0,65 | 0,01 | 74,55 | 74,17 | 0,01 | 0,01 | 74,56 | 74,18 | 69,09 | 0,00019 |
| Дом 41 в2 | 132 | 6 | 0,1 | 0,89 | 0,01 | 74,94 | 73,99 | 0,01 | 0,01 | 74,95 | 74,00 | 172,00 | 0,00019 |
| Дом 41 в3 | 135 | 6 | 0,1 | 1,32 | 0,00 | 76,03 | 73,39 | 0,01 | 0,01 | 76,04 | 73,40 | 479,27 | 0,00019 |
| Дом 41 в4 | 136 | 6 | 0,1 | 1,46 | 0,00 | 76,46 | 73,22 | 0,01 | 0,01 | 76,47 | 73,22 | 589,46 | 0,00019 |
| Дом 41 в5 | 137 | 6 | 0,1 | 1,61 | 0,00 | 76,84 | 73,04 | 0,00 | 0,00 | 76,84 | 73,05 | 690,55 | 0,00019 |
| Дом 41 в6 | 138 | 6 | 0,1 | 1,80 | 0,00 | 77,21 | 72,87 | 0,00 | 0,00 | 77,21 | 72,87 | 789,82 | 0,00019 |
| Дом 41 в7 | 139 | 6 | 0,1 | 2,07 | 0,00 | 77,57 | 72,69 | 0,00 | 0,00 | 77,57 | 72,69 | 887,27 | 0,00019 |
| Дом 41 в8 | 140 | 6 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 77,90 | 72,51 | 0,00 | 0,00 | 77,90 | 72,52 | 979,27 | 0,00019 |
| 140 | 141 | 10 | 0,2 | 0,52 | 0,03 | 72,51 | 72,43 | 0,03 | 0,03 | 72,54 | 72,46 | 8,00 | 0,00152 |
| 141 | 210 | 10 | 0,2 | 0,52 | 0,03 | 72,43 | 72,36 | 0,03 | 0,03 | 72,46 | 72,39 | 7,98 | 0,00152 |
| 211 | 212 | 5 | 0,2 | 0,52 | 0,03 | 72,19 | 72,15 | 0,03 | 0,03 | 72,22 | 72,18 | 8,00 | 0,00152 |
| 212 | 214 | 27 | 0,2 | 0,52 | 0,03 | 72,15 | 71,93 | 0,03 | 0,03 | 72,18 | 71,96 | 8,00 | 0,00152 |
| 214 | 121 | 33 | 0,2 | 0,52 | 0,03 | 71,93 | 71,67 | 0,03 | 0,03 | 71,96 | 71,70 | 8,00 | 0,00152 |
| 217 | 218 | 35 | 0,15 | 0,62 | 0,04 | 74,60 | 74,32 | 0,04 | 0,04 | 74,64 | 74,36 | 8,00 | 0,00252 |
| Гараж | 218 | 11 | 0,1 | 1,08 | 0,01 | 75,44 | 74,32 | 0,01 | 0,01 | 75,45 | 74,33 | 106,67 | 0,00060 |
| Дом 42 в1 | 107 | 5 | 0,1 | 0,29 | 0,01 | 77,49 | 77,45 | 0,01 | 0,01 | 77,50 | 77,47 | 8,00 | 0,00015 |
| 107 | 108 | 18 | 0,2 | 0,27 | 0,01 | 77,45 | 77,28 | 0,01 | 0,01 | 77,46 | 77,29 | 9,78 | 0,00015 |
| 108 | 109 | 18 | 0,2 | 0,33 | 0,01 | 77,28 | 77,11 | 0,01 | 0,01 | 77,29 | 77,13 | 9,11 | 0,00030 |
| 109 | 110 | 18 | 0,2 | 0,39 | 0,02 | 77,11 | 76,94 | 0,02 | 0,02 | 77,13 | 76,95 | 9,78 | 0,00045 |
| 110 | 111 | 18 | 0,2 | 0,38 | 0,02 | 76,94 | 76,79 | 0,02 | 0,02 | 76,96 | 76,81 | 8,00 | 0,00060 |
| 111 | 112 | 18 | 0,2 | 0,39 | 0,02 | 76,79 | 76,65 | 0,02 | 0,02 | 76,82 | 76,67 | 8,00 | 0,00075 |
| 112 | 116 | 15 | 0,2 | 0,45 | 0,02 | 76,65 | 76,53 | 0,02 | 0,02 | 76,67 | 76,55 | 8,00 | 0,00090 |
| 116 | 117 | 18 | 0,2 | 0,47 | 0,02 | 76,53 | 76,39 | 0,03 | 0,03 | 76,56 | 76,41 | 8,00 | 0,00105 |
| 117 | 118 | 15 | 0,2 | 0,48 | 0,03 | 76,39 | 76,27 | 0,03 | 0,03 | 76,41 | 76,29 | 8,00 | 0,00120 |
| 118 | 119 | 25 | 0,2 | 0,50 | 0,03 | 76,27 | 76,06 | 0,03 | 0,03 | 76,29 | 76,09 | 8,01 | 0,00135 |
| Дом 42 в2 | 108 | 4 | 0,1 | 0,29 | 0,01 | 77,31 | 77,28 | 0,01 | 0,01 | 77,32 | 77,29 | 8,00 | 0,00015 |
| Дом 42 в3 | 109 | 5 | 0,1 | 0,29 | 0,01 | 77,15 | 77,11 | 0,01 | 0,01 | 77,16 | 77,13 | 8,00 | 0,00015 |
| Дом 42 в4 | 110 | 4 | 0,1 | 0,29 | 0,01 | 76,97 | 76,94 | 0,01 | 0,01 | 76,98 | 76,95 | 8,00 | 0,00015 |
| Дом 42 в5 | 111 | 5 | 0,1 | 0,52 | 0,01 | 76,99 | 76,79 | 0,01 | 0,01 | 77,00 | 76,80 | 43,56 | 0,00015 |
| Дом 42 в6 | 112 | 4 | 0,1 | 0,69 | 0,01 | 77,06 | 76,65 | 0,01 | 0,01 | 77,07 | 76,66 | 102,50 | 0,00015 |
| Дом 42 в7 | 116 | 4 | 0,1 | 0,80 | 0,01 | 77,14 | 76,53 | 0,01 | 0,01 | 77,15 | 76,54 | 152,50 | 0,00015 |
| Дом 42 в8 | 117 | 4 | 0,1 | 0,89 | 0,01 | 77,22 | 76,39 | 0,01 | 0,01 | 77,23 | 76,39 | 208,50 | 0,00015 |
| Дом 42 в9 | 118 | 4 | 0,1 | 0,97 | 0,01 | 77,34 | 76,27 | 0,01 | 0,01 | 77,35 | 76,27 | 268,50 | 0,00015 |
| Дом 42 в10 | 119 | 4 | 0,1 | 1,07 | 0,00 | 77,44 | 76,06 | 0,01 | 0,01 | 77,45 | 76,07 | 344,25 | 0,00015 |
| 119 | 120 | 14 | 0,2 | 0,52 | 0,03 | 76,06 | 75,95 | 0,03 | 0,03 | 76,09 | 75,98 | 7,99 | 0,00150 |
| 120 | 121 | 25 | 0,2 | 1,51 | 0,01 | 75,95 | 71,67 | 0,01 | 0,01 | 75,97 | 71,68 | 171,40 | 0,00150 |
| 85 | 86 | 15 | 0,15 | 0,32 | 0,02 | 78,52 | 78,40 | 0,02 | 0,02 | 78,54 | 78,42 | 8,00 | 0,00030 |
| 86 | 87 | 15 | 0,15 | 0,41 | 0,02 | 78,40 | 78,28 | 0,02 | 0,02 | 78,42 | 78,30 | 8,00 | 0,00060 |
| Детский сад №63 в3 | 87 | 5 | 0,15 | 0,84 | 0,01 | 78,86 | 78,28 | 0,01 | 0,01 | 78,87 | 78,29 | 116,00 | 0,00030 |
| Детский сад №63 в2 | 86 | 5 | 0,15 | 0,70 | 0,01 | 78,73 | 78,40 | 0,01 | 0,01 | 78,74 | 78,41 | 66,00 | 0,00030 |
| Детский сад №63 в1 | 85 | 5 | 0,15 | 0,46 | 0,01 | 78,62 | 78,52 | 0,01 | 0,01 | 78,63 | 78,53 | 20,00 | 0,00030 |
| 210 | 211 | 21 | 0,2 | 0,52 | 0,03 | 72,36 | 72,19 | 0,03 | 0,03 | 72,39 | 72,22 | 8,00 | 0,00152 |
| 87 | 91 | 14 | 0,15 | 0,46 | 0,03 | 78,28 | 78,17 | 0,03 | 0,03 | 78,31 | 78,19 | 8,00 | 0,00090 |
| 91 | 92 | 20 | 0,15 | 0,46 | 0,03 | 78,17 | 78,01 | 0,03 | 0,03 | 78,19 | 78,03 | 8,00 | 0,00090 |
| 92 | 82 | 20 | 0,15 | 0,66 | 0,03 | 78,01 | 77,73 | 0,03 | 0,03 | 78,04 | 77,75 | 14,10 | 0,00150 |
| 81 | 82 | 23 | 0,15 | 0,46 | 0,03 | 77,91 | 77,73 | 0,03 | 0,03 | 77,94 | 77,75 | 8,00 | 0,00090 |
| Детский сад №63 в7 | 81 | 5 | 0,15 | 0,91 | 0,01 | 78,65 | 77,91 | 0,01 | 0,01 | 78,66 | 77,92 | 148,00 | 0,00030 |
| 80 | 81 | 12 | 0,15 | 0,41 | 0,02 | 78,01 | 77,91 | 0,02 | 0,02 | 78,03 | 77,93 | 8,00 | 0,00060 |
| Детский сад №63 в6 | 80 | 5 | 0,15 | 0,79 | 0,01 | 78,50 | 78,01 | 0,01 | 0,01 | 78,51 | 78,01 | 98,80 | 0,00030 |
| 79 | 80 | 15 | 0,15 | 0,32 | 0,02 | 78,13 | 78,01 | 0,02 | 0,02 | 78,14 | 78,02 | 8,00 | 0,00030 |
| 78 | 79 | 23 | 0,15 | 0,32 | 0,02 | 78,31 | 78,13 | 0,02 | 0,02 | 78,33 | 78,14 | 8,00 | 0,00030 |
| 93 | 92 | 10 | 0,15 | 0,85 | 0,01 | 78,65 | 78,01 | 0,01 | 0,01 | 78,66 | 78,02 | 64,20 | 0,00060 |
| Детский сад №63 в8 | 93 | 5 | 0,15 | 0,42 | 0,01 | 78,73 | 78,65 | 0,01 | 0,01 | 78,74 | 78,66 | 16,00 | 0,00030 |
| Детский сад №63 в4 | 93 | 5 | 0,15 | 0,35 | 0,01 | 78,70 | 78,65 | 0,01 | 0,01 | 78,71 | 78,66 | 10,00 | 0,00030 |
| 74 | 78 | 10 | 0,15 | 0,32 | 0,02 | 78,39 | 78,31 | 0,02 | 0,02 | 78,41 | 78,33 | 8,00 | 0,00030 |
| Детский сад №63 в5 | 74 | 5 | 0,15 | 0,63 | 0,01 | 78,64 | 78,39 | 0,01 | 0,01 | 78,65 | 78,40 | 50,00 | 0,00030 |
| Дом 27А в1 | 66 | 5 | 0,1 | 0,38 | 0,01 | 79,11 | 78,95 | 0,01 | 0,01 | 79,12 | 78,96 | 32,00 | 0,00008 |
| 66 | 67 | 12 | 0,2 | 0,21 | 0,01 | 78,95 | 78,85 | 0,01 | 0,01 | 78,96 | 78,86 | 8,00 | 0,00008 |
| 67 | 68 | 12 | 0,2 | 0,26 | 0,01 | 78,85 | 78,76 | 0,01 | 0,01 | 78,86 | 78,77 | 8,00 | 0,00016 |
| 68 | 69 | 12 | 0,2 | 0,30 | 0,01 | 78,76 | 78,66 | 0,01 | 0,01 | 78,77 | 78,67 | 8,00 | 0,00024 |
| Дом 27А в2 | 67 | 5 | 0,1 | 0,50 | 0,01 | 79,22 | 78,85 | 0,01 | 0,01 | 79,23 | 78,86 | 73,20 | 0,00008 |
| Дом 27А в3 | 68 | 5 | 0,1 | 0,59 | 0,00 | 79,33 | 78,76 | 0,01 | 0,01 | 79,34 | 78,76 | 114,40 | 0,00008 |
| Дом 27А в4 | 69 | 4 | 0,1 | 0,69 | 0,00 | 79,31 | 78,66 | 0,00 | 0,00 | 79,31 | 78,67 | 175,14 | 0,00008 |
| 69 | 37 | 22 | 0,2 | 0,57 | 0,01 | 78,66 | 77,78 | 0,01 | 0,01 | 78,67 | 77,79 | 40,46 | 0,00032 |
| 37 | 38 | 24 | 0,25 | 0,52 | 0,03 | 77,78 | 77,58 | 0,03 | 0,03 | 77,81 | 77,61 | 7,98 | 0,00169 |
| 38 | 39 | 20 | 0,25 | 0,52 | 0,03 | 77,58 | 77,42 | 0,03 | 0,03 | 77,61 | 77,45 | 8,00 | 0,00169 |
| 39 | 42 | 38 | 0,25 | 0,52 | 0,03 | 77,42 | 77,12 | 0,03 | 0,03 | 77,45 | 77,15 | 7,99 | 0,00169 |
| 70 | 71 | 18 | 0,15 | 0,24 | 0,01 | 78,84 | 78,70 | 0,01 | 0,01 | 78,85 | 78,71 | 8,00 | 0,00010 |
| 71 | 72 | 18 | 0,15 | 0,29 | 0,01 | 78,70 | 78,55 | 0,01 | 0,01 | 78,71 | 78,56 | 8,00 | 0,00020 |
| 72 | 73 | 10 | 0,15 | 0,32 | 0,02 | 78,55 | 78,47 | 0,02 | 0,02 | 78,57 | 78,49 | 8,02 | 0,00030 |
| Дом 27 в1 | 70 | 5 | 0,1 | 0,49 | 0,01 | 79,11 | 78,84 | 0,01 | 0,01 | 79,12 | 78,85 | 54,00 | 0,00010 |
| Дом 27 в2 | 71 | 5 | 0,1 | 0,58 | 0,01 | 79,13 | 78,70 | 0,01 | 0,01 | 79,14 | 78,70 | 86,80 | 0,00010 |
| Дом 27 в3 | 72 | 5 | 0,1 | 0,66 | 0,01 | 79,19 | 78,55 | 0,01 | 0,01 | 79,20 | 78,56 | 127,60 | 0,00010 |
| Дом 27 в4 | 73 | 5 | 0,1 | 0,71 | 0,00 | 79,27 | 78,47 | 0,01 | 0,01 | 79,28 | 78,48 | 156,67 | 0,00010 |
| 73 | 42 | 30 | 0,2 | 0,63 | 0,01 | 78,47 | 77,12 | 0,01 | 0,01 | 78,48 | 77,13 | 45,03 | 0,00040 |
| 82 | 83 | 12 | 0,2 | 0,60 | 0,04 | 77,73 | 77,63 | 0,04 | 0,04 | 77,76 | 77,67 | 8,00 | 0,00240 |
| 83 | 84 | 10 | 0,2 | 0,60 | 0,04 | 77,63 | 77,55 | 0,04 | 0,04 | 77,67 | 77,59 | 8,00 | 0,00240 |
| 84 | 42 | 10 | 0,2 | 1,08 | 0,02 | 77,55 | 77,12 | 0,03 | 0,03 | 77,58 | 77,15 | 43,00 | 0,00240 |
| Дом 34 в8 | 94 | 10 | 0,1 | 0,37 | 0,01 | 78,73 | 78,63 | 0,01 | 0,01 | 78,74 | 78,64 | 10,42 | 0,00026 |
| 94 | 95 | 9 | 0,2 | 0,61 | 0,01 | 78,63 | 78,11 | 0,01 | 0,01 | 78,64 | 78,12 | 57,67 | 0,00026 |
| 95 | 96 | 9 | 0,2 | 0,37 | 0,02 | 78,11 | 78,04 | 0,02 | 0,02 | 78,13 | 78,06 | 8,00 | 0,00054 |
| 96 | 97 | 9 | 0,2 | 0,40 | 0,02 | 78,04 | 77,97 | 0,02 | 0,02 | 78,06 | 77,99 | 8,00 | 0,00080 |
| 97 | 98 | 9 | 0,2 | 0,47 | 0,02 | 77,97 | 77,90 | 0,03 | 0,03 | 77,99 | 77,92 | 8,00 | 0,00106 |
| 98 | 99 | 9 | 0,2 | 0,50 | 0,03 | 77,90 | 77,82 | 0,03 | 0,03 | 77,92 | 77,85 | 8,00 | 0,00132 |
| 99 | 100 | 10 | 0,2 | 0,69 | 0,03 | 77,82 | 77,66 | 0,03 | 0,03 | 77,85 | 77,69 | 17,16 | 0,00158 |
| 100 | 104 | 10 | 0,2 | 0,63 | 0,03 | 77,66 | 77,55 | 0,03 | 0,03 | 77,69 | 77,58 | 11,58 | 0,00184 |
| Дом 34 в7 | 95 | 7 | 0,1 | 0,69 | 0,01 | 78,57 | 78,11 | 0,01 | 0,01 | 78,58 | 78,12 | 65,57 | 0,00026 |
| Дом 34 в6 | 96 | 7 | 0,1 | 0,63 | 0,01 | 78,42 | 78,04 | 0,01 | 0,01 | 78,43 | 78,05 | 54,43 | 0,00026 |
| Дом 34 в5 | 97 | 7 | 0,1 | 0,57 | 0,01 | 78,27 | 77,97 | 0,01 | 0,01 | 78,28 | 77,98 | 43,29 | 0,00026 |
| Дом 34 в4 | 98 | 7 | 0,1 | 0,55 | 0,01 | 78,12 | 77,90 | 0,01 | 0,01 | 78,13 | 77,91 | 32,14 | 0,00026 |
| Дом 34 в3 | 99 | 7 | 0,1 | 0,45 | 0,01 | 77,95 | 77,82 | 0,01 | 0,01 | 77,96 | 77,84 | 18,14 | 0,00026 |
| Дом 34 в2 | 100 | 7 | 0,1 | 0,50 | 0,01 | 77,83 | 77,66 | 0,01 | 0,01 | 77,84 | 77,67 | 24,29 | 0,00026 |
| Дом 34 в1 | 104 | 7 | 0,1 | 0,52 | 0,01 | 77,74 | 77,55 | 0,01 | 0,01 | 77,75 | 77,56 | 27,14 | 0,00026 |
| 106 | 95 | 16 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 78,24 | 78,11 | 0,00 | 0,00 | 78,24 | 78,12 | 8,00 | 0,00002 |
| Хоз.магазин | 106 | 13 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 78,34 | 78,24 | 0,00 | 0,00 | 78,34 | 78,24 | 8,02 | 0,00002 |
| 42 | 43 | 23 | 0,25 | 0,70 | 0,05 | 77,12 | 76,94 | 0,05 | 0,05 | 77,17 | 76,98 | 8,00 | 0,00449 |
| 43 | 44 | 34 | 0,25 | 1,43 | 0,03 | 76,94 | 74,35 | 0,03 | 0,03 | 76,97 | 74,38 | 76,91 | 0,00449 |
| 44 | 45 | 54 | 0,25 | 0,88 | 0,07 | 74,35 | 73,92 | 0,07 | 0,07 | 74,42 | 73,99 | 8,00 | 0,00995 |
| 45 | 46 | 5 | 0,25 | 0,88 | 0,07 | 73,92 | 73,88 | 0,07 | 0,07 | 73,99 | 73,95 | 8,00 | 0,00995 |
| 46 | 47 | 86 | 0,25 | 1,45 | 0,05 | 73,88 | 71,08 | 0,05 | 0,05 | 73,93 | 71,13 | 32,55 | 0,00995 |
| 121 | 122 | 20 | 0,2 | 0,64 | 0,04 | 71,67 | 71,50 | 0,04 | 0,04 | 71,71 | 71,55 | 8,03 | 0,00302 |
| 104 | 105 | 33 | 0,2 | 0,57 | 0,04 | 77,55 | 77,29 | 0,04 | 0,04 | 77,59 | 77,32 | 8,00 | 0,00210 |
| 122 | 123 | 25 | 0,2 | 0,64 | 0,04 | 71,50 | 71,30 | 0,04 | 0,04 | 71,55 | 71,34 | 7,98 | 0,00302 |
| 123 | 47 | 21 | 0,2 | 0,81 | 0,05 | 71,30 | 71,08 | 0,05 | 0,05 | 71,35 | 71,13 | 10,33 | 0,00512 |
| Интернат в1 | 223 | 11 | 0,1 | 0,37 | 0,02 | 78,05 | 77,96 | 0,02 | 0,02 | 78,07 | 77,98 | 8,00 | 0,00036 |
| 223 | 224 | 7 | 0,15 | 0,33 | 0,02 | 77,96 | 77,91 | 0,02 | 0,02 | 77,98 | 77,92 | 8,00 | 0,00036 |
| 224 | 225 | 10 | 0,15 | 0,33 | 0,02 | 77,91 | 77,83 | 0,02 | 0,02 | 77,92 | 77,84 | 8,00 | 0,00036 |
| 225 | 226 | 12 | 0,15 | 0,33 | 0,02 | 77,83 | 77,73 | 0,02 | 0,02 | 77,84 | 77,75 | 8,00 | 0,00036 |
| 226 | 227 | 10 | 0,15 | 0,33 | 0,02 | 77,73 | 77,65 | 0,02 | 0,02 | 77,75 | 77,67 | 8,00 | 0,00036 |
| 227 | 228 | 10 | 0,15 | 0,33 | 0,02 | 77,65 | 77,57 | 0,02 | 0,02 | 77,67 | 77,59 | 8,00 | 0,00036 |
| 227* | 228 | 7 | 0,1 | 1,12 | 0,01 | 78,89 | 77,57 | 0,01 | 0,01 | 78,90 | 77,58 | 188,86 | 0,00036 |
| 228 | 229 | 13 | 0,15 | 0,94 | 0,01 | 77,57 | 76,58 | 0,01 | 0,01 | 77,58 | 76,59 | 76,15 | 0,00072 |
| Интернат в2 | 227* | 11 | 0,1 | 0,37 | 0,02 | 78,98 | 78,89 | 0,02 | 0,02 | 79,00 | 78,91 | 8,00 | 0,00036 |
| 238 | 229 | 10 | 0,15 | 0,43 | 0,02 | 76,66 | 76,58 | 0,02 | 0,02 | 76,68 | 76,60 | 8,00 | 0,00072 |
| Интернат в3 | 238 | 11 | 0,1 | 1,05 | 0,01 | 78,43 | 76,66 | 0,01 | 0,01 | 78,44 | 76,67 | 160,91 | 0,00036 |
| 237 | 238 | 10 | 0,15 | 0,33 | 0,02 | 76,74 | 76,66 | 0,02 | 0,02 | 76,76 | 76,68 | 8,00 | 0,00036 |
| 236 | 237 | 10 | 0,15 | 0,33 | 0,02 | 76,82 | 76,74 | 0,02 | 0,02 | 76,84 | 76,76 | 8,00 | 0,00036 |
| 235 | 236 | 10 | 0,15 | 0,33 | 0,02 | 76,90 | 76,82 | 0,02 | 0,02 | 76,92 | 76,84 | 8,00 | 0,00036 |
| 234 | 235 | 10 | 0,15 | 0,33 | 0,02 | 76,98 | 76,90 | 0,02 | 0,02 | 77,00 | 76,92 | 8,00 | 0,00036 |
| 233 | 234 | 7 | 0,15 | 0,54 | 0,01 | 77,17 | 76,98 | 0,01 | 0,01 | 77,18 | 76,99 | 27,14 | 0,00036 |
| Интернат в4 | 233 | 11 | 0,1 | 0,68 | 0,01 | 77,67 | 77,17 | 0,01 | 0,01 | 77,68 | 77,18 | 44,64 | 0,00036 |
| 105 | 123 | 42 | 0,2 | 1,56 | 0,02 | 77,29 | 71,30 | 0,02 | 0,02 | 77,30 | 71,32 | 142,82 | 0,00210 |
| 244 | 44 | 53 | 0,15 | 0,77 | 0,06 | 74,77 | 74,35 | 0,06 | 0,06 | 74,84 | 74,42 | 7,99 | 0,00546 |
| 230 | 242 | 77 | 0,15 | 0,77 | 0,06 | 75,99 | 75,37 | 0,06 | 0,06 | 76,05 | 75,43 | 7,99 | 0,00546 |
| 229 | 230 | 74 | 0,15 | 0,53 | 0,03 | 76,58 | 75,99 | 0,03 | 0,03 | 76,61 | 76,02 | 8,00 | 0,00144 |
| 243 | 244 | 55 | 0,15 | 0,77 | 0,06 | 75,21 | 74,77 | 0,06 | 0,06 | 75,28 | 74,84 | 8,00 | 0,00546 |
| 242 | 243 | 20 | 0,15 | 0,77 | 0,06 | 75,37 | 75,21 | 0,06 | 0,06 | 75,43 | 75,28 | 8,04 | 0,00546 |
| Дом 5 в1 | 95 | 7 | 0,1 | 0,46 | 0,01 | 79,73 | 79,56 | 0,01 | 0,01 | 79,74 | 79,57 | 26,15 | 0,00026 |
| 95 | 96 | 17 | 0,15 | 0,31 | 0,01 | 79,56 | 79,42 | 0,01 | 0,01 | 79,57 | 79,44 | 8,00 | 0,00026 |
| 96 | 97 | 17 | 0,15 | 0,39 | 0,02 | 79,42 | 79,29 | 0,02 | 0,02 | 79,44 | 79,31 | 8,00 | 0,00052 |
| 97 | 98 | 17 | 0,15 | 0,44 | 0,02 | 79,29 | 79,15 | 0,02 | 0,02 | 79,31 | 79,18 | 8,00 | 0,00078 |
| 98 | 4 | 17 | 0,15 | 0,48 | 0,03 | 79,15 | 79,02 | 0,03 | 0,03 | 79,18 | 79,04 | 8,00 | 0,00104 |
| Дом 5 в2 | 96 | 7 | 0,1 | 0,51 | 0,01 | 79,65 | 79,42 | 0,01 | 0,01 | 79,66 | 79,44 | 34,77 | 0,00026 |
| Дом 5 в3 | 97 | 7 | 0,1 | 0,54 | 0,01 | 79,56 | 79,29 | 0,01 | 0,01 | 79,57 | 79,30 | 41,85 | 0,00026 |
| Дом 5 в4 | 98 | 7 | 0,1 | 0,53 | 0,01 | 79,47 | 79,15 | 0,01 | 0,01 | 79,48 | 79,16 | 48,92 | 0,00026 |
| Дом 5 в5 | 4 | 7 | 0,1 | 0,57 | 0,01 | 79,39 | 79,02 | 0,01 | 0,01 | 79,40 | 79,03 | 57,54 | 0,00026 |
| 4 | 5 | 17 | 0,15 | 0,51 | 0,03 | 79,02 | 78,88 | 0,03 | 0,03 | 79,05 | 78,91 | 8,00 | 0,00130 |
| 5 | 6 | 18 | 0,15 | 0,54 | 0,03 | 78,88 | 78,74 | 0,03 | 0,03 | 78,91 | 78,77 | 8,00 | 0,00156 |
| 6 | 7 | 15 | 0,15 | 0,57 | 0,04 | 78,74 | 78,62 | 0,04 | 0,04 | 78,77 | 78,65 | 8,00 | 0,00182 |
| Дом 5 в6 | 5 | 5 | 0,1 | 0,67 | 0,01 | 79,30 | 78,88 | 0,01 | 0,01 | 79,31 | 78,89 | 84,00 | 0,00026 |
| Дом 5 в7 | 6 | 5 | 0,1 | 0,70 | 0,01 | 79,21 | 78,74 | 0,01 | 0,01 | 79,22 | 78,75 | 94,80 | 0,00026 |
| Дом 5 в8 | 7 | 5 | 0,1 | 0,73 | 0,01 | 79,13 | 78,62 | 0,01 | 0,01 | 79,14 | 78,63 | 102,80 | 0,00026 |
| Дом 37 в1 | КК61 | 6 | 0,1 | 1,30 | 0,01 | 77,66 | 74,31 | 0,01 | 0,01 | 77,67 | 74,31 | 524,06 | 0,00022 |
| КК61 | КК62 | 12 | 0,2 | 0,46 | 0,02 | 74,31 | 74,21 | 0,02 | 0,02 | 74,33 | 74,23 | 8,00 | 0,00097 |
| КК62 | КК63 | 12 | 0,2 | 0,48 | 0,03 | 74,21 | 74,11 | 0,03 | 0,03 | 74,24 | 74,14 | 8,00 | 0,00119 |
| КК63 | КК64 | 13 | 0,2 | 0,51 | 0,03 | 74,11 | 74,01 | 0,03 | 0,03 | 74,14 | 74,04 | 8,00 | 0,00141 |
| КК64 | КК65 | 13 | 0,2 | 0,53 | 0,03 | 74,01 | 73,91 | 0,03 | 0,03 | 74,04 | 73,94 | 8,00 | 0,00163 |
| КК65 | КК66 | 10 | 0,2 | 0,55 | 0,03 | 73,91 | 73,83 | 0,03 | 0,03 | 73,94 | 73,86 | 8,00 | 0,00185 |
| Дом 37 в6 | КК66 | 6 | 0,1 | 1,46 | 0,01 | 78,03 | 73,83 | 0,01 | 0,01 | 78,04 | 73,83 | 656,88 | 0,00022 |
| Дом 37 в5 | КК65 | 6 | 0,1 | 1,42 | 0,01 | 77,94 | 73,91 | 0,01 | 0,01 | 77,95 | 73,91 | 630,31 | 0,00022 |
| Дом 37 в4 | КК64 | 6 | 0,1 | 1,39 | 0,01 | 77,85 | 74,01 | 0,01 | 0,01 | 77,86 | 74,02 | 600,00 | 0,00022 |
| Дом 37 в3 | КК63 | 6 | 0,1 | 1,35 | 0,01 | 77,79 | 74,11 | 0,01 | 0,01 | 77,80 | 74,12 | 574,38 | 0,00022 |
| Дом 37 в2 | КК62 | 6 | 0,1 | 1,33 | 0,01 | 77,73 | 74,21 | 0,01 | 0,01 | 77,74 | 74,22 | 550,00 | 0,00022 |
| Дом культуры в1 | 88 | 4 | 0,2 | 1,12 | 0,01 | 74,79 | 73,44 | 0,01 | 0,01 | 74,80 | 73,45 | 337,50 | 0,00024 |
| 87 | 88 | 10 | 0,2 | 0,56 | 0,03 | 73,52 | 73,44 | 0,03 | 0,03 | 73,55 | 73,47 | 8,00 | 0,00198 |
| 86 | 87 | 10 | 0,2 | 0,54 | 0,03 | 73,60 | 73,52 | 0,03 | 0,03 | 73,63 | 73,55 | 8,00 | 0,00174 |
| Дом культуры в2 | 87 | 4 | 0,2 | 1,13 | 0,01 | 74,92 | 73,52 | 0,01 | 0,01 | 74,93 | 73,53 | 350,00 | 0,00024 |
| Дом культуры в3 | 86 | 4 | 0,2 | 1,16 | 0,00 | 75,07 | 73,60 | 0,01 | 0,01 | 75,08 | 73,61 | 367,50 | 0,00024 |
| 85 | 86 | 10 | 0,2 | 0,52 | 0,03 | 73,68 | 73,60 | 0,03 | 0,03 | 73,71 | 73,63 | 8,00 | 0,00150 |
| 84 | 85 | 15 | 0,2 | 0,87 | 0,01 | 75,17 | 73,68 | 0,01 | 0,01 | 75,18 | 73,69 | 99,20 | 0,00048 |
| 83 | 84 | 23 | 0,2 | 0,37 | 0,01 | 75,51 | 75,17 | 0,01 | 0,01 | 75,52 | 75,18 | 14,87 | 0,00024 |
| Дом культуры в4 | 84 | 4 | 0,2 | 0,30 | 0,01 | 75,20 | 75,17 | 0,01 | 0,01 | 75,21 | 75,18 | 8,00 | 0,00024 |
| Дом культуры в5 | 83 | 5 | 0,2 | 0,75 | 0,01 | 76,07 | 75,51 | 0,01 | 0,01 | 76,08 | 75,52 | 112,00 | 0,00024 |
| 88 | 81 | 15 | 0,2 | 0,58 | 0,04 | 73,44 | 73,32 | 0,04 | 0,04 | 73,48 | 73,36 | 8,00 | 0,00222 |
| 80 | 81 | 50 | 0,2 | 0,50 | 0,01 | 75,13 | 73,32 | 0,01 | 0,01 | 75,14 | 73,33 | 36,20 | 0,00024 |
| 79 | 80 | 28 | 0,2 | 0,35 | 0,01 | 75,49 | 75,13 | 0,01 | 0,01 | 75,50 | 75,14 | 12,93 | 0,00024 |
| 78 | 79 | 80 | 0,2 | 0,30 | 0,01 | 76,13 | 75,49 | 0,01 | 0,01 | 76,14 | 75,50 | 8,00 | 0,00024 |
| 77 | 78 | 8 | 0,2 | 0,30 | 0,01 | 76,20 | 76,13 | 0,01 | 0,01 | 76,21 | 76,14 | 7,95 | 0,00024 |
| Дом культуры в6 | 77 | 4 | 0,2 | 0,30 | 0,01 | 76,23 | 76,20 | 0,01 | 0,01 | 76,24 | 76,21 | 8,00 | 0,00024 |
| 47 | 222/137 | 46 | 0,25 | 0,94 | 0,09 | 71,08 | 70,76 | 0,09 | 0,09 | 71,17 | 70,85 | 7,01 | 0,01507 |
| 218 | 219 | 23 | 0,15 | 0,66 | 0,05 | 74,32 | 74,14 | 0,05 | 0,05 | 74,37 | 74,18 | 8,00 | 0,00312 |
| 219 | 220 | 28 | 0,15 | 0,66 | 0,05 | 74,14 | 73,91 | 0,05 | 0,05 | 74,18 | 73,96 | 8,00 | 0,00312 |
| 220 | 221 | 59 | 0,15 | 0,73 | 0,04 | 73,91 | 73,29 | 0,04 | 0,04 | 73,96 | 73,33 | 10,49 | 0,00312 |
| 221 | 222/137 | 65 | 0,15 | 1,16 | 0,03 | 73,29 | 70,76 | 0,03 | 0,03 | 73,32 | 70,79 | 38,89 | 0,00312 |
| 222/137 | 48 | 20 | 0,2 | 0,99 | 0,11 | 70,76 | 70,62 | 0,11 | 0,11 | 70,88 | 70,74 | 7,00 | 0,01819 |
| 48 | 49 | 20 | 0,2 | 0,99 | 0,11 | 70,62 | 70,48 | 0,11 | 0,11 | 70,74 | 70,60 | 7,00 | 0,01819 |
| 49 | 53 | 20 | 0,2 | 0,99 | 0,11 | 70,48 | 70,34 | 0,11 | 0,11 | 70,60 | 70,46 | 7,00 | 0,01819 |
| 53 | 54 | 20 | 0,2 | 0,99 | 0,11 | 70,34 | 70,20 | 0,11 | 0,11 | 70,46 | 70,32 | 7,00 | 0,01819 |
| 54 | 55 | 20 | 0,2 | 0,99 | 0,11 | 70,20 | 70,06 | 0,11 | 0,11 | 70,32 | 70,18 | 7,00 | 0,01819 |
| 55 | 56 | 23 | 0,2 | 0,99 | 0,11 | 70,06 | 69,90 | 0,11 | 0,11 | 70,18 | 70,01 | 7,00 | 0,01819 |
| 81 | 57 | 27 | 0,2 | 1,56 | 0,02 | 73,32 | 69,74 | 0,02 | 0,02 | 73,34 | 69,76 | 132,59 | 0,00246 |
| 57 | 58 | 35 | 0,5 | 0,96 | 0,08 | 69,74 | 69,50 | 0,08 | 0,08 | 69,82 | 69,58 | 7,00 | 0,02065 |
| 58 | 59 | 18 | 0,5 | 0,96 | 0,08 | 69,50 | 69,37 | 0,08 | 0,08 | 69,58 | 69,45 | 7,00 | 0,02065 |
| 59 | КНС №2 | 22 | 0,5 | 0,95 | 0,08 | 69,37 | 69,22 | 0,08 | 0,08 | 69,45 | 69,30 | 6,98 | 0,02065 |
| Дом 36 в4 | 8Б | 6 | 0,15 | 0,38 | 0,01 | 76,70 | 76,63 | 0,01 | 0,01 | 76,71 | 76,64 | 12,17 | 0,00030 |
| 8Б | 8А | 25 | 0,15 | 0,32 | 0,02 | 76,63 | 76,43 | 0,02 | 0,02 | 76,65 | 76,45 | 8,00 | 0,00030 |
| 8А | 7В | 25 | 0,15 | 0,41 | 0,02 | 76,43 | 76,23 | 0,02 | 0,02 | 76,45 | 76,25 | 8,00 | 0,00060 |
| 7В | 7Б | 25 | 0,15 | 0,46 | 0,03 | 76,23 | 76,03 | 0,03 | 0,03 | 76,26 | 76,06 | 8,00 | 0,00090 |
| Дом 36 в3 | 8А | 6 | 0,15 | 0,61 | 0,01 | 76,70 | 76,43 | 0,01 | 0,01 | 76,71 | 76,44 | 46,96 | 0,00030 |
| Дом 36 в2 | 7В | 6 | 0,15 | 0,75 | 0,01 | 76,71 | 76,23 | 0,01 | 0,01 | 76,72 | 76,24 | 83,48 | 0,00030 |
| Дом 36 в1 | 7Б | 6 | 0,15 | 0,84 | 0,01 | 76,71 | 76,03 | 0,01 | 0,01 | 76,72 | 76,04 | 118,26 | 0,00030 |
| 7Б | 7А | 11 | 0,15 | 0,33 | 0,04 | 76,03 | 75,95 | 0,04 | 0,04 | 76,07 | 75,99 | 8,00 | 0,00120 |
| 7А | КК6Г | 33 | 0,15 | 0,33 | 0,04 | 75,95 | 75,69 | 0,04 | 0,04 | 75,99 | 75,73 | 8,00 | 0,00120 |
| КК6Г | КК6В | 25 | 0,15 | 0,34 | 0,04 | 75,69 | 75,49 | 0,04 | 0,04 | 75,73 | 75,53 | 8,00 | 0,00143 |
| КК6В | КК6Б | 25 | 0,15 | 0,36 | 0,05 | 75,49 | 75,29 | 0,05 | 0,05 | 75,53 | 75,33 | 8,00 | 0,00166 |
| КК6Б | КК6А | 25 | 0,15 | 0,37 | 0,05 | 75,29 | 75,09 | 0,05 | 0,05 | 75,34 | 75,14 | 8,00 | 0,00189 |
| Дом 35 в4 | КК6Г | 5 | 0,15 | 0,65 | 0,01 | 76,87 | 75,69 | 0,01 | 0,01 | 76,88 | 75,69 | 236,80 | 0,00023 |
| Дом 35 в3 | КК6В | 5 | 0,15 | 0,70 | 0,01 | 76,89 | 75,49 | 0,01 | 0,01 | 76,90 | 75,49 | 280,80 | 0,00023 |
| Дом 35 в2 | КК6Б | 5 | 0,15 | 0,74 | 0,01 | 76,95 | 75,29 | 0,01 | 0,01 | 76,96 | 75,29 | 332,80 | 0,00023 |
| Дом 35 в1 | КК6А | 5 | 0,15 | 0,80 | 0,01 | 77,06 | 75,09 | 0,01 | 0,01 | 77,07 | 75,09 | 394,80 | 0,00023 |
| Детский сад №61 в2 | 126 | 10 | 0,15 | 0,36 | 0,02 | 77,77 | 77,63 | 0,02 | 0,02 | 77,79 | 77,65 | 14,00 | 0,00036 |
| Детский сад №61 в1 | 126 | 10 | 0,15 | 0,32 | 0,02 | 77,71 | 77,63 | 0,02 | 0,02 | 77,73 | 77,65 | 8,00 | 0,00036 |
| 126 | 127 | 10 | 0,15 | 0,39 | 0,02 | 77,63 | 77,55 | 0,02 | 0,02 | 77,65 | 77,57 | 8,00 | 0,00072 |
| 2А | 127 | 6 | 0,15 | 0,34 | 0,02 | 77,62 | 77,55 | 0,02 | 0,02 | 77,64 | 77,57 | 11,67 | 0,00036 |
| 2Б | 2А | 5 | 0,15 | 0,32 | 0,02 | 77,66 | 77,62 | 0,02 | 0,02 | 77,68 | 77,64 | 8,00 | 0,00036 |
| Детский сад №61 в3 | 2Б | 5 | 0,15 | 0,32 | 0,02 | 77,70 | 77,66 | 0,02 | 0,02 | 77,72 | 77,68 | 8,00 | 0,00036 |
| Дом 37А | КК67А | 5 | 0,15 | 0,61 | 0,01 | 78,42 | 78,10 | 0,01 | 0,01 | 78,43 | 78,11 | 64,00 | 0,00021 |
| КК67А | КК67 | 7 | 0,15 | 1,49 | 0,00 | 78,10 | 73,67 | 0,00 | 0,00 | 78,10 | 73,67 | 633,29 | 0,00021 |
| КК4А | КК3А | 10 | 0,2 | 0,30 | 0,02 | 76,43 | 76,35 | 0,02 | 0,02 | 76,45 | 76,37 | 8,00 | 0,00036 |
| КК4Б | КК4А | 10 | 0,2 | 0,30 | 0,02 | 76,51 | 76,43 | 0,02 | 0,02 | 76,53 | 76,45 | 8,00 | 0,00036 |
| КК4В | КК4Б | 10 | 0,2 | 0,30 | 0,02 | 76,59 | 76,51 | 0,02 | 0,02 | 76,61 | 76,53 | 8,00 | 0,00036 |
| КК5А | КК4В | 10 | 0,2 | 0,30 | 0,02 | 76,67 | 76,59 | 0,02 | 0,02 | 76,69 | 76,61 | 8,00 | 0,00036 |
| КК5Б | КК5А | 36 | 0,2 | 0,30 | 0,02 | 76,96 | 76,67 | 0,02 | 0,02 | 76,98 | 76,69 | 8,00 | 0,00036 |
| Детский сад №61 в5 | КК5Б | 5 | 0,15 | 0,62 | 0,01 | 77,24 | 76,96 | 0,01 | 0,01 | 77,25 | 76,97 | 56,00 | 0,00036 |
| КК3Б | КК3А | 5 | 0,15 | 0,97 | 0,01 | 77,36 | 76,35 | 0,01 | 0,01 | 77,37 | 76,36 | 201,60 | 0,00036 |
| Детский сад №61 в4 | КК3Б | 5 | 0,15 | 0,50 | 0,01 | 77,51 | 77,36 | 0,01 | 0,01 | 77,52 | 77,37 | 30,00 | 0,00036 |
| КК3А | КК65А | 40 | 0,2 | 0,37 | 0,02 | 76,35 | 76,03 | 0,02 | 0,02 | 76,37 | 76,05 | 8,00 | 0,00072 |
| 127 | КК65А | 12 | 0,15 | 1,10 | 0,02 | 77,55 | 76,03 | 0,02 | 0,02 | 77,57 | 76,05 | 126,50 | 0,00108 |
| КК65А | КК66А | 18 | 0,15 | 0,51 | 0,04 | 76,03 | 75,89 | 0,04 | 0,04 | 76,07 | 75,93 | 8,00 | 0,00180 |
| КК66А | КК67 | 19 | 0,15 | 1,31 | 0,02 | 75,89 | 73,67 | 0,02 | 0,02 | 75,91 | 73,69 | 116,90 | 0,00180 |
| Дом 28 в1 | 82А | 6 | 0,15 | 0,67 | 0,01 | 77,85 | 77,10 | 0,01 | 0,01 | 77,86 | 77,11 | 125,00 | 0,00019 |
| 82Б | 82А | 10 | 0,15 | 0,36 | 0,02 | 77,18 | 77,10 | 0,02 | 0,02 | 77,20 | 77,12 | 8,00 | 0,00057 |
| 82В | 82Б | 10 | 0,15 | 0,32 | 0,02 | 77,26 | 77,18 | 0,02 | 0,02 | 77,28 | 77,20 | 8,00 | 0,00038 |
| 82Г | 82В | 10 | 0,15 | 0,26 | 0,01 | 77,34 | 77,26 | 0,01 | 0,01 | 77,35 | 77,27 | 8,00 | 0,00019 |
| Дом 28 в2 | 82Б | 6 | 0,15 | 0,59 | 0,01 | 77,70 | 77,18 | 0,01 | 0,01 | 77,71 | 77,19 | 86,67 | 0,00019 |
| Дом 28 в3 | 82В | 6 | 0,15 | 0,48 | 0,01 | 77,55 | 77,26 | 0,01 | 0,01 | 77,56 | 77,27 | 48,33 | 0,00019 |
| Дом 28 в4 | 82Г | 6 | 0,15 | 0,29 | 0,01 | 77,41 | 77,34 | 0,01 | 0,01 | 77,42 | 77,35 | 10,94 | 0,00019 |
| Дом 45 в1 | 254 | 5 | 0,1 | 0,55 | 0,01 | 78,45 | 78,24 | 0,01 | 0,01 | 78,46 | 78,25 | 40,39 | 0,00024 |
| 254 | 255 | 15 | 0,2 | 0,32 | 0,01 | 78,24 | 78,10 | 0,01 | 0,01 | 78,25 | 78,11 | 9,33 | 0,00024 |
| 255 | 256 | 16 | 0,2 | 0,38 | 0,02 | 78,10 | 77,96 | 0,02 | 0,02 | 78,12 | 77,98 | 9,03 | 0,00048 |
| Дом 45 в2 | 255 | 5 | 0,1 | 0,55 | 0,01 | 78,31 | 78,10 | 0,01 | 0,01 | 78,32 | 78,11 | 40,39 | 0,00024 |
| Дом 45 в3 | 256 | 5 | 0,1 | 0,55 | 0,01 | 78,17 | 77,96 | 0,01 | 0,01 | 78,18 | 77,97 | 40,39 | 0,00024 |
| Дом 46 в1 | 245 | 4 | 0,1 | 0,31 | 0,01 | 77,44 | 77,41 | 0,01 | 0,01 | 77,45 | 77,42 | 8,11 | 0,00019 |
| 245 | 246 | 15 | 0,2 | 0,32 | 0,01 | 77,41 | 77,23 | 0,01 | 0,01 | 77,42 | 77,24 | 12,00 | 0,00019 |
| Дом 46 в2 | 246 | 4 | 0,1 | 0,65 | 0,01 | 77,51 | 77,23 | 0,01 | 0,01 | 77,52 | 77,24 | 70,00 | 0,00019 |
| 250 | 246 | 15 | 0,2 | 0,52 | 0,03 | 77,35 | 77,23 | 0,03 | 0,03 | 77,38 | 77,26 | 7,97 | 0,00148 |
| Дом 46 в6 | 250 | 4 | 0,1 | 0,59 | 0,01 | 77,56 | 77,35 | 0,01 | 0,01 | 77,57 | 77,36 | 52,00 | 0,00019 |
| 249 | 250 | 12 | 0,2 | 0,50 | 0,03 | 77,45 | 77,35 | 0,03 | 0,03 | 77,48 | 77,38 | 8,00 | 0,00129 |
| Дом 46 в5 | 249 | 4 | 0,1 | 0,56 | 0,01 | 77,63 | 77,45 | 0,01 | 0,01 | 77,64 | 77,46 | 45,50 | 0,00019 |
| 248 | 249 | 11 | 0,2 | 0,47 | 0,03 | 77,54 | 77,45 | 0,03 | 0,03 | 77,56 | 77,47 | 8,00 | 0,00110 |
| Дом 46 в4 | 248 | 4 | 0,1 | 0,53 | 0,01 | 77,70 | 77,54 | 0,01 | 0,01 | 77,71 | 77,55 | 41,00 | 0,00019 |
| 247 | 248 | 11 | 0,2 | 0,45 | 0,02 | 77,62 | 77,54 | 0,02 | 0,02 | 77,65 | 77,56 | 8,00 | 0,00091 |
| Дом 46 в3 | 247 | 4 | 0,1 | 0,51 | 0,01 | 77,77 | 77,62 | 0,01 | 0,01 | 77,78 | 77,63 | 36,50 | 0,00019 |
| 246 | КНС №1 | 25 | 0,25 | 1,75 | 0,01 | 77,23 | 71,32 | 0,01 | 0,01 | 77,24 | 71,33 | 236,56 | 0,00186 |
| 252 | КНС №1 | 26 | 0,25 | 1,64 | 0,05 | 72,30 | 71,32 | 0,05 | 0,05 | 72,35 | 71,37 | 37,88 | 0,01271 |
| 256 | 257 | 15 | 0,2 | 0,39 | 0,02 | 77,96 | 77,84 | 0,02 | 0,02 | 77,98 | 77,86 | 8,00 | 0,00072 |
| 257 | 247 | 27 | 0,2 | 0,39 | 0,02 | 77,84 | 77,62 | 0,02 | 0,02 | 77,86 | 77,65 | 8,00 | 0,00072 |
| 91 | 92 | 10 | 0,15 | 0,38 | 0,02 | 78,89 | 78,81 | 0,02 | 0,02 | 78,91 | 78,83 | 8,00 | 0,00048 |
| Торговый центр в6 | 91 | 8 | 0,1 | 0,48 | 0,01 | 79,07 | 78,89 | 0,01 | 0,01 | 79,08 | 78,90 | 23,68 | 0,00024 |
| Торговый центр в5 | 91 | 8 | 0,1 | 0,42 | 0,01 | 79,01 | 78,89 | 0,01 | 0,01 | 79,02 | 78,90 | 15,79 | 0,00024 |
| 92 | 93 | 20 | 0,15 | 0,38 | 0,02 | 78,81 | 78,65 | 0,02 | 0,02 | 78,83 | 78,67 | 8,00 | 0,00048 |
| 93 | 94 | 17 | 0,15 | 0,38 | 0,02 | 78,65 | 78,51 | 0,02 | 0,02 | 78,67 | 78,53 | 7,98 | 0,00048 |
| 94 | КК72/КК95 | 10 | 0,15 | 0,38 | 0,02 | 78,51 | 78,43 | 0,02 | 0,02 | 78,53 | 78,45 | 8,00 | 0,00048 |
| Торговый центр в4 | КК72/КК95 | 5 | 0,1 | 0,82 | 0,01 | 78,99 | 78,43 | 0,01 | 0,01 | 79,00 | 78,44 | 107,31 | 0,00024 |
| КК72/КК95 | КК73/КК87 | 10 | 0,15 | 1,51 | 0,01 | 78,43 | 75,62 | 0,01 | 0,01 | 78,44 | 75,63 | 280,90 | 0,00072 |
| Торговый центр в1 | 84 | 28 | 0,1 | 0,33 | 0,01 | 79,10 | 78,88 | 0,02 | 0,02 | 79,12 | 78,89 | 8,00 | 0,00024 |
| 84 | 85 | 21 | 0,2 | 0,30 | 0,01 | 78,88 | 78,71 | 0,01 | 0,01 | 78,89 | 78,72 | 8,00 | 0,00024 |
| Торговый центр в2 | 85 | 28 | 0,1 | 0,38 | 0,01 | 79,06 | 78,71 | 0,01 | 0,01 | 79,07 | 78,72 | 12,57 | 0,00024 |
| 85 | 86 | 35 | 0,15 | 0,87 | 0,01 | 78,71 | 75,77 | 0,01 | 0,01 | 78,72 | 75,79 | 83,83 | 0,00048 |
| 86 | КК73/КК87 | 19 | 0,2 | 0,56 | 0,03 | 75,77 | 75,62 | 0,03 | 0,03 | 75,81 | 75,66 | 7,99 | 0,00195 |
| Дом 38 в1 | КК76 | 9 | 0,1 | 1,41 | 0,01 | 78,74 | 75,26 | 0,01 | 0,01 | 78,75 | 75,27 | 378,48 | 0,00032 |
| Дом 38 в2 | 77 | 9 | 0,1 | 1,41 | 0,01 | 78,68 | 75,17 | 0,01 | 0,01 | 78,69 | 75,18 | 381,63 | 0,00032 |
| Дом 38 в3 | 78 | 9 | 0,1 | 1,42 | 0,01 | 78,62 | 75,08 | 0,01 | 0,01 | 78,63 | 75,09 | 384,78 | 0,00032 |
| Дом 38 в4 | КК71/КК80 | 9 | 0,1 | 1,70 | 0,01 | 78,51 | 73,25 | 0,01 | 0,01 | 78,52 | 73,26 | 571,30 | 0,00032 |
| КК76 | 77 | 11 | 0,2 | 0,64 | 0,04 | 75,26 | 75,17 | 0,04 | 0,04 | 75,30 | 75,21 | 8,02 | 0,00304 |
| 77 | 78 | 11 | 0,2 | 0,66 | 0,04 | 75,17 | 75,08 | 0,04 | 0,04 | 75,21 | 75,12 | 8,02 | 0,00336 |
| 78 | 79 | 11 | 0,2 | 0,67 | 0,05 | 75,08 | 74,99 | 0,05 | 0,05 | 75,13 | 75,04 | 7,93 | 0,00368 |
| 79 | КК71/КК80 | 11 | 0,2 | 1,92 | 0,02 | 74,99 | 73,25 | 0,02 | 0,02 | 75,01 | 73,28 | 156,58 | 0,00368 |
| КК70 | КК71/КК80 | 11 | 0,2 | 0,30 | 0,12 | 73,26 | 73,25 | 0,12 | 0,12 | 73,38 | 73,37 | 0,63 | 0,00583 |
| КК69 | КК70 | 11 | 0,2 | 0,74 | 0,06 | 73,34 | 73,26 | 0,06 | 0,06 | 73,40 | 73,32 | 7,03 | 0,00583 |
| КК57/КК68 | КК69 | 11 | 0,2 | 0,74 | 0,06 | 73,42 | 73,34 | 0,06 | 0,06 | 73,48 | 73,40 | 7,03 | 0,00583 |
| КК56 | КК57/КК68 | 7 | 0,2 | 1,67 | 0,01 | 74,80 | 73,42 | 0,02 | 0,02 | 74,82 | 73,43 | 197,86 | 0,00175 |
| КК55 | КК56 | 7 | 0,2 | 0,54 | 0,03 | 74,86 | 74,80 | 0,03 | 0,03 | 74,89 | 74,83 | 8,00 | 0,00175 |
| КК54 | КК55 | 7 | 0,2 | 0,54 | 0,03 | 74,91 | 74,86 | 0,03 | 0,03 | 74,95 | 74,89 | 8,00 | 0,00175 |
| КК53А | КК54 | 7 | 0,2 | 0,54 | 0,03 | 74,97 | 74,91 | 0,03 | 0,03 | 75,00 | 74,95 | 8,00 | 0,00175 |
| КК53 | КК53А | 7 | 0,2 | 0,54 | 0,03 | 75,03 | 74,97 | 0,03 | 0,03 | 75,06 | 75,00 | 8,00 | 0,00175 |
| КК52 | КК53 | 10 | 0,2 | 0,54 | 0,03 | 75,11 | 75,03 | 0,03 | 0,03 | 75,14 | 75,06 | 8,00 | 0,00175 |
| КК51/КК113 | КК52 | 10 | 0,2 | 0,54 | 0,03 | 75,19 | 75,11 | 0,03 | 0,03 | 75,22 | 75,14 | 8,00 | 0,00175 |
| 2213 | 20 | 17 | 0,15 | 0,38 | 0,02 | 78,71 | 78,57 | 0,02 | 0,02 | 78,73 | 78,59 | 8,00 | 0,00048 |
| 22 | 2213 | 15 | 0,15 | 0,31 | 0,01 | 78,83 | 78,71 | 0,01 | 0,01 | 78,84 | 78,72 | 8,00 | 0,00024 |
| Дом 4 в5 | 2213 | 7 | 0,1 | 0,61 | 0,01 | 79,07 | 78,71 | 0,01 | 0,01 | 79,08 | 78,72 | 51,43 | 0,00024 |
| Дом 4 в6 | 22 | 7 | 0,1 | 0,51 | 0,01 | 79,07 | 78,83 | 0,01 | 0,01 | 79,08 | 78,84 | 34,29 | 0,00024 |
| 20 | 19 | 17 | 0,15 | 0,38 | 0,02 | 78,57 | 78,44 | 0,02 | 0,02 | 78,59 | 78,46 | 8,00 | 0,00048 |
| 19 | 13 | 15 | 0,15 | 0,43 | 0,02 | 78,44 | 78,32 | 0,02 | 0,02 | 78,46 | 78,34 | 8,00 | 0,00072 |
| 13 | 12 | 15 | 0,15 | 0,47 | 0,03 | 78,32 | 78,20 | 0,03 | 0,03 | 78,34 | 78,22 | 8,00 | 0,00096 |
| 12 | 11 | 15 | 0,15 | 0,50 | 0,03 | 78,20 | 78,08 | 0,03 | 0,03 | 78,23 | 78,11 | 8,00 | 0,00120 |
| Дом 4 в4 | 19 | 7 | 0,1 | 0,75 | 0,01 | 79,03 | 78,44 | 0,01 | 0,01 | 79,04 | 78,45 | 84,57 | 0,00024 |
| Дом 4 в3 | 13 | 7 | 0,1 | 0,79 | 0,01 | 79,00 | 78,32 | 0,01 | 0,01 | 79,01 | 78,33 | 97,43 | 0,00024 |
| Дом 4 в2 | 12 | 7 | 0,1 | 0,82 | 0,01 | 78,97 | 78,20 | 0,01 | 0,01 | 78,98 | 78,21 | 110,29 | 0,00024 |
| Дом 4 в1 | 11 | 8 | 0,1 | 0,82 | 0,01 | 78,95 | 78,08 | 0,01 | 0,01 | 78,96 | 78,09 | 109,00 | 0,00024 |
| 82А | 82 | 12 | 0,15 | 1,55 | 0,01 | 77,10 | 72,55 | 0,01 | 0,01 | 77,11 | 72,56 | 379,25 | 0,00076 |
| 81 | 82 | 11 | 0,25 | 0,83 | 0,07 | 72,63 | 72,55 | 0,07 | 0,07 | 72,70 | 72,62 | 7,00 | 0,00983 |
| КК71/КК80 | 81 | 11 | 0,25 | 1,74 | 0,04 | 73,25 | 72,63 | 0,04 | 0,04 | 73,30 | 72,67 | 56,58 | 0,00983 |
| КК74/КК89 | КК75 | 13 | 0,2 | 0,62 | 0,04 | 75,47 | 75,36 | 0,04 | 0,04 | 75,51 | 75,40 | 8,05 | 0,00272 |
| КК75 | КК76 | 13 | 0,2 | 0,62 | 0,04 | 75,36 | 75,26 | 0,04 | 0,04 | 75,40 | 75,30 | 7,97 | 0,00272 |
| КК73/КК87 | КК74/КК89 | 19 | 0,2 | 0,61 | 0,04 | 75,62 | 75,47 | 0,04 | 0,04 | 75,66 | 75,51 | 8,00 | 0,00267 |
| 88 | КК74/КК89 | 34 | 0,15 | 0,46 | 0,00 | 78,81 | 75,47 | 0,00 | 0,00 | 78,81 | 75,48 | 97,92 | 0,00005 |
| РУС | 88 | 12 | 0,1 | 0,25 | 0,01 | 78,99 | 78,81 | 0,01 | 0,01 | 79,00 | 78,82 | 15,00 | 0,00005 |
| Дом 1 в4 | 31 | 10 | 0,15 | 1,10 | 0,01 | 79,22 | 76,00 | 0,01 | 0,01 | 79,23 | 76,01 | 321,80 | 0,00021 |
| 30 | 31 | 17 | 0,15 | 0,88 | 0,09 | 76,14 | 76,00 | 0,09 | 0,09 | 76,22 | 76,09 | 8,00 | 0,00916 |
| 29 | 30 | 16 | 0,15 | 0,87 | 0,08 | 76,27 | 76,14 | 0,08 | 0,08 | 76,35 | 76,22 | 8,00 | 0,00895 |
| Дом 1 в2 | 29 | 10 | 0,15 | 1,07 | 0,01 | 79,29 | 76,27 | 0,01 | 0,01 | 79,30 | 76,27 | 302,20 | 0,00021 |
| Дом 1 в3 | 30 | 10 | 0,15 | 1,09 | 0,01 | 79,26 | 76,14 | 0,01 | 0,01 | 79,27 | 76,14 | 312,20 | 0,00021 |
| Рынок в1 | КК58 | 4 | 0,1 | 0,22 | 0,00 | 79,38 | 79,17 | 0,01 | 0,01 | 79,39 | 79,18 | 50,60 | 0,00003 |
| КК58 | КК59 | 25 | 0,15 | 0,16 | 0,01 | 79,17 | 78,97 | 0,01 | 0,01 | 79,18 | 78,98 | 8,00 | 0,00003 |
| Рынок в2 | КК59 | 4 | 0,1 | 0,28 | 0,00 | 79,41 | 78,97 | 0,00 | 0,00 | 79,41 | 78,97 | 106,02 | 0,00003 |
| Дом 11 в5 | КК44 | 2 | 0,15 | 1,74 | 0,00 | 80,05 | 78,81 | 0,00 | 0,00 | 80,05 | 78,82 | 825,33 | 0,00018 |
| Дом 11 в2 | КК41 | 1 | 0,15 | 0,79 | 0,01 | 80,28 | 80,13 | 0,01 | 0,01 | 80,29 | 80,14 | 150,00 | 0,00018 |
| КК41 | КК40 | 2 | 0,15 | 1,33 | 0,00 | 80,13 | 79,17 | 0,00 | 0,00 | 80,13 | 79,18 | 563,53 | 0,00018 |
| КК40 | КК42 | 15 | 0,15 | 0,56 | 0,03 | 79,17 | 79,05 | 0,04 | 0,04 | 79,21 | 79,09 | 8,00 | 0,00174 |
| КК42 | КК43 | 15 | 0,15 | 0,58 | 0,04 | 79,05 | 78,93 | 0,04 | 0,04 | 79,09 | 78,97 | 8,00 | 0,00192 |
| Дом 11 в4 | КК43 | 2 | 0,15 | 1,66 | 0,00 | 80,11 | 78,93 | 0,00 | 0,00 | 80,11 | 78,94 | 785,33 | 0,00018 |
| Дом 11 в3 | КК42 | 2 | 0,15 | 1,59 | 0,00 | 80,17 | 79,05 | 0,00 | 0,00 | 80,17 | 79,06 | 745,33 | 0,00018 |
| Дом 11 в1 | КК40 | 2 | 0,15 | 1,51 | 0,00 | 80,22 | 79,17 | 0,00 | 0,00 | 80,22 | 79,18 | 698,67 | 0,00018 |
| КК43 | КК44 | 15 | 0,15 | 0,59 | 0,04 | 78,93 | 78,81 | 0,04 | 0,04 | 78,97 | 78,85 | 8,00 | 0,00210 |
| Дом 3 в1 | 102 | 10 | 0,1 | 1,20 | 0,01 | 79,72 | 76,96 | 0,01 | 0,01 | 79,73 | 76,96 | 276,30 | 0,00028 |
| 115 | 102 | 5 | 0,1 | 0,64 | 0,10 | 77,00 | 76,96 | 0,10 | 0,10 | 77,10 | 77,06 | 8,00 | 0,00501 |
| Дом 3 в2 | 115 | 10 | 0,1 | 1,19 | 0,01 | 79,71 | 77,00 | 0,01 | 0,01 | 79,72 | 77,00 | 271,30 | 0,00028 |
| 130 | 115 | 5 | 0,1 | 0,64 | 0,10 | 77,04 | 77,00 | 0,10 | 0,10 | 77,14 | 77,10 | 8,00 | 0,00501 |
| Дом 3 в3 | 130 | 10 | 0,1 | 1,18 | 0,01 | 79,70 | 77,04 | 0,01 | 0,01 | 79,71 | 77,04 | 266,30 | 0,00028 |
| 21 | 130 | 5 | 0,1 | 0,64 | 0,10 | 77,08 | 77,04 | 0,10 | 0,10 | 77,18 | 77,14 | 8,00 | 0,00501 |
| Дом 3 в4 | 21 | 10 | 0,1 | 1,17 | 0,01 | 79,70 | 77,08 | 0,01 | 0,01 | 79,71 | 77,08 | 262,30 | 0,00028 |
| 102 | 24 | 12 | 0,15 | 0,82 | 0,07 | 76,96 | 76,86 | 0,07 | 0,07 | 77,03 | 76,93 | 8,00 | 0,00673 |
| КК28 | 29 | 16 | 0,15 | 0,87 | 0,08 | 76,40 | 76,27 | 0,08 | 0,08 | 76,48 | 76,35 | 8,00 | 0,00874 |
| Дом 1 в1 | КК28 | 10 | 0,1 | 1,12 | 0,01 | 79,32 | 76,40 | 0,01 | 0,01 | 79,33 | 76,40 | 292,20 | 0,00021 |
| 24 | 25 | 12 | 0,15 | 0,83 | 0,07 | 76,86 | 76,77 | 0,07 | 0,07 | 76,94 | 76,84 | 8,00 | 0,00718 |
| 25 | 26 | 12 | 0,15 | 0,84 | 0,08 | 76,77 | 76,67 | 0,08 | 0,08 | 76,84 | 76,75 | 8,00 | 0,00763 |
| 26 | КК27 | 12 | 0,15 | 0,85 | 0,08 | 76,67 | 76,57 | 0,08 | 0,08 | 76,75 | 76,65 | 8,00 | 0,00808 |
| КК27 | КК28 | 22 | 0,15 | 0,86 | 0,08 | 76,57 | 76,40 | 0,08 | 0,08 | 76,66 | 76,48 | 7,99 | 0,00853 |
| Дом 2 в1 | 24 | 6 | 0,1 | 1,72 | 0,01 | 79,62 | 76,86 | 0,01 | 0,01 | 79,63 | 76,87 | 473,24 | 0,00045 |
| Дом 2 в2 | 25 | 6 | 0,1 | 1,74 | 0,01 | 79,59 | 76,77 | 0,01 | 0,01 | 79,60 | 76,77 | 484,56 | 0,00045 |
| Дом 2 в3 | 26 | 6 | 0,1 | 1,75 | 0,01 | 79,55 | 76,67 | 0,01 | 0,01 | 79,56 | 76,68 | 494,17 | 0,00045 |
| Дом 2 в4 | КК27 | 6 | 0,1 | 1,77 | 0,01 | 79,51 | 76,57 | 0,01 | 0,01 | 79,52 | 76,58 | 503,77 | 0,00045 |
| КК44 | КК45 | 22 | 0,15 | 0,61 | 0,04 | 78,81 | 78,64 | 0,04 | 0,04 | 78,85 | 78,68 | 8,02 | 0,00228 |
| КК45 | КК46/КК23 | 34 | 0,15 | 0,61 | 0,04 | 78,64 | 78,37 | 0,04 | 0,04 | 78,68 | 78,41 | 8,01 | 0,00228 |
| КК46/КК23 | 22/17 | 5 | 0,15 | 2,08 | 0,02 | 78,37 | 77,12 | 0,02 | 0,02 | 78,38 | 77,13 | 249,60 | 0,00234 |
| КК48 | КК46/КК23 | 15 | 0,15 | 0,25 | 0,01 | 78,57 | 78,37 | 0,01 | 0,01 | 78,58 | 78,37 | 13,67 | 0,00006 |
| КК59 | КК48 | 50 | 0,15 | 0,20 | 0,01 | 78,97 | 78,57 | 0,01 | 0,01 | 78,98 | 78,58 | 8,00 | 0,00006 |
| 31 | КК49 | 22 | 0,15 | 0,88 | 0,09 | 76,00 | 75,83 | 0,09 | 0,09 | 76,09 | 75,91 | 8,00 | 0,00937 |
| КК49 | КК50 | 39 | 0,25 | 0,86 | 0,07 | 75,83 | 75,52 | 0,07 | 0,07 | 75,89 | 75,58 | 8,02 | 0,00937 |
| КК50 | КК50/1 | 41 | 0,25 | 0,04 | 0,25 | 75,52 | 75,52 | 0,25 | 0,25 | 75,77 | 75,77 | 0,00 | 0,00175 |
| 22/17 | 21 | 5 | 0,1 | 0,64 | 0,10 | 77,12 | 77,08 | 0,10 | 0,10 | 77,22 | 77,18 | 8,00 | 0,00501 |
| 77 | 22/17 | 60 | 0,2 | 0,66 | 0,04 | 77,60 | 77,12 | 0,04 | 0,04 | 77,64 | 77,16 | 7,99 | 0,00339 |
| 65 | 77 | 30 | 0,2 | 0,66 | 0,04 | 77,84 | 77,60 | 0,04 | 0,04 | 77,88 | 77,64 | 8,00 | 0,00339 |
| 52 | 65 | 40 | 0,2 | 0,66 | 0,04 | 78,16 | 77,84 | 0,04 | 0,04 | 78,20 | 77,88 | 8,00 | 0,00339 |
| Дом №43 в8 | 52 | 6 | 0,1 | 1,03 | 0,01 | 79,72 | 78,16 | 0,01 | 0,01 | 79,73 | 78,16 | 269,31 | 0,00018 |
| Баня | КК6 | 105 | 0,15 | 0,36 | 0,04 | 80,06 | 79,11 | 0,04 | 0,04 | 80,10 | 79,15 | 9,05 | 0,00145 |
| КК6 | КК7 | 35 | 0,15 | 0,58 | 0,04 | 79,11 | 78,83 | 0,04 | 0,04 | 79,15 | 78,87 | 8,00 | 0,00195 |
| КК5 | КК6 | 10 | 0,15 | 0,39 | 0,02 | 79,19 | 79,11 | 0,02 | 0,02 | 79,21 | 79,13 | 8,00 | 0,00050 |
| КК4 | КК5 | 15 | 0,15 | 0,39 | 0,02 | 79,31 | 79,19 | 0,02 | 0,02 | 79,33 | 79,21 | 8,00 | 0,00050 |
| 3 | КК4 | 7 | 0,15 | 0,39 | 0,02 | 79,37 | 79,31 | 0,02 | 0,02 | 79,39 | 79,33 | 8,00 | 0,00050 |
| 1 | 128 | 7 | 0,2 | 0,30 | 0,01 | 79,64 | 79,59 | 0,01 | 0,01 | 79,65 | 79,60 | 8,06 | 0,00025 |
| Пожарное депо в1 | 1 | 4 | 0,2 | 0,65 | 0,01 | 79,89 | 79,64 | 0,01 | 0,01 | 79,90 | 79,65 | 71,43 | 0,00025 |
| Пожарное депо в2 | 128 | 4 | 0,2 | 0,69 | 0,01 | 79,94 | 79,59 | 0,01 | 0,01 | 79,95 | 79,59 | 86,34 | 0,00025 |
| 128 | 3 | 28 | 0,2 | 0,37 | 0,02 | 79,59 | 79,37 | 0,02 | 0,02 | 79,60 | 79,38 | 8,00 | 0,00050 |
| 31 | 52 | 12 | 0,15 | 0,67 | 0,05 | 78,25 | 78,16 | 0,05 | 0,05 | 78,30 | 78,21 | 8,00 | 0,00321 |
| 29 | 31 | 12 | 0,15 | 0,66 | 0,05 | 78,35 | 78,25 | 0,05 | 0,05 | 78,40 | 78,30 | 8,00 | 0,00303 |
| 16 | 29 | 12 | 0,15 | 0,65 | 0,04 | 78,45 | 78,35 | 0,05 | 0,05 | 78,49 | 78,40 | 8,00 | 0,00285 |
| 2 | 16 | 12 | 0,15 | 0,63 | 0,04 | 78,54 | 78,45 | 0,04 | 0,04 | 78,59 | 78,49 | 8,00 | 0,00267 |
| 9 | 2 | 12 | 0,15 | 0,62 | 0,04 | 78,64 | 78,54 | 0,04 | 0,04 | 78,68 | 78,58 | 8,00 | 0,00249 |
| 8 | 9 | 12 | 0,15 | 0,61 | 0,04 | 78,73 | 78,64 | 0,04 | 0,04 | 78,77 | 78,68 | 8,00 | 0,00231 |
| КК7 | 8 | 12 | 0,15 | 0,59 | 0,04 | 78,83 | 78,73 | 0,04 | 0,04 | 78,87 | 78,77 | 8,00 | 0,00213 |
| Дом №43 в1 | КК7 | 4 | 0,1 | 1,03 | 0,01 | 79,90 | 78,83 | 0,01 | 0,01 | 79,91 | 78,84 | 267,50 | 0,00018 |
| Дом №43 в2 | 8 | 4 | 0,1 | 1,05 | 0,01 | 79,87 | 78,73 | 0,01 | 0,01 | 79,88 | 78,74 | 284,00 | 0,00018 |
| Дом №43 в3 | 9 | 4 | 0,1 | 1,08 | 0,01 | 79,85 | 78,64 | 0,01 | 0,01 | 79,86 | 78,64 | 303,00 | 0,00018 |
| Дом №43 в4 | 2 | 4 | 0,1 | 1,10 | 0,01 | 79,83 | 78,54 | 0,01 | 0,01 | 79,84 | 78,55 | 322,00 | 0,00018 |
| Дом №43 в5 | 16 | 4 | 0,1 | 1,12 | 0,01 | 79,80 | 78,45 | 0,01 | 0,01 | 79,81 | 78,45 | 338,50 | 0,00018 |
| Дом №43 в6 | 29 | 5 | 0,1 | 1,06 | 0,01 | 79,78 | 78,35 | 0,01 | 0,01 | 79,79 | 78,36 | 286,00 | 0,00018 |
| Дом №43 в7 | 31 | 5 | 0,1 | 1,07 | 0,01 | 79,75 | 78,25 | 0,01 | 0,01 | 79,76 | 78,26 | 299,20 | 0,00018 |
| Дом 57Б в3 | 62 | 5 | 0,1 | 0,82 | 0,01 | 80,02 | 79,47 | 0,01 | 0,01 | 80,03 | 79,47 | 123,11 | 0,00021 |
| Дом 57Б в2 | 61 | 5 | 0,1 | 0,74 | 0,01 | 80,05 | 79,59 | 0,01 | 0,01 | 80,06 | 79,59 | 92,80 | 0,00021 |
| Дом 57Б в1 | 60 | 5 | 0,1 | 0,57 | 0,01 | 79,96 | 79,73 | 0,01 | 0,01 | 79,97 | 79,74 | 46,00 | 0,00021 |
| 61 | 62 | 15 | 0,15 | 0,37 | 0,02 | 79,59 | 79,47 | 0,02 | 0,02 | 79,60 | 79,48 | 8,00 | 0,00042 |
| 60 | 61 | 18 | 0,15 | 0,30 | 0,01 | 79,73 | 79,59 | 0,01 | 0,01 | 79,74 | 79,60 | 8,00 | 0,00021 |
| КК39 | КК40 | 19 | 0,15 | 0,52 | 0,03 | 79,32 | 79,17 | 0,03 | 0,03 | 79,36 | 79,20 | 8,00 | 0,00138 |
| КК38 | КК39 | 25 | 0,15 | 0,52 | 0,03 | 79,52 | 79,32 | 0,03 | 0,03 | 79,56 | 79,36 | 8,00 | 0,00138 |
| КК37 | КК38 | 15 | 0,15 | 0,50 | 0,03 | 79,64 | 79,52 | 0,03 | 0,03 | 79,67 | 79,55 | 8,00 | 0,00115 |
| КК36 | КК37 | 15 | 0,15 | 0,46 | 0,03 | 79,76 | 79,64 | 0,03 | 0,03 | 79,79 | 79,67 | 8,00 | 0,00092 |
| КК35 | КК36 | 15 | 0,15 | 0,43 | 0,02 | 79,88 | 79,76 | 0,02 | 0,02 | 79,91 | 79,79 | 8,00 | 0,00069 |
| КК34 | КК35 | 15 | 0,15 | 0,38 | 0,02 | 80,00 | 79,88 | 0,02 | 0,02 | 80,02 | 79,90 | 8,00 | 0,00046 |
| КК33 | КК34 | 13 | 0,15 | 0,30 | 0,01 | 80,11 | 80,00 | 0,01 | 0,01 | 80,12 | 80,02 | 7,97 | 0,00023 |
| Дом 12 в6 | КК38 | 5 | 0,1 | 0,99 | 0,01 | 80,43 | 79,52 | 0,01 | 0,01 | 80,44 | 79,53 | 194,84 | 0,00023 |
| Дом 12 в5 | КК37 | 5 | 0,1 | 0,94 | 0,01 | 80,42 | 79,64 | 0,01 | 0,01 | 80,43 | 79,65 | 166,88 | 0,00023 |
| Дом 12 в4 | КК36 | 5 | 0,1 | 0,88 | 0,01 | 80,42 | 79,76 | 0,01 | 0,01 | 80,43 | 79,77 | 141,08 | 0,00023 |
| Дом 12 в3 | КК35 | 5 | 0,1 | 0,81 | 0,01 | 80,40 | 79,88 | 0,01 | 0,01 | 80,41 | 79,89 | 110,97 | 0,00023 |
| Дом 12 в2 | КК34 | 5 | 0,1 | 0,72 | 0,01 | 80,37 | 80,00 | 0,01 | 0,01 | 80,38 | 80,01 | 78,71 | 0,00023 |
| Дом 12 в1 | КК33 | 5 | 0,1 | 0,61 | 0,01 | 80,35 | 80,11 | 0,01 | 0,01 | 80,36 | 80,12 | 51,61 | 0,00023 |
| 23 | 24 | 15 | 0,15 | 0,30 | 0,01 | 79,87 | 79,75 | 0,01 | 0,01 | 79,88 | 79,76 | 8,00 | 0,00023 |
| 24 | 25 | 15 | 0,15 | 0,38 | 0,02 | 79,75 | 79,63 | 0,02 | 0,02 | 79,77 | 79,65 | 8,00 | 0,00046 |
| 25 | 26 | 15 | 0,15 | 0,43 | 0,02 | 79,63 | 79,51 | 0,02 | 0,02 | 79,65 | 79,53 | 8,00 | 0,00069 |
| 36 | 37 | 27 | 0,25 | 0,46 | 0,03 | 77,99 | 77,78 | 0,03 | 0,03 | 78,02 | 77,80 | 8,00 | 0,00137 |
| 26 | 30 | 16 | 0,15 | 0,46 | 0,03 | 79,51 | 79,38 | 0,03 | 0,03 | 79,54 | 79,41 | 8,03 | 0,00092 |
| 30 | 32 | 24 | 0,15 | 0,46 | 0,03 | 79,38 | 79,19 | 0,03 | 0,03 | 79,41 | 79,21 | 8,00 | 0,00092 |
| 32 | 33 | 35 | 0,2 | 0,45 | 0,02 | 79,19 | 78,91 | 0,02 | 0,02 | 79,21 | 78,93 | 8,00 | 0,00092 |
| 33 | 34 | 35 | 0,2 | 0,45 | 0,02 | 78,91 | 78,63 | 0,02 | 0,02 | 78,93 | 78,65 | 8,00 | 0,00092 |
| 34 | 35 | 40 | 0,2 | 0,45 | 0,02 | 78,63 | 78,31 | 0,02 | 0,02 | 78,65 | 78,33 | 8,00 | 0,00092 |
| 35 | 36 | 40 | 0,2 | 0,45 | 0,02 | 78,31 | 77,99 | 0,02 | 0,02 | 78,33 | 78,01 | 8,00 | 0,00092 |
| 62 | 62/1 | 42 | 0,15 | 0,03 | 0,15 | 79,47 | 79,47 | 0,15 | 0,15 | 79,62 | 79,62 | 0,00 | 0,00045 |
| Дом 29А в1 | 23 | 5 | 0,1 | 0,49 | 0,01 | 80,04 | 79,87 | 0,01 | 0,01 | 80,05 | 79,88 | 31,78 | 0,00023 |
| Дом 29А в2 | 24 | 5 | 0,1 | 0,66 | 0,01 | 80,09 | 79,75 | 0,01 | 0,01 | 80,10 | 79,76 | 63,55 | 0,00023 |
| Дом 29А в3 | 25 | 5 | 0,1 | 0,78 | 0,01 | 80,15 | 79,63 | 0,01 | 0,01 | 80,16 | 79,64 | 97,20 | 0,00023 |
| Дом 29А в4 | 26 | 5 | 0,1 | 0,86 | 0,01 | 80,20 | 79,51 | 0,01 | 0,01 | 80,21 | 79,52 | 128,97 | 0,00023 |
| 8 | 230 | 25 | 0,15 | 0,80 | 0,05 | 76,26 | 75,99 | 0,05 | 0,05 | 76,31 | 76,03 | 11,08 | 0,00402 |
| 10 | 8/3 | 30 | 0,15 | 0,55 | 0,03 | 77,94 | 77,70 | 0,03 | 0,03 | 77,98 | 77,74 | 8,00 | 0,00168 |
| 11 | 10 | 17 | 0,15 | 0,53 | 0,03 | 78,08 | 77,94 | 0,03 | 0,03 | 78,11 | 77,97 | 8,00 | 0,00144 |
| Дом 4 в7 | 10 | 8 | 0,1 | 0,83 | 0,01 | 78,88 | 77,94 | 0,01 | 0,01 | 78,89 | 77,95 | 114,39 | 0,00024 |
| Адм здание в1 | 75 | 10 | 0,1 | 0,38 | 0,01 | 79,27 | 79,14 | 0,01 | 0,01 | 79,28 | 79,15 | 13,00 | 0,00021 |
| 75 | 125 | 11 | 0,15 | 0,30 | 0,01 | 79,14 | 79,05 | 0,01 | 0,01 | 79,15 | 79,07 | 8,00 | 0,00021 |
| Адм здание в7 | 125 | 10 | 0,1 | 0,45 | 0,01 | 79,32 | 79,05 | 0,01 | 0,01 | 79,33 | 79,06 | 26,80 | 0,00021 |
| 125 | 142 | 45 | 0,15 | 0,24 | 0,02 | 79,05 | 78,69 | 0,02 | 0,02 | 79,08 | 78,72 | 8,00 | 0,00042 |
| 142 | 21А | 55 | 0,15 | 0,24 | 0,02 | 78,69 | 78,25 | 0,02 | 0,02 | 78,72 | 78,28 | 8,00 | 0,00042 |
| Адм здание в6 | 21А | 10 | 0,1 | 0,79 | 0,01 | 79,35 | 78,25 | 0,01 | 0,01 | 79,36 | 78,26 | 109,80 | 0,00021 |
| 21А | 22А | 10 | 0,15 | 0,27 | 0,03 | 78,25 | 78,17 | 0,03 | 0,03 | 78,28 | 78,20 | 8,00 | 0,00063 |
| Адм здание в5 | 22А | 10 | 0,1 | 0,80 | 0,01 | 79,33 | 78,17 | 0,01 | 0,01 | 79,34 | 78,18 | 115,80 | 0,00021 |
| Адм здание в2 | 88 | 10 | 0,1 | 0,43 | 0,01 | 79,23 | 78,99 | 0,01 | 0,01 | 79,24 | 79,00 | 24,00 | 0,00021 |
| 88 | 89 | 12 | 0,15 | 0,30 | 0,01 | 78,99 | 78,89 | 0,01 | 0,01 | 79,00 | 78,91 | 8,00 | 0,00021 |
| 89 | 101 | 12 | 0,15 | 0,37 | 0,02 | 78,89 | 78,80 | 0,02 | 0,02 | 78,91 | 78,82 | 8,00 | 0,00042 |
| Адм здание в3 | 89 | 10 | 0,1 | 0,49 | 0,01 | 79,21 | 78,89 | 0,01 | 0,01 | 79,22 | 78,90 | 31,60 | 0,00021 |
| Адм здание в4 | 101 | 10 | 0,1 | 0,53 | 0,01 | 79,19 | 78,80 | 0,01 | 0,01 | 79,20 | 78,81 | 39,20 | 0,00021 |
| 22А | 23А | 39 | 0,15 | 0,29 | 0,03 | 78,17 | 77,86 | 0,03 | 0,03 | 78,21 | 77,89 | 8,00 | 0,00084 |
| 101 | 23А | 45 | 0,15 | 0,58 | 0,02 | 78,80 | 77,86 | 0,02 | 0,02 | 78,82 | 77,88 | 20,84 | 0,00063 |
| 23А | 24* | 154 | 0,15 | 0,35 | 0,04 | 77,86 | 76,63 | 0,04 | 0,04 | 77,90 | 76,68 | 8,00 | 0,00147 |
| 24* | 25А | 27 | 0,15 | 0,53 | 0,03 | 76,63 | 76,42 | 0,03 | 0,03 | 76,66 | 76,45 | 7,99 | 0,00147 |
| 25А | КК26А | 21 | 0,15 | 0,53 | 0,03 | 76,42 | 76,25 | 0,03 | 0,03 | 76,45 | 76,28 | 8,02 | 0,00147 |
| КК26А | 27А | 21 | 0,15 | 0,53 | 0,03 | 76,25 | 76,08 | 0,03 | 0,03 | 76,28 | 76,11 | 8,02 | 0,00147 |
| 27А | 28А | 19 | 0,15 | 0,53 | 0,03 | 76,08 | 75,93 | 0,03 | 0,03 | 76,11 | 75,96 | 7,97 | 0,00147 |
| 28А | 86 | 19 | 0,15 | 0,53 | 0,03 | 75,93 | 75,77 | 0,03 | 0,03 | 75,96 | 75,81 | 8,01 | 0,00147 |
| 113 | 102 | 37 | 0,15 | 0,86 | 0,02 | 78,13 | 76,96 | 0,02 | 0,02 | 78,15 | 76,98 | 31,31 | 0,00144 |
| 63 | 113 | 11 | 0,15 | 0,53 | 0,03 | 78,22 | 78,13 | 0,03 | 0,03 | 78,25 | 78,16 | 8,00 | 0,00144 |
| Бойлерная в1 | 9А | 18 | 0,1 | 0,32 | 0,03 | 79,35 | 79,16 | 0,03 | 0,03 | 79,38 | 79,19 | 10,59 | 0,00072 |
| 9А | 9Б | 24 | 0,15 | 0,28 | 0,03 | 79,16 | 78,97 | 0,03 | 0,03 | 79,19 | 79,00 | 8,00 | 0,00072 |
| Бойлерная в2 | 14 | 31 | 0,1 | 0,36 | 0,03 | 79,33 | 78,89 | 0,03 | 0,03 | 79,36 | 78,92 | 14,20 | 0,00072 |
| 14 | 15 | 10 | 0,15 | 0,34 | 0,04 | 78,89 | 78,81 | 0,04 | 0,04 | 78,94 | 78,86 | 8,00 | 0,00144 |
| 27 | 40 | 31 | 0,2 | 0,51 | 0,03 | 78,73 | 78,48 | 0,03 | 0,03 | 78,76 | 78,51 | 8,00 | 0,00144 |
| 15 | 27 | 10 | 0,15 | 0,34 | 0,04 | 78,81 | 78,73 | 0,04 | 0,04 | 78,86 | 78,78 | 8,00 | 0,00144 |
| 50 | 63 | 18 | 0,2 | 0,51 | 0,03 | 78,36 | 78,22 | 0,03 | 0,03 | 78,39 | 78,25 | 8,00 | 0,00144 |
| 40 | 50 | 16 | 0,2 | 0,51 | 0,03 | 78,48 | 78,36 | 0,03 | 0,03 | 78,51 | 78,39 | 8,00 | 0,00144 |
| 9Б | 14 | 10 | 0,15 | 0,28 | 0,03 | 78,97 | 78,89 | 0,03 | 0,03 | 79,00 | 78,92 | 8,00 | 0,00072 |
| 82 | 83/253 | 11 | 0,25 | 0,85 | 0,08 | 72,55 | 72,47 | 0,08 | 0,08 | 72,62 | 72,55 | 7,00 | 0,01059 |
| 83А | 83/253 | 12 | 0,15 | 1,57 | 0,02 | 74,49 | 72,47 | 0,02 | 0,02 | 74,51 | 72,49 | 168,50 | 0,00212 |
| 83Б | 83А | 16 | 0,15 | 0,53 | 0,04 | 74,62 | 74,49 | 0,04 | 0,04 | 74,66 | 74,54 | 8,00 | 0,00212 |
| 83В | 83Б | 18 | 0,15 | 0,53 | 0,04 | 74,77 | 74,62 | 0,04 | 0,04 | 74,81 | 74,66 | 8,00 | 0,00212 |
| КК6А | 83В | 40 | 0,15 | 0,53 | 0,04 | 75,09 | 74,77 | 0,04 | 0,04 | 75,13 | 74,81 | 8,00 | 0,00212 |
| 83/253 | 252 | 25 | 0,2 | 0,91 | 0,09 | 72,47 | 72,30 | 0,09 | 0,09 | 72,56 | 72,39 | 7,00 | 0,01271 |
| КК66 | КК67 | 20 | 0,2 | 0,56 | 0,03 | 73,83 | 73,67 | 0,04 | 0,04 | 73,86 | 73,70 | 7,99 | 0,00207 |
| КК67 | КК57/КК68 | 25 | 0,2 | 0,75 | 0,05 | 73,67 | 73,42 | 0,05 | 0,05 | 73,71 | 73,46 | 10,00 | 0,00408 |
| 254 | КК61 | 33 | 0,2 | 0,38 | 0,02 | 74,57 | 74,31 | 0,02 | 0,02 | 74,59 | 74,33 | 8,00 | 0,00075 |
| 254а | 254 | 50 | 0,2 | 0,02 | 0,20 | 74,57 | 74,57 | 0,20 | 0,20 | 74,77 | 74,77 | 0,00 | 0,00075 |
| 255А | 255 | 40 | 0,2 | 0,52 | 0,01 | 76,12 | 74,97 | 0,01 | 0,01 | 76,13 | 74,98 | 28,75 | 0,00051 |
| Дом 32 в3 | 255А | 6 | 0,15 | 0,77 | 0,01 | 77,03 | 76,12 | 0,01 | 0,01 | 77,04 | 76,13 | 143,53 | 0,00017 |
| 255Б | 255А | 25 | 0,15 | 0,32 | 0,02 | 76,32 | 76,12 | 0,02 | 0,02 | 76,34 | 76,14 | 8,00 | 0,00034 |
| 255В | 255Б | 25 | 0,15 | 0,28 | 0,01 | 76,52 | 76,32 | 0,01 | 0,01 | 76,53 | 76,33 | 8,00 | 0,00017 |
| Дом 32 в2 | 255Б | 6 | 0,15 | 0,65 | 0,01 | 76,90 | 76,32 | 0,01 | 0,01 | 76,91 | 76,33 | 91,48 | 0,00017 |
| Дом 32 в1 | 255В | 6 | 0,15 | 0,48 | 0,01 | 76,76 | 76,52 | 0,01 | 0,01 | 76,77 | 76,53 | 37,86 | 0,00017 |
| 256А | 256 | 40 | 0,2 | 0,32 | 0,02 | 75,77 | 75,45 | 0,02 | 0,02 | 75,79 | 75,47 | 8,00 | 0,00048 |
| Дом 33 в3 | 256А | 5 | 0,15 | 0,84 | 0,01 | 76,74 | 75,77 | 0,01 | 0,01 | 76,75 | 75,78 | 194,00 | 0,00016 |
| 256Б | 256А | 25 | 0,15 | 0,32 | 0,02 | 75,97 | 75,77 | 0,02 | 0,02 | 75,99 | 75,79 | 8,00 | 0,00032 |
| 256В | 256Б | 25 | 0,15 | 0,27 | 0,01 | 76,17 | 75,97 | 0,01 | 0,01 | 76,18 | 75,98 | 8,00 | 0,00016 |
| Дом 33 в1 | 256В | 5 | 0,15 | 0,53 | 0,01 | 76,44 | 76,17 | 0,01 | 0,01 | 76,45 | 76,18 | 54,00 | 0,00016 |
| Дом 33 в2 | 256Б | 5 | 0,15 | 0,71 | 0,01 | 76,57 | 75,97 | 0,01 | 0,01 | 76,58 | 75,98 | 120,00 | 0,00016 |
| МП ЖКХ в1 | КК290 | 11 | 0,15 | 1,22 | 0,00 | 79,40 | 74,76 | 0,01 | 0,01 | 79,41 | 74,76 | 430,12 | 0,00020 |
| КК290 | КК291 | 16 | 0,25 | 0,24 | 0,01 | 74,76 | 74,63 | 0,01 | 0,01 | 74,77 | 74,65 | 8,01 | 0,00020 |
| МП ЖКХ в2 | КК291 | 10 | 0,1 | 1,33 | 0,01 | 79,46 | 74,63 | 0,01 | 0,01 | 79,47 | 74,64 | 468,09 | 0,00020 |
| КК291 | КК292 | 7 | 0,15 | 0,36 | 0,02 | 74,63 | 74,58 | 0,02 | 0,02 | 74,65 | 74,60 | 8,02 | 0,00040 |
| МП ЖКХ в3 | КК292 | 9 | 0,15 | 1,36 | 0,00 | 79,46 | 74,58 | 0,00 | 0,00 | 79,46 | 74,58 | 547,31 | 0,00020 |
| КК292 | КК293 | 16 | 0,15 | 0,41 | 0,02 | 74,58 | 74,45 | 0,02 | 0,02 | 74,60 | 74,47 | 8,00 | 0,00060 |
| КК293 | 298 | 21 | 0,15 | 0,41 | 0,02 | 74,45 | 74,28 | 0,02 | 0,02 | 74,47 | 74,30 | 8,00 | 0,00060 |
| 297 | 298 | 30 | 0,15 | 0,83 | 0,02 | 75,43 | 74,28 | 0,02 | 0,02 | 75,44 | 74,30 | 38,70 | 0,00098 |
| 298 | 299 | 232 | 0,25 | 0,46 | 0,03 | 74,28 | 72,43 | 0,03 | 0,03 | 74,31 | 72,46 | 8,00 | 0,00158 |
| 305 | 299 | 53 | 0,2 | 0,68 | 0,01 | 78,23 | 72,43 | 0,01 | 0,01 | 78,24 | 72,43 | 108,89 | 0,00026 |
| 300 | 301 | 23 | 0,1 | 0,16 | 0,01 | 78,91 | 78,73 | 0,01 | 0,01 | 78,92 | 78,73 | 8,02 | 0,00003 |
| Мастерские в1 | 301 | 15 | 0,1 | 0,22 | 0,00 | 79,05 | 78,73 | 0,01 | 0,01 | 79,06 | 78,73 | 22,35 | 0,00003 |
| Мастерские в2 | 300 | 14 | 0,1 | 0,17 | 0,01 | 79,06 | 78,91 | 0,01 | 0,01 | 79,07 | 78,92 | 10,62 | 0,00003 |
| 301 | 305 | 19 | 0,1 | 0,29 | 0,01 | 78,73 | 78,23 | 0,01 | 0,01 | 78,73 | 78,24 | 25,57 | 0,00006 |
| 304 | 305 | 28 | 0,2 | 0,25 | 0,01 | 78,46 | 78,23 | 0,01 | 0,01 | 78,47 | 78,24 | 8,00 | 0,00020 |
| 303 | 304 | 23 | 0,2 | 0,25 | 0,01 | 78,64 | 78,46 | 0,01 | 0,01 | 78,65 | 78,47 | 7,98 | 0,00020 |
| 302 | 303 | 50 | 0,2 | 0,25 | 0,01 | 79,04 | 78,64 | 0,01 | 0,01 | 79,06 | 78,65 | 8,01 | 0,00020 |
| Котельная | 302 | 22 | 0,2 | 0,25 | 0,01 | 79,22 | 79,04 | 0,01 | 0,01 | 79,23 | 79,06 | 7,99 | 0,00020 |
| 299 | 306 | 69 | 0,2 | 0,49 | 0,04 | 72,43 | 71,87 | 0,04 | 0,04 | 72,46 | 71,91 | 8,00 | 0,00184 |
| 307 | КНС №3 | 23 | 0,15 | 0,59 | 0,04 | 71,02 | 70,83 | 0,04 | 0,04 | 71,05 | 70,87 | 7,97 | 0,00213 |
| КК327 | 307 | 65 | 0,15 | 0,60 | 0,01 | 73,91 | 71,02 | 0,01 | 0,01 | 73,92 | 71,03 | 44,75 | 0,00029 |
| КК326 | КК327 | 47 | 0,15 | 0,32 | 0,01 | 74,29 | 73,91 | 0,02 | 0,02 | 74,30 | 73,93 | 7,99 | 0,00029 |
| КК325 | КК326 | 76 | 0,1 | 0,35 | 0,02 | 74,90 | 74,29 | 0,02 | 0,02 | 74,91 | 74,30 | 8,00 | 0,00029 |
| Ангар | КК325 | 18 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 79,15 | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 79,15 | 74,90 | 234,51 | 0,00001 |
| КК324 | КК325 | 71 | 0,1 | 0,34 | 0,02 | 75,46 | 74,90 | 0,02 | 0,02 | 75,48 | 74,91 | 8,00 | 0,00028 |
| КК323 | КК324 | 21 | 0,1 | 0,34 | 0,02 | 75,63 | 75,46 | 0,02 | 0,02 | 75,65 | 75,48 | 8,00 | 0,00028 |
| Гараж в8 | КК323 | 43 | 0,1 | 0,44 | 0,00 | 79,28 | 75,63 | 0,00 | 0,00 | 79,28 | 75,63 | 85,77 | 0,00004 |
| КК322 | КК323 | 17 | 0,1 | 0,33 | 0,01 | 75,76 | 75,63 | 0,02 | 0,02 | 75,78 | 75,64 | 7,99 | 0,00024 |
| Гараж в7 | КК322 | 42 | 0,1 | 0,43 | 0,00 | 79,19 | 75,76 | 0,00 | 0,00 | 79,19 | 75,77 | 81,23 | 0,00004 |
| КК321 | КК322 | 43 | 0,1 | 0,31 | 0,01 | 76,11 | 75,76 | 0,01 | 0,01 | 76,12 | 75,78 | 8,01 | 0,00020 |
| КК320 | КК321 | 30 | 0,1 | 0,31 | 0,01 | 76,35 | 76,11 | 0,01 | 0,01 | 76,36 | 76,12 | 8,01 | 0,00020 |
| Гараж в6 | КК320 | 18 | 0,1 | 0,53 | 0,00 | 79,08 | 76,35 | 0,00 | 0,00 | 79,08 | 76,35 | 150,08 | 0,00004 |
| КК319 | КК320 | 19 | 0,1 | 0,29 | 0,01 | 76,50 | 76,35 | 0,01 | 0,01 | 76,51 | 76,36 | 7,98 | 0,00016 |
| Гараж в5 | КК319 | 17 | 0,1 | 0,52 | 0,00 | 79,01 | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 79,01 | 76,51 | 144,97 | 0,00004 |
| КК318 | КК319 | 122 | 0,1 | 0,25 | 0,01 | 77,48 | 76,50 | 0,01 | 0,01 | 77,49 | 76,51 | 8,00 | 0,00012 |
| 317 | КК318 | 35 | 0,1 | 0,25 | 0,01 | 77,76 | 77,48 | 0,01 | 0,01 | 77,77 | 77,49 | 8,03 | 0,00012 |
| 316 | 317 | 20 | 0,1 | 0,23 | 0,01 | 77,92 | 77,76 | 0,01 | 0,01 | 77,93 | 77,77 | 7,99 | 0,00008 |
| Гараж в3 | 316 | 26 | 0,1 | 0,32 | 0,00 | 78,87 | 77,92 | 0,00 | 0,00 | 78,87 | 77,93 | 37,01 | 0,00004 |
| Гараж в4 | 317 | 24 | 0,1 | 0,33 | 0,00 | 78,76 | 77,76 | 0,00 | 0,00 | 78,76 | 77,77 | 40,94 | 0,00004 |
| 315 | 316 | 28 | 0,1 | 0,19 | 0,01 | 78,15 | 77,92 | 0,01 | 0,01 | 78,15 | 77,93 | 7,98 | 0,00004 |
| 314 | 315 | 52 | 0,1 | 0,19 | 0,01 | 78,56 | 78,15 | 0,01 | 0,01 | 78,57 | 78,15 | 8,00 | 0,00004 |
| 313 | 314 | 29 | 0,1 | 0,19 | 0,01 | 78,80 | 78,56 | 0,01 | 0,01 | 78,80 | 78,57 | 8,01 | 0,00004 |
| Гараж в1 | 313 | 32 | 0,1 | 0,19 | 0,01 | 79,05 | 78,80 | 0,01 | 0,01 | 79,06 | 78,80 | 8,00 | 0,00004 |
| Гараж в2 | 314 | 30 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 78,96 | 78,56 | 0,00 | 0,00 | 78,96 | 78,56 | 13,37 | 0,00000 |
| КК283 | Очистные сооружения | 84 | 0,2 | 0,50 | 0,20 | 61,64 | 61,48 | 0,20 | 0,20 | 61,84 | 61,68 | 1,93 | 0,01561 |
| 312 | КК283 | 112 | 0,2 | 1,14 | 0,03 | 66,84 | 61,64 | 0,03 | 0,03 | 66,86 | 61,66 | 46,53 | 0,00263 |
| 311 | 312 | 94 | 0,2 | 0,61 | 0,04 | 67,59 | 66,84 | 0,04 | 0,04 | 67,63 | 66,87 | 7,99 | 0,00263 |
| 310 | 311 | 24 | 0,2 | 0,61 | 0,04 | 67,78 | 67,59 | 0,04 | 0,04 | 67,82 | 67,63 | 8,00 | 0,00263 |
| 309 | 310 | 113 | 0,2 | 0,61 | 0,04 | 68,68 | 67,78 | 0,04 | 0,04 | 68,72 | 67,82 | 8,00 | 0,00263 |
| 308 | 309 | 117 | 0,2 | 0,61 | 0,04 | 69,62 | 68,68 | 0,04 | 0,04 | 69,66 | 68,72 | 8,00 | 0,00263 |
| КНС №3 | 308 | 152 | 0,2 | 0,61 | 0,04 | 70,83 | 69,62 | 0,04 | 0,04 | 70,87 | 69,66 | 8,00 | 0,00263 |
| 297А | 297 | 28 | 0,15 | 0,74 | 0,01 | 79,55 | 75,43 | 0,01 | 0,01 | 79,56 | 75,43 | 145,57 | 0,00015 |
| Нов.Свет Упр в1 | 297 | 18 | 0,15 | 0,88 | 0,00 | 79,67 | 75,43 | 0,01 | 0,01 | 79,68 | 75,43 | 231,66 | 0,00015 |
| Нов.Свет Упр в2 | 297А | 17 | 0,15 | 0,31 | 0,01 | 79,76 | 79,55 | 0,01 | 0,01 | 79,77 | 79,56 | 12,03 | 0,00015 |
| 306 | 307 | 107 | 0,2 | 0,49 | 0,04 | 71,87 | 71,02 | 0,04 | 0,04 | 71,91 | 71,05 | 8,00 | 0,00184 |
| 296 | 297 | 35 | 0,15 | 0,43 | 0,02 | 75,71 | 75,43 | 0,02 | 0,02 | 75,73 | 75,45 | 8,01 | 0,00068 |
| 294 | 295 | 22 | 0,15 | 0,27 | 0,01 | 79,64 | 79,47 | 0,01 | 0,01 | 79,65 | 79,48 | 8,00 | 0,00015 |
| Нов.Свет Упр в3 | 294 | 19 | 0,15 | 0,27 | 0,01 | 79,79 | 79,64 | 0,01 | 0,01 | 79,80 | 79,65 | 8,02 | 0,00015 |
| КНС №2 | 264А | 14 | 0,15 | 2,37 | 0,07 | 69,22 | 68,32 | 0,07 | 0,07 | 69,29 | 68,40 | 65,31 | 0,02065 |
| 264 | 9 | 343 | 0,15 | 0,60 | 0,03 | 71,98 | 68,03 | 0,03 | 0,03 | 72,01 | 68,06 | 11,51 | 0,00144 |
| 9 | 21 | 133 | 0,15 | 0,78 | 0,15 | 68,03 | 67,10 | 0,15 | 0,15 | 68,18 | 67,25 | 7,00 | 0,01381 |
| 21 | 21/1 | 275 | 0,15 | 0,78 | 0,15 | 67,10 | 65,17 | 0,15 | 0,15 | 67,25 | 65,32 | 7,00 | 0,01381 |
| 266 | 267 | 457 | 0,15 | 0,42 | 0,15 | 64,86 | 63,95 | 0,15 | 0,15 | 65,01 | 64,10 | 2,01 | 0,00739 |
| 265 | 265/1 | 30 | 0,15 | 1,06 | 0,10 | 65,17 | 65,17 | 0,10 | 0,10 | 65,28 | 64,97 | 10,36 | 0,01381 |
| КНС №1 | КК275 | 13 | 0,15 | 0,73 | 0,06 | 74,30 | 74,20 | 0,06 | 0,06 | 74,36 | 74,25 | 8,02 | 0,00448 |
| КК275 | КК276 | 35 | 0,15 | 0,73 | 0,06 | 74,20 | 73,92 | 0,06 | 0,06 | 74,25 | 73,98 | 7,99 | 0,00448 |
| КК276 | КК277 | 152 | 0,15 | 0,73 | 0,06 | 73,92 | 72,71 | 0,06 | 0,06 | 73,98 | 72,76 | 8,00 | 0,00448 |
| КК277 | 278 | 194 | 0,15 | 0,73 | 0,06 | 72,71 | 71,15 | 0,06 | 0,06 | 72,76 | 71,21 | 8,00 | 0,00448 |
| 278 | 279 | 151 | 0,15 | 0,73 | 0,06 | 71,15 | 69,95 | 0,06 | 0,06 | 71,21 | 70,00 | 8,00 | 0,00448 |
| 279 | КК280 | 315 | 0,15 | 0,73 | 0,06 | 69,95 | 67,43 | 0,06 | 0,06 | 70,00 | 67,49 | 8,00 | 0,00448 |
| 268 | КК269 | 25 | 0,15 | 0,48 | 0,12 | 63,88 | 63,83 | 0,12 | 0,12 | 64,00 | 63,95 | 2,00 | 0,00737 |
| КК269 | КК270 | 83 | 0,15 | 0,48 | 0,12 | 63,83 | 63,66 | 0,12 | 0,12 | 63,95 | 63,78 | 2,01 | 0,00737 |
| КК282 | КК283 | 500 | 0,15 | 0,97 | 0,12 | 65,79 | 61,64 | 0,12 | 0,12 | 65,91 | 61,76 | 8,30 | 0,01475 |
| КК281 | КК282 | 40 | 0,15 | 0,83 | 0,15 | 66,11 | 65,79 | 0,15 | 0,15 | 66,26 | 65,94 | 8,00 | 0,01475 |
| КК280 | КК281 | 165 | 0,15 | 0,83 | 0,15 | 67,43 | 66,11 | 0,15 | 0,15 | 67,58 | 66,26 | 8,00 | 0,01476 |
| 267 | 268 | 35 | 0,15 | 0,42 | 0,15 | 63,95 | 63,88 | 0,15 | 0,15 | 64,10 | 64,03 | 2,00 | 0,00737 |
| КК270 | КК271 | 278 | 0,15 | 0,48 | 0,12 | 63,66 | 63,10 | 0,12 | 0,12 | 63,78 | 63,22 | 2,00 | 0,00737 |
| КК271 | КК272 | 88 | 0,15 | 0,48 | 0,12 | 63,10 | 62,92 | 0,12 | 0,12 | 63,22 | 63,05 | 2,01 | 0,00737 |
| КК272 | КК273 | 99 | 0,15 | 0,48 | 0,12 | 62,92 | 62,73 | 0,12 | 0,12 | 63,05 | 62,85 | 2,00 | 0,00737 |
| КК274 | КК283 | 54 | 0,15 | 1,11 | 0,06 | 62,58 | 61,64 | 0,06 | 0,06 | 62,64 | 61,70 | 17,42 | 0,00737 |
| КК273 | КК274 | 75 | 0,15 | 0,48 | 0,12 | 62,73 | 62,58 | 0,12 | 0,12 | 62,85 | 62,70 | 2,02 | 0,00737 |
| 295 | 296 | 22 | 0,15 | 0,78 | 0,01 | 79,47 | 75,71 | 0,01 | 0,01 | 79,47 | 75,72 | 169,19 | 0,00015 |
| 255 | 254а | 60 | 0,2 | 0,39 | 0,03 | 74,97 | 74,57 | 0,03 | 0,03 | 75,00 | 74,60 | 6,67 | 0,00099 |
| 254г | 254в | 20 | 0,2 | 0,46 | 0,02 | 75,68 | 75,52 | 0,02 | 0,02 | 75,70 | 75,54 | 8,00 | 0,00102 |
| 254д | 254г | 20 | 0,2 | 0,50 | 0,01 | 76,04 | 75,68 | 0,02 | 0,02 | 76,06 | 75,70 | 18,00 | 0,00051 |
| 254г | 254д | 20 | 0,2 | 0,37 | 0,02 | 76,20 | 76,04 | 0,02 | 0,02 | 76,22 | 76,06 | 8,00 | 0,00051 |
| 254д/1 | 254д/2 | 20 | 0,2 | 0,33 | 0,01 | 76,36 | 76,20 | 0,02 | 0,02 | 76,38 | 76,22 | 8,00 | 0,00034 |
| 254д/2 | 254д/3 | 20 | 0,2 | 0,27 | 0,01 | 76,52 | 76,36 | 0,01 | 0,01 | 76,53 | 76,37 | 8,00 | 0,00017 |
| 254е | 254г | 30 | 0,2 | 0,37 | 0,02 | 75,92 | 75,68 | 0,02 | 0,02 | 75,94 | 75,70 | 8,00 | 0,00051 |
| 254е | 254е/1 | 35 | 0,2 | 0,37 | 0,02 | 76,20 | 75,92 | 0,02 | 0,02 | 76,22 | 75,94 | 8,00 | 0,00051 |
| 254е/1 | 254е/2 | 20 | 0,2 | 0,33 | 0,01 | 76,36 | 76,20 | 0,02 | 0,02 | 76,38 | 76,22 | 8,00 | 0,00034 |
| 254е/2 | 254е/3 | 20 | 0,2 | 0,27 | 0,01 | 76,52 | 76,36 | 0,01 | 0,01 | 76,53 | 76,37 | 8,00 | 0,00017 |
| 254е/3 | Новый дом в3 | 10 | 0,2 | 0,51 | 0,01 | 77,03 | 76,52 | 0,01 | 0,01 | 77,04 | 76,53 | 51,00 | 0,00017 |
| 254е/2 | Новый дом в2 | 10 | 0,2 | 0,56 | 0,01 | 77,03 | 76,36 | 0,01 | 0,01 | 77,04 | 76,37 | 67,00 | 0,00017 |
| 254е/1 | Новый Дом в1 | 10 | 0,2 | 0,60 | 0,01 | 77,03 | 76,20 | 0,01 | 0,01 | 77,04 | 76,21 | 83,00 | 0,00017 |
| 254д/3 | Новый дом 2 в3 | 10 | 0,2 | 0,51 | 0,01 | 77,03 | 76,52 | 0,01 | 0,01 | 77,04 | 76,53 | 51,00 | 0,00017 |
| 254д/2 | Новый дом 2 в2 | 10 | 0,2 | 0,56 | 0,01 | 77,03 | 76,36 | 0,01 | 0,01 | 77,04 | 76,37 | 67,00 | 0,00017 |
| 254д/1 | Новый дом 2 в1 | 10 | 0,2 | 0,60 | 0,01 | 77,03 | 76,20 | 0,01 | 0,01 | 77,04 | 76,21 | 83,00 | 0,00017 |
| 8/1 | 8 | 60 | 0,2 | 0,62 | 0,05 | 76,74 | 76,26 | 0,05 | 0,05 | 76,79 | 76,31 | 8,00 | 0,00402 |
| 7 | 8/1 | 60 | 0,2 | 0,83 | 0,03 | 78,62 | 76,74 | 0,03 | 0,03 | 78,64 | 76,77 | 31,23 | 0,00208 |
| 8/2 | 8/1 | 60 | 0,2 | 0,50 | 0,04 | 77,22 | 76,74 | 0,04 | 0,04 | 77,26 | 76,78 | 8,00 | 0,00194 |
| 8/3 | 8/2 | 60 | 0,2 | 0,50 | 0,04 | 77,70 | 77,22 | 0,04 | 0,04 | 77,74 | 77,26 | 8,00 | 0,00194 |
| Дом 4/5 | 8/3 | 60 | 0,2 | 0,40 | 0,01 | 79,13 | 77,70 | 0,01 | 0,01 | 79,14 | 77,71 | 23,80 | 0,00026 |
| 56 | 57 | 23 | 0,2 | 0,99 | 0,11 | 69,90 | 69,74 | 0,11 | 0,11 | 70,01 | 69,85 | 7,00 | 0,01819 |
| КК50/1 | КК51/КК113 | 60 | 0,2 | 0,43 | 0,04 | 75,52 | 75,19 | 0,04 | 0,04 | 75,55 | 75,22 | 5,48 | 0,00175 |
| 62/1 | 36 | 60 | 0,2 | 0,48 | 0,01 | 79,47 | 77,99 | 0,01 | 0,01 | 79,48 | 78,00 | 24,63 | 0,00045 |
| 289 | 296 | 300 | 0,15 | 0,08 | 0,06 | 78,11 | 75,71 | 0,06 | 0,06 | 78,17 | 75,77 | 8,00 | 0,00053 |
| ИП Кузнецов | 289 | 80 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 79,50 | 78,11 | 0,05 | 0,05 | 79,55 | 78,16 | 17,38 | 0,00050 |
| 254о | 85 | 200 | 0,2 | 0,38 | 0,03 | 74,57 | 73,68 | 0,03 | 0,03 | 74,60 | 73,71 | 4,45 | 0,00102 |
| 254в | 254о | 30 | 0,2 | 0,74 | 0,02 | 75,52 | 74,57 | 0,02 | 0,02 | 75,54 | 74,59 | 31,67 | 0,00102 |
| 256 | 255 | 60 | 0,2 | 0,07 | 0,05 | 75,45 | 74,97 | 0,05 | 0,05 | 75,50 | 75,02 | 8,00 | 0,00048 |

Примечания: Абсолютный напор – потенциальная энергия жидкости, измеренная от нулевой отметки Кронштадтского футштока (Балтийская система координат, используемая в настоящее время в России).

Приложение 8

Продольный профиль существующей системы водоотведения

Рисунок 23. Продольный профиль системы водоотведения п. Новый Свет

Рисунок 24. Продольный профиль системы водоотведение пос. Торфяное

Приложение 9

Перечень новых потребителей системы водоотведения на 2024 год

| Наименование сооружения | Отметка поверхности земли, м | Отметка дна колодца, м | Глубина, м | Входящий расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Пригородный |  |  |  |  |
| Ленэнерго д.3 | 91,48 | 89,88 | 1,6 | 0,00016 |
| Ленэнерго д.2 | 91,79 | 90,19 | 1,6 | 0,00017 |
| Ленэнерго д.1 | 92,14 | 90,54 | 1,6 | 0,00013 |
| Вырицкое ш.10 | 88,38 | 86,78 | 1,6 | 0,00021 |
| Вырицкое ш.9 | 88,67 | 87,07 | 1,6 | 0,00028 |
| Вырицкое ш.8 | 89,05 | 87,45 | 1,6 | 0,00041 |
| Вырицкое ш.7 | 89,7 | 88,1 | 1,6 | 0,00021 |
| Вырицкое ш.5 | 91,31 | 89,71 | 1,6 | 0,00035 |
| Вырицкое ш.4 | 91,54 | 89,94 | 1,6 | 0,00007 |
| Вырицкое ш.3 | 91,69 | 90,09 | 1,6 | 0,00010 |
| Вырицкое ш.6 | 90,89 | 89,29 | 1,6 | 0,00026 |

Приложение 10

Гидравлический расчет перспективной системы водоотведения п. Пригородный

(обозначения приняты в соответствии с электронной моделью)

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр канала, м | Скорость, м/c | Высота воды, мм | Высотная отметка начала, м | Высотная отметка конца, м | Заполнение в начале, мм | Заполнение в конце, мм | Абсолютный напор в начале, м | Абсолютный напор в конце, м | Уклон, мм/м | Расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Пригородный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленэнерго д.3 | 4А | 13 | 0,1 | 0,292 | 0,01 | 89,88 | 89,77 | 0,01 | 0,01 | 89,89 | 89,79 | 8,00 | 0,00010 |
| 4А | 3А | 33 | 0,1 | 0,292 | 0,01 | 89,77 | 89,51 | 0,01 | 0,01 | 89,79 | 89,52 | 8,00 | 0,00179 |
| Ленэнерго д.2 | 3А | 13 | 0,1 | 0,563 | 0,01 | 90,18 | 89,51 | 0,01 | 0,01 | 90,19 | 89,52 | 50,19 | 0,00007 |
| 1А | 2А | 36 | 0,1 | 0,499 | 0,01 | 90,41 | 88,78 | 0,01 | 0,01 | 90,42 | 88,78 | 45,51 | 0,00172 |
| Ленэнерго д.1 | 1А | 11 | 0,1 | 0,273 | 0,01 | 90,52 | 90,41 | 0,01 | 0,01 | 90,53 | 90,42 | 9,72 | 0,00035 |
| 3А | 2А | 12 | 0,1 | 0,683 | 0,01 | 89,51 | 88,78 | 0,01 | 0,01 | 89,52 | 88,79 | 60,46 | 0,00137 |
| 2А | Очистные сооружения | 50 | 0,1 | 0,398 | 0,02 | 88,78 | 88,38 | 0,02 | 0,02 | 88,80 | 88,40 | 7,99 | 0,00026 |
| 5А | 2А | 134 | 0,1 | 0,000 | 0,00 | 89,85 | 88,78 | 0,00 | 0,00 | 89,85 | 88,78 | 8,00 | 0,00111 |
| Вырицкое ш.3 | 8 | 26 | 0,1 | 0,85 | 0,00 | 90,09 | 83,40 | 0,00 | 0,00 | 90,09 | 83,41 | 262,24 | 0,00021 |
| 7 | 8 | 37 | 0,1 | 0,58 | 0,04 | 83,70 | 83,40 | 0,04 | 0,04 | 83,74 | 83,44 | 8,00 | 0,00090 |
| Вырицкое ш.4 | 7 | 27 | 0,1 | 0,74 | 0,00 | 89,94 | 83,70 | 0,00 | 0,00 | 89,94 | 83,70 | 229,77 | 0,00041 |
| 6 | 7 | 57 | 0,1 | 0,58 | 0,04 | 84,15 | 83,70 | 0,04 | 0,04 | 84,19 | 83,74 | 8,01 | 0,00049 |
| Вырицкое ш.5 | 6 | 29 | 0,1 | 1,12 | 0,01 | 89,71 | 84,15 | 0,01 | 0,01 | 89,72 | 84,16 | 191,59 | 0,00028 |
| 5 | 6 | 55 | 0,1 | 0,54 | 0,04 | 84,60 | 84,15 | 0,04 | 0,04 | 84,63 | 84,19 | 8,00 | 0,00021 |
| Вырицкое ш.6 | 5 | 28 | 0,1 | 0,97 | 0,01 | 89,29 | 84,60 | 0,01 | 0,01 | 89,30 | 84,60 | 164,96 | 0,00021 |
| 4 | 5 | 87 | 0,1 | 0,51 | 0,03 | 85,29 | 84,60 | 0,03 | 0,03 | 85,32 | 84,63 | 8,00 | 0,00189 |
| Вырицкое ш.7 | 4 | 30 | 0,1 | 0,75 | 0,01 | 88,10 | 85,29 | 0,01 | 0,01 | 88,11 | 85,30 | 94,20 | 0,00189 |
| 3 | 4 | 43 | 0,1 | 0,48 | 0,03 | 85,64 | 85,29 | 0,03 | 0,03 | 85,66 | 85,32 | 8,00 | 0,00010 |
| Вырицкое ш.8 | 3 | 31 | 0,1 | 0,78 | 0,01 | 87,45 | 85,64 | 0,01 | 0,01 | 87,46 | 85,65 | 59,37 | 0,00179 |
| 2 | 3 | 49 | 0,1 | 0,41 | 0,02 | 86,03 | 85,64 | 0,02 | 0,02 | 86,05 | 85,66 | 8,01 | 0,00007 |
| Вырицкое ш.9 | 2 | 32 | 0,1 | 0,56 | 0,01 | 87,07 | 86,03 | 0,01 | 0,01 | 87,08 | 86,04 | 32,28 | 0,00172 |
| 1 | 2 | 55 | 0,1 | 0,32 | 0,01 | 86,47 | 86,03 | 0,01 | 0,01 | 86,48 | 86,04 | 8,00 | 0,00035 |
| Вырицкое ш.10 | 1 | 31 | 0,1 | 0,34 | 0,01 | 86,78 | 86,47 | 0,01 | 0,01 | 86,79 | 86,48 | 10,02 | 0,00137 |
| 9 | Очистные сооружения | 25 | 0,1 | 0,59 | 0,04 | 82,98 | 82,78 | 0,04 | 0,04 | 83,02 | 82,82 | 8,01 | 0,00026 |
| 8 | 9 | 53 | 0,1 | 0,59 | 0,04 | 83,40 | 82,98 | 0,04 | 0,04 | 83,45 | 83,02 | 8,00 | 0,00111 |
| Вырицкое ш.3 | 8 | 26 | 0,1 | 0,85 | 0,00 | 90,09 | 83,40 | 0,00 | 0,00 | 90,09 | 83,41 | 262,24 | 0,00021 |

http://www.osk-piter.ru/

http://vodomernye-uzly.vgs.ru/v-sbore/dvuhvetochnyi/

http://www.ecos.ru/catalog/section40.php#tab-price

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0142300045514000180

http://www.petro-eng.ru/price-lists/los/unilos_price.html

http://www.osk-piter.ru/